강남환경자원센터 화재복구공사 실시설계

전기공사 일반 시방서

2018년  04월

제1장	일반 및 공통 사항

1.1	목  적

본 시방서는 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을          목적으 로 한다.

1.2	적 용 범 위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당 조

항만을 적용한다.

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가. 전기사업법

나. 전기 공사업법

다. 전기설비 기술 기준령

라. 내선규정

마. 한국 공업규격

바. 전기용품 안전관리법

사. 기타 관련법규

4) 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 불분명한 사항이 발생할시에는 현장대리인이

감독원과 협의하여 그 지시에 따른다.

1.3	공사의 시행

1) 본 공사의 시공자는 공사의 착공전 공정표및 시공계획서, 자재반입 계획서, 현장

조직표, 인원 출력 계획서등을 제출하여야하며 매일 공사내용과 예정 공정, 출력

인원등을 감독원에게 보고하고 그 지시에 따른다.

2) 시공자는 공사중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 감독원의 지시에

따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

3) 시공자는 공사현장에 필요한 기술자 (전기공사기사)를 상주케하고 그중 1명을 현	장대리인으로 지정하여 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

4) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도(부품의 견본포함)를

작성하여 감독원의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

5) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래사항을 포함한다.

가. 화재,도난,소음방지,위험물및 그 위치표시,기타 사고방지에 대한 단속

나. 시공 자재 및 시공설비의 정리와 관리,현장내의 청소및 주변도로의 정비

다. 기타 감독원의 지시사항

6) 본 공사를 위한 현장사무소및 창고등 필요한 가설물을 설치할시는 감독원의 승인

을 받아야 한다.

7) 본 공사를 위한 전기 및 통신요금은 준공시까지 시공자가 부담한다.

8) 본 공사는 전기수전, 소방검사등 모든 전기설비의 기능시험을 완료하여 관계관서	와의 인허가 수속이 완료된 시점을 준공으로 본다.

(단, 전기공급자, 시공자 이외의 귀책사유로 인한 경우는 예외로 한다.)

9) 수급자는 준공시 천연색의 공사 시공사진,제시험성적서,제측정표(절연저항,접지저

항) 사용전 검사필증, 준공도 및 유지보수에 관한 지도 안내서를 제출하여야 한

다.

10) 준공도면

가. 준공도에 기재하는 문자,축척및 범례등은 설계도서에 준한다.

나. 준공도에는 모든 설계변경사항을 명확하고 알기쉽게 기재하여야 한다.

다. 제작 승인도는 준공도로 대체한다.

라. 준공도는 원본1부 및 사본3부를 제출하여야 한다.

(단, 제작 승인도는 제외한다.)

1.4	사용자재 및 기기

1) 본 공사에 사용하는 모든자재는 도면 및 시방서에 명기된것을 사용하되 모두 K.S

규격품을 사용하고 K.S규격품이 없을경우 형식승인품 또는 시중최고품을 감독원

의 승인을 득 한 후 사용 한다.

2) 본 공사에 사용하는 모든 자재의 반출은 감독원의 승인을 득한후 시행하며 반입	된 자재의 변질, 손상 또는 기능상 하자가 있는 불량으로 인정될때 이를 사용하지

않는다.

1.5	관계관서의 수속

수급자는 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서(한전,소방서,한국통신,한국전기

안전공사 등)의 허가신고 및 검사등을 시공자의 비용으로 건축주를 대행하여 신속하

게 이를 행하여야 하며 각 시험및 검사에 합격하여 공사준공과 동시에 즉시 사용할

수 있게 하여야 한다. (다만, 관계관서에 납부하는 공과금은 건축주가 이를 부담한

다.)

1.6	시설물의 훼손

공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을시는 즉시 현장 감독원의 지시에 따라 복구

또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 시공자 부담으로 한다.

1.7	설 계 변 경

현장 사정상 설계변경 하고자할 경우에는 다음과 같은 서류를 구비하여 감독원의 승

인을 득하여야 한다.

1) 설계변경 사유서

2) 설계변경 도면

3) 공사비 증감 내역서

1.8	기기 및 자재의 시험

1) 본 공사에 사용하는 모든 자재중 관계기관시험을 필하여야할 자재는 그 시험 성

적을 감독원에게 제출한다.

2) 사용 자재중 감독원의 시험의 필요를 요구할 시 시공자는 이에 응한다.

3) 공사기간중에 아래기구및 장비를 비치하여야한다.

접지저항 측정기, 절연저항 측정기, 훅크메타, 검전기, 만능테스타

1.9	시공자 준수사항

1) 본 공사중 설계도서에 특기없는한 모든규정을 엄수하여 시공하여야한다.

2) 본 공사는 전기 공작물 규정을 엄수하여 시공하여야 한다.

3) 전기 공작물및 한전 내선규정에 의한 필요한 접지공사를 시공하여야 한다.

4) 본 공사중 설계도서에서 누락된점 또는 본 시방서에 미비된 점이있거나 건축공사

변경으로 전기설비 공사에 변경을 요할때에는 검사를 받아야 한다.

5) 본 공사에 사용할 재료일체는 K.S규격품이어야 하며 사전에 감독관의 검사를 받

아야 한다.

6) 시공자는 공사기간중 국가가 인정하는 전기기술자를 현장에 상주시켜야 한다.

7) 공사 준공은 전력회사 및 감독관의 제시험에 합격되어야 준공으로 인정한다.

8) 공사 준공후 실시 시공도를 작성하여 검사를 받고 원도와 청사진 3부 작성하여

수용가 측에게 제출하여야 한다.

9) 공사 시공자는 계약과 동시에 사용할 자재의 견본품 및 사양서를 제출하여 감독

관의 승인을 받아야 한다.

10) 공사 시공자는 현장조사중 설계도면과 상이한 부분이 발견되어 시공방법에 대한

견해차이가 발생할경우에는 감독관의 지시에 우선한다.

제2장	배관 공사

2.1	전선관 및 부속품

1) 본 공사에 사용하는 모든 전선관 및 부속품은 K.S규격품을 사용한다.

2) 본공사에 사용되는 SLAB 노출 배관은 아연도후강(STEEL) 전선관을 사용한다.

3) 배관용 박스는 천정 스라브 매입시 콘크리트박스를 사용하며 벽체 매입시는 아우

트레트 박스를 사용하되 아래에 준한다.

가. 전선관 3개까지 입출시 : 8각

나. 전선관 4개 입출시     : 중형 4각

다. 전선관이 2개 이상 동일방향으로 입출시 : 중형4각

라. 전선관이 벽체매입시는 : 중형4각

4) 전선관의 스라브 매입 시공은 28C 까지 원칙으로 한다.

2.2	금속관 공사

1) 별도 지시가 없는한 박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

2) 전등 전열 및 간선 배관은 스라브내에 노출 시공한다.

3) 관의 굴곡 반경은 관 내경의 6배 이상으로 하고, 굴곡각도는 90도를 넘어서는 안

된다.

4) 입선시까지 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취하여야

한다.

5) 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청 도료를 칠하여야

한다.

6) 배관의 1구간이 30M를 넘는 경우 풀박스를 설치 하여야 한다.

2.3	경질 비닐 전선관 공사

1) 일반 경질비닐 전선관과 부속품 및 내충격성 경질 비닐 전선관은 K.S 표시품으로

신품이어야 한다.

2) 내충격성 경질비닐 전선관 부속품은 K.S 규격에 준하고 전기용품 안전관리법에

의한 형식승인 제품으로 신품이어야 한다.

3) 경질 비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여 하며, 전선관 상호 및 부속

품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈 방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

4) 벽식 구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 해당설치상세도에 따라 지지용 보강

철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고히 고정하여야 한다.

5) 경질 비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에

의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

6) 관을 가열할 때는 과하게 열을 가해서는 안되며 타지 않도록 주의한다.

7) 별도 기재가 없는한 2중 천정에서 천정내에 노출은폐 시공할시는 전선관을 1.5M

이내 마다 새들로서 고정한다.

2.4	가요 전선관 공사

1) 가요 전선관 규격은 KSC-8422에 적합하여야 하며 1종 가요 전선관을 사용한다.

2) 가요 전선관용 커플링 및 커넥타는 KSC-8423,KSC-8424에 적합하여야 한다.

3) 가요 전선관 공사는 동력공사에 있어 기기와 연결할 때는 방수 전선관을 사용하

며 습기가 없는 장소의 천정의 구조에 있어 전등 또는 감지기까지의 배관은 일반

전선관을 사용 한다.

4) 가요관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게 하며 전선의 피복이 손상될 우려가 없도

록 하여야 한다.

5) 관을 구부릴 경우의 곡율 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 하여야 한다.

2.5	배관용 풀박스

1) 풀박스의 규격은 함 1.3MM, 전비 1.6MM 이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부

에는 방청도장 1회후 회청색도장 2회한다.단,외부에는 매입시 방청도장 2회.

2) 풀 박스내의 배관은 커넥타(로크낫트 및 붓싱) 로 마감할 것.

3) 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정

하여야 한다.

4) 핏트나 공동구내에 설치되는 풀박스는 4군데 이상 스라브에 인써트등을 취부하여

견고하게 고정하거나 지지금구로 지지하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에

편리하도록 하여야 한다.

5) 풀 박스의 접지는 제 3종 접지 공사를 하여야 한다.

2.6	지하 매설 배관

1) 지하매설 배관은 특기없는한 내충격 강화경질비닐 전선관(HI-PVC)을 사용한다.

2) 지하매설의 경우 차도 횡단부분은 1.2M이상, 기타의 부분은 0.75M 이상 매설한

다.

3) 기타 배관 공사에 대한 일반적인 사항은 건설부 제정 표준 시방서에 준한다.

제3장	배선 공사

3.1	배선은 전기설비 기술기준, 내선규정 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 제조소등 시

설의 기준 등을 준수하여 설계도서 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

3.2	전선, 케이블 및 코오드는 특기한것을 제외하고 K.S규격품을 사용하여야 한다.

3.3	전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 한다.

3.4	전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용박스,풀박스 또는 기구내에서만 시

행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

3.5	전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도상승값을 넘지않아야 한다.

3.6	심선과 기기의 단말접속은 압착단자를 사용하여야 한다.

3.7	전선을 1본 밖에 접속할수 없는 구조의 단자에 1본 이상의 전선을 접속해서는 안된

다.

3.8	전선의 상별 색갈은 아래와 같이 시설하여야 한다.

* 저 압 :	단상2선식 : A 상 - 적색, B상 - 흑색

3상 3선식 : A상  - 적색, B상 - 흑색, C상 - 청색

3상 4선식 : A상  - 적색, B상 - 흑색, C상 - 청색, 중성선 - 백색

* 고압이상: A상 - 적색, B상 - 흑색,  C상 - 청색, 중성선 - 백색

* 접지는 모두 녹색으로 한다.

3.9	저압의 옥내 및 옥측 배선의 경우 전선상호간 및 전선관 대지간의 절연 저항치는 개

폐기를 구분할수 있는 전로마다 5메가오옴 이상으로하며 기기설치후의 절연저항치는

1메가오옴 이상으로 한다.

3.10	고압의 옥내배선에 대한 절연내력 절연저항을 측정해서 이상이 없다는 것을 확인한

후 전선 상호간및 전선관 대지간의 최대 사용전압의 1.5배의 시험전압을 기하여 연

속해서 10분간 이에 견디어야 한다.

3.11	배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

3.12	옥내 강전류 전선은 옥내 통신선과 다음과 같이 이격 설치 하여야 한다.

(단, 옥내 강전류 전선이 케이블일 경우는 접촉되지 아니하도록 할것)

* 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 6CM 이상

* 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15CM 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에는 30CM 이상)

3.13	전선의 접속

가. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며, 난연성 제품을 사용하여

야 한다.

나. 심선과 기기의 단자 접속은 압착단자를 사용하고 부스바와의 접속시는 스프링와

셔를 사용하여야 한다.

다. 전선의 접속은 배관용 박스, 풀박스 또는 기구내에서만 시행하여야 하며, 각종	배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

라. 저압 케이블의 접속은 스리브 조인트 후 열경화성 수축튜브,레진 주입키트 또는

자기 수축형 튜브를 사용하여야 한다.

마. 전선은 접속은 전선의 허용 전류에 의하여 접속부분의 온도상승값이 접속부이외

의 온도 상승값을 넘지 않아야 한다.

제4장	전력 간선 공사

4.1	노출되는 간선 배관은 알미늄 또는 아크릴을 사용한 명판을 부착하여야 한다.

4.2	전선관의 분전반 또는 풀박스에서 연결되는 부분은 배관규격에 맞는 천공기를 사용

하여 구멍을 내고 커넥타로 고정하여야 한다.

4.3	핏트내 노출행거 배관은 급수 및 난방배관과 중복되는 일이 없도록 사전협의 하여야

한다.

4.4	풀박스내의 간선 고정은 UC챤넬을 설치하고 고무박킹을 씌워 크램프로 고정한다.

4.5	케이블 트레이에서 인하되는 케이블은 전선관으로 보호되어야 하며 전선관은 케이블

트레이에 견고하게 앙카에 의하여 지지하여야 한다.

4.6	이중천정내의 모든 은폐배관은 앙카에 의하여 지지하여야 한다.

4.7	전력간선이나 동력설비의 말단처리는 기계분야 시공자와 긴밀히 협조하여 마무리

하여야 하며 공정상 문제가 발생시에는 감독관의 지시에 따른다.

제5장	전등,전열 설비 공사

5.1	조명기구

1) 모든 조명기구는 제시된 도면에 의하여 제작하되 감독관의 승인을 득한후 제작에

착수하여야 한다.

2) 조명기구의 소켓은 스프링소켓을 사용하고 노출기구 및 하면개방형 기구에는

소켓 카바를 사용여야 한다.

3) 조명기구와 관구는 백색관구를 사용함을 원칙으로 하고 감독관의 별도지시가

있을 때에는 이에 따른다.

4) 조명기구에는 관구 개개의 안정기마다 역율 개선용 콘덴서를 취부하여 90%

이상의 역율을 유지하여야 한다.

5) 2중 천정 매입형 기구에는 후렉시블 전선관 콘넥타가 기구와 연결될수 있는 구조

로 제작하여 박스와 기구간에 후렉시블 전선관으로 연결되도록 한다.

6) 조명기구는 천정틀의 모양에 따라 기구의 무게를 충분히 견딜수 있도록 보강대를

설치 지지하며 견고하게 취부하여야 한다.

7) 조명기구의 내부 LEAD 선은 600V 석면 또는 이와 동등이상의 내열성 있는 전선

을 사용하여야 한다.

5.2	배선기구

1) 콘센트는 사용자전압에 따라 K.S 표시품으로 도면에 의한 규격품을 사용하여야

하며 접지극 부인 것을 사용하여야 한다.

2) 스위치는 연용 텀블러스위치로서 300V 정격 10A이상의 것을 사용하여야하며

KSC-8309에 의한 K.S 표시품이어야 한다.

3) 콘센트, 스위치등의 각종 플레이트는 K.S 규격품으로 사용하여야 한다.

4) 스위치, 콘센트는 수전후 개별기능시험을 하여야 하며, 스위치는 불꽃 발생이 심

한 경우 신품으로 교체하여야 한다.

5) 타임스위치는 형식승인품으로 정격은 다음과 같다.

1) 정격전압 : 220V

2) 정격전류 : 1 A 이상

3) 콘 덴 서 : AC 600V급 (증착전극형)

4) 동작시간 : 3분이내(외부에서 점멸 가능한 구조)

5.3	분 전 반

1) 모든 분전반은 제작전에 제작도를 작성하여 감독관의 승인을 받은후 제작하여야

한다.

2) 분전반은 방진,방습이 될수있는 구조로 제작하여야 한다.

3) 분전반의 도장은 녹을 완전히 제거한후 내외면 광명단 2회 도장후 지정색으로 마

감한다.

4) 배선용 차단기 및 누전 차단기

1. 누전 차단기는 지락보호 및 과부하 보호 겸용을 하여야 한다.

2. 누전 차단기는 규격은 다음과 같다.

* 정격전류 및 극수 : 도면에 의함

* 정격감도전류     : 30MA (고감도형)

* 동작시간         : 0.03초 이내

5) 주회로의 도체는 도전율 98% 이상의 동대를 사용하여야 한다.

6) 분전반에는 각 MCCB의 명판을 취부할것.

7) 분전반 제작자는 제작완료후 감독관 입회하에 성능검사를 받아야 한다.

8) 분전반의 손잡이는 시건장치가 되어있는 누름식 손잡이로 하며 크롬도금을 한다.

9) 배선용 SPACE는 배선에 지장이 없는한 충분한 공간을 갗추어야 하며 특기없는한

상하 100mm 좌우 최소 75mm 이상이어야 한다.

10) 중성선의 굵기는 전압모선의 굵기와 같게하여야 한다.

11) 세대 분전반은 K.S 표시품으로 재질은 합성수지 또는 동등이상이어야 한다.

12) 철제 분전함은 제작도면을 작성하여 감독원 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

13) 분전반내의 도체는 도전율 98%이상의 동대를 사용하고 동대 상호간의 충분한

간격을 유지하여야 한다.

14) 분전반의 카바 내측에 회로도를 부착하여야 한다.

15) 공사중 오염손상 우려가 있는 세대 분전반, 계량기함, 주분전반 등은 적절한 방

법으로 보양(합판 2MM이상) 하여 마무리공사 직전까지 보양판을 유지토록 한다.

16) 기타사항은 분전반 제작자의 제작사양을 참조한다.

제6장	접지 공사

6.1	접지공사의 종류및 접지저항은 관계법규에 맞도록 시공한다.

6.2	규정의 접지저항을 얻을수 없을때에는 감독원의 지시에 따라 동봉 또는 동판등의 보

조접지 극을 사용하여 시공한다.

6.3	접지공사의 시공방법은 제반법규에 의하는 외에 아래에 의한다.

1) 제1종 및 제2종 접지공사의 접지선은 감독원의 지시하는 개소에서 지하 0.75m에

서 지표상 2.5m까지의 부분을 합성수지관 또는 이와 동등이상의 효력 및 강도가

있는 것으로 배관한다.

2) 특별 제3종 및 제3종 접지공사의 접지는 가급적 습기가 많은 장소로 개스, 산등

에 의한 부식의 우려가 없는 장소를 골라 접지극의 상단이 지하 0.75m 이상 깊이

에 매설한다.

3) 피뢰침 및 피뢰기의 접지선은 금속관에 넣어서는 안 된다.

4) 접지선에 휴즈나 자동차단기를 설치해서는 안 된다.

6.4	접지선용 배관은 원칙적으로  합성수지관 배선으로 한다.

6.5	고압케이블 및 제어케이블용 금속차폐물은 배전반측 또는 기기측의 1개소에서 접지

한다.

6.6	계기용 변성기의 2차회로는 원칙적으로 배전반측 접지로 한다.

6.7	약전류 설비의 접지극 및 나동선의 지중부분은 피뢰침 접지극 및 나도선의 지중부분

과 5m 이상, 다른 접지극 및 나도선의 지중부분과는 2m 이상 이격하는 것을 원칙으

로 한다.

6.8	접지선을 수도관이나 개스관과 연결하여서는 안된다.

6.9	접지종별,접지극의 매설위치 깊이,매설 년 월 일을 병시한 표주 또는 표찰을 접지극

가까운 적당한 개소에 설치한다.

제7장	기타 사항

7.1	본 공사중 설계도서에 의문 혹은 불확실한 것이 있을때에는 감독관의 지시에 의하여

본 공사상 당연히 수반하여야할 공사가 기재 누락된 사항은 공사비내에서 시공자가

시공한다.

7.2	모든 자재는 상등품을 사용하며 사용전에 감독관의 검사를 필하여 불합격자재는 수

시로 반출 하여야 한다.

7.3	공사 시행상 대외관계 수속 및 기타는 도급자가 행하며 여기에 소요되는 비용도 시

공자가 부담 한다.

7.4	공사중 타공사에 지장을 주어서는 안되며 본 공사로 인하여 타 시설물에 피해가 발

생할 때는 원상복구하며 항시 사무실 주변을 청결히 하고 보안상 위험이 있을 때에

는 시공자는 지체 없이 안전하게 보안조치를 강구하여야 한다.