시 방 서

강남환경자원센터 화재복구공사

분전반 관급자재

2018. 04.

일반사항

적용범위

본 시방서는 강남환경자원센터 화재복구공사 현장에 설치되는 분전반 구매 제작 설치 및 시운전에 관하여 적용한다.

사용조건

설치장소  :  옥 내 형

주위온도  :  -5℃ ～ +40℃

표    고  :  해발 1,000M이하

적용규격

한국공업규격(K.S)

한국전력공사표준(E.S)

국제전기표준규격(I.E.C)

제작기준

설계도면과 사양서에 준하여야하며 설계도면이나 사양서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의하여 제작하여야 한다.

계통상의 고려

배전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

저압회로에 시설되는 배선용차단기의 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

E11010 -

제어회로 및 인터록

반 상호간 또는 외부와 인터록이 있을 경우 그 기능을 만족시킴과 동시에 시퀸스는 될 수 있는 한 간단하게 하고 반 상호간 및 외부와의 인터록 제어 배선은 반내에서 끝내야 한다. 단, 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선을 하여야 하며 필요하다고 하는 부분은 지체없이 추가 시설하여야 한다.

기기, 기구의 선정 및 배치

반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및 외부 온도상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지보수에 편리하도록 배치를 하여야 한다.

검사

완성검사 : 제작이 완료되면 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

시험

고압기기류 및 주요부품은 공인기관 시험을 필한 제품이어야 하며, 제작 완료된 제품도 다음 항목에 관하여 자체시험을 필하고 시험 성적서를 제출하여야 한다.

외관검사(구조검사)

기구 동작시험

시퀸스시험

내전압 시험

기중 차단기는 해당 규격 중 공인기관의 국내 개발성능시험에 합격된 제품을 사용하여야 한다.

제출서류

제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출후 제작하여야 한다.

외형도

외함 열반도

평면도, 정면도, 단면도

기타 필요로 하는 도면

결선도

단선 결선도

삼선 결선도

제어 회로도

제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

최종 도면

시험 성적서(원본포함)

증명서

우수제품지정증서(2012248)

운반, 납품 및 설치 시운전

모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품 설치하여야 한다.

모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시 응해야 하고, 특히 한국전기안전공사로부터 수전을 위한 사용전 검사시 입회하고 지시에 따라야 한다.

납품자격

본 제품의 계약자는 우수한 품질과 신속한A/S를 보장하기 위하여 공장등록을 필한 수배전반 직접생산 전문업체로서 조달 사업에 관한법률 제9조의2 및 동법시행령 제18조에 따라 우수제품으로 지정받은 지능형 활선부 열화진단 CMD수배전반(2012248)으로 제작 되어야 한다.

품질조건

본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 제품이며 성능 보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

본 시방서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되는 물품은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 납품, 설치한다.

제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S등의 결함으로 인한 민, 형사상의 일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

납품기한

납품기한은 감독관의 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품할 수 있다.

설치공사의 범위

본 제품 제작 설치자 시공분

제작된 물품의 운반 및 현장반입, 열반설치작업

시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

시운전

접지배선(큐비클내)

하자기간

본품에 대한 하자기간은 제작 납품 검수 후 2년으로 한다.

기타 특기사항

제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 변전실 내 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여 제작에 착수 하여야 한다.

제작자는 인수 후 유지관리 요원이 수배전반의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

수배전반 업체는 전력감시에 대한 통신방식 등을 전력감시 업체와 사전에 상호 협의 하여 시공될 수 있도록 하여야 한다.

분 전 반

적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 저압선로에 접속된 분전반에 적용한다

설치장소  :  옥내형

설치방식  :  매입형, 노출형

외함 재질

매입형 : BOX - STEEL 1.6T, DOOR - STAINLESS 1.5T

노출형 : BOX - STEEL 1.6T, DOOR - STEEL 1.6T

노출형 : BOX - STAINLESS 1.5T, DOOR - STAINLESS 1.5T

전원 인입 및 인출 방식

주회로 인입 : 상부, CABLE

주회로 인출 : 상부, CABLE

주회로 모선 및 접속도체

주모선 재질 :  구리(CU) 또는 KIV Cable (전기 기기용 절연전선)

주모선 도금 :  전체 은도금

주모선 절연 :  PVC TUBE

도장

도장은 철판을 균일하게 표면 처리 후 정전분체 도장을 한다

표준색상 : MUNCELL NO. 5Y-7/1

단, 감독관 지정색상을 선택 할 수 있다.

구조

문을 열었을 때 전면은 해체가 가능하도록 보호카바를 설치하며 조작시 감전의 위험이 없도록 제작하여야 한다.

단자의 설치, 전선의 접속, 개폐장치의 보수점검이 용이하고 전기적으로 안전한 구조로 제작하여야 한다.

모선의 열화시에도 MCCB의 모선 접속 상태가 느슨해 지는일이 없도록 스프링 와셔를 사용한 견고한 볼트조임 구조로 제작하여야 한다.

외함은 금속제로 내장기기의 중량 및 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

모선은 순도 99.9%이상, 도전율 98% 이상의 전기적 성능을 가진 동 도체를 사용하며, 모든 부분은 은도금을 하고 주 차단기의 모선은 상간거리를 충분히 확보하여 혼촉을 방지할 수 있는 구조로 제작한다.

주요 기기사양

배선용 차단기 (M.C.C.B)

형 명	정격 Frame 및 극수	정격 차단 전류 (ac 460V / KA)	비 고
MCCB - 53	50AF, 3P		*차단용량은 단락 전류를 충분히 차단 하는 능력을 가지 는 것
MCCB - 103 / 104	100AF, 3P/4P
MCCB - 203 / 204	225AF, 3P/4P
MCCB - 403 / 404	400AF, 3P/4P

전자접촉기(M.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 조 작 전 압	AC 220V
보 조 접 점	2a2b
전 기 적 수 명	100 만회
기 계 적 수 명	500 만회

누전 차단기(E.L.B)

형 명	정격 Frame 및 극수	정격차단전류 (110, 220V)	비 고
E.L.B	30AF, 2P	2.5KA

전자 접촉기 (M.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 조 작 전 압	AC 220V
보 조 접 점	2a2b
전 기 적 수 명	100 만회
기 계 적 수 명	500 만회

전자식 과부하 계전기 (E.O.C.R)

형 명	E.O.C.R
전 류 조 정 범 위	도면 참조
시 간 설 정	기동시간:1∼30초
출 력 접 점	1a1b
동 작 특 성	과전류,결상,역상,지락,구속

진상콘덴서 (S.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 압	380V 3Φ,220V 1Φ
정 격 용 량	도 면 참 조
방 전 성	전원 개방후 3분이내 75V 이하로 방전

전력설비 안전사고 예방 유니트(ICMDU)

. 계측요소

구분	계측요소	Range	정밀도(%)	출력	전원
비접촉 온도	온도	-30 ~ 300 ℃	± 1.5 ℃	RS-485	+9Vdc