2018년 노후설비 성능개선 계획 및 2017년 개선실적

중부수도사업소

연 번	구 분	2017년도 실적	2018년도 계획
계		ㅇ연간 290,233kWh, 38,096천원 절감	-
1	펌프효율 개선	○ 노후펌프 교체 - 사업내용 : 성북2-2가압장 가압펌프 교체(7.5kw×2대) - 절감액 · 2016년 전력사용 : 20,112(‘16.7~12) · 2017년 전력사용 : 17,304(‘17.7~12) · 절감액 : 2,808kWh×114원/kWh = 320,112원 - 사 업 비 : 31,371천원 - 사업기간 : 2017. 4 ~ 6 ○ 노후펌프 성능개선 연간 287,425kWh, 37,778천원 절감 - 사업내용 : 송수펌프 성능개선(400kW) 2대 - 전력원단위 : 0.2986 ⇒ 0.2847kWh/m3(약 4.7%향상) - 에너지절감 : 연간287,425kWh 절감 ☞ (기존 전력원단위 – 향상 전력원단위) ×‘16년 공급유량 = (0.2986 – 0.2847)kWh/m3 × 10,339,011m3 × 2대 - 전력비절감 : 연간 17백만원 절감 ☞ 에너지절감 × ‘16년 북악(가) 전력 평균단가 = 287,425kWh × 121원/kWh = 37,778,365원 - 사 업 비 : 15,675천원 - 사업기간 : 2017. 4 ~ 5 ○ 정릉4가압장 모터펌프 제작구매설치 - 사업내용 : 송수펌프 교체(37kW) 4대 - 사 업 비 : 84,126천원 - 사업기간 : 2017. 4 ~ 6	○ 노후펌프 교체 - 사업내용 · 대상 : 인수가압장외 1개소 · 수 량 : 38kW×2대, 55kW×2대 · 사업비 : 148,000천원 - 사업기간 : 2018.02~07.

연 번	구 분	2017년도 실적	2018년도 계획
계		ㅇ연간 576kWh, 65,664원 절감	-
2	조명부하 개선	○ 고효율 조명등으로 개량하여 연간21,696kwh, 2,473천원 절감 - 사업내용 : 메탈할라이드 및 삼파장 29등→LED 29등 - 절감량 : 0.2kw×24h/일×120일=576kwh - 절감액: 576kwh×114원/kwh=65,664원 - 사업비 : 1,500천원 - 사업기간 : 2017.9~12	○ 노후 조명기구를 교효율 LED기구로 전액 교체 - 사업내용 · 대 상 : 총 304대중 2017년 교체물량 제외 · 수 량 : 304-29 = 275대 · 사업비 : 10,000천원 - 사업기간 : 2018.02~12.