문서번호	기전과-9317
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
협조

2018년 도로터널(남산2호터널)

유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

서부도로사업소

(  기  전  과)

2018년 도로터널(남산2호터널) 유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획

남산2호터널 내 화재 등 위기발생 시 신속한 대응체제를 구축, 이용시민의 안전을 보호하기 위하여 소방서 등 유관기관과 합동으로 훈련을 실시코자함.

관 련 근 거

1

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3(국토교통부예규 제139호 ‘16.8.12.)

○ 도로터널 시설관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

○ 터널 화재시 소방서, 경찰서 등과 협력체계를 구축, 정기적 종합훈련 실시

□ 2018년 도로터널 소방(방재)시설물 유지관리계획(기전과-1894,

2018. 1. 29.)

훈 련 개 요

2

□ 일 시: 2018. 10. 23.(화) 10:00~11:00(※ 10:10 화재발생 재현)

□ 장 소 : 남산2호터널 내(※ 차량전면통제)

□ 유관기관 :

○ 중부·용산소방서, 중부·용산경찰서

□ 훈련상황: 남산2호터널 사고 위치번호 19(500m)번 지점에서 차량추돌                 사고에 의한  차량화재(연막탄을 사용 화재재현)발생

주 요 훈 련 내 용

3

□ 소방서·경찰서·교통방송 등 상황전파 및 현장조치

○ 비상연락(유선), 근무자 현장출동 등 초동대응 조치

□ 화재발생에 대비한 방재설비 작동 숙달훈련

○ 환기팬·차단막·소화전·소화기 작동 및 문자정보표지판(VMS) 표출 등

□ 터널 내 비상주차대에서 소화기 초기진압시도, 소방차 방수시범 및

소화전 방수훈련(터널 근무자 및 소방관과 합동) 실시

□ 비상방송 등 시민대피 안내, 차량통제 표출 등

○ 대피유도 안내방송( 32개소), 문자정보표지판(2개소) 훈련중 표출

※ 붙임 세부훈련 진행순서 참조

교통통제 및 홍보계획

4

□ 교통통제

○ 중부경찰서(교통과): 장충관리소쪽(장충동 ⇒ 용산방향)

○ 용산경찰서(교통과): 용산관리소쪽(용산 ⇒ 장충동방향)

소월로로 우회 유도

○ 교통통제시간 : 2018. 10. 23.(화) 오전 10:00~11:00(1시간)

□ 홍보기간 : 2018. 10. 12. ~ 10. 23.(12일간)

○ 홍보방법

- 교통방송(TBS)을 통한 훈련일시 등 홍보요청

- 남산2호터널에 설치된 문자정보표지판(VMS)을 통한 2개소에 표출

- 교통정보과(교통정보센터) 도로전광표지판 표출 요청

- 도로관리과,도로시설과, 요금소 등에 서울시 매체를 통한 홍보요청

행 정 사 항

5

□ 관계기관 공문발송 : 경찰서, 소방서 등

□ 홍보협조 공문발송: 교통정보과(교통정보센터), 도로관리과 등

□ 훈련계획 및 결과보고 : 도로시설과

□ 사후 초과근무 인정

○ 터널 훈련지원 및 참석자 사후 초과근무 인정

○ 근무시간 : 2018. 10. 23.(화) 09:00 ~ 13:00(4시간)

붙임   1. 세부훈련 진행순서 1부.

2. 남산2호터널 교통통제 개략도 1부.

3. 통합비상발령시스템 문자발송 명단 1부.

4. 훈련지원 및 참석자 명부(양식) 1부.  끝.