문서번호	수질과-4126
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
협조

2018년 여름철 아리수 수질관리 대책

2018. 5.

상수도사업본부

(생산부)

2018년 여름철 아리수 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 장마 기간 중 수질사고 예방을 위해 원수 수질감시와 정수처리 및 배급수 과정에서의 수질관리를 강화하여 건강하고 안전한 수돗물 생산․공급에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		여름철 기상 및 수질 현황

□ 년도별 강우량

- ‘17년도 6～9월 여름철 총강수량은 서울지역 1,020, 충주댐 828, 소양댐 994mm로 전년(‘16년)  동기간에 비해 다소 높은 수준을 나타냈음.

※ ‘16년 강수량 : 서울 512, 충주 516, 소양(춘천) 818mm

(단위 : mm)

구 분	2014년			2015년			2016년			2017년
	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양
계	567	563	440	424	390	484	512	516	818	1,020	828	994
6월	98	63	64	99	91	63	54	38	93	67	44	89
7월	208	93	117	226	162	249	358	374	616	621	464	530
8월	173	284	170	73	107	146	67	44	33	297	258	343
9월	88	123	89	26	30	26	33	60	76	35	62	32

□ 팔당댐 방류량 및 원수 탁도 현황(2017년)

(단위 : NTU)

구 분	팔당댐방류량(CMS)		광암(팔당)탁도		암사(한강)탁도
	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	175	151	5	3	5	3
7월	6,125	1,485	270	49	249	69
8월	5,322	1,666	73	18	82	24
9월	1,036	348	10	3	8	5

※ 연도별 팔당댐 방류량 및 탁도현황 : 【붙임 1】

□ 2018년 여름철 수질 전망

- 기상청 여름철 기후전망에서는 평균기온이 평년과 비슷하거나 높고, 강우량은 평년과 비슷하고 지역에 따라 많은 비가 내릴 것으로 예보하고 있음

- 한강녹조 발생에 가장 큰 결정인자인 유량(상류댐 저수량)이 평년보다 높은 수준으로 대규모 녹조 발생 가능성은 낮으나 정체구역 등에서 일시적 녹조 발생 가능하며(상수원 조류경보제 시행준비 완료)

※ 상류댐(소양강댐+충주댐) 저수량(4월말 현재) : 2,870백만㎥(평년: 2,464백만㎥)

- 우기 및 집중호우로 원수 수질급변 할 경우, 정수처리시 수질관리 강화 필요

※ 장마철 주요 현상

구 분	평상시	우기철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전 효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

Ⅱ		추진 기간 및 수질관리 목표

□ 추진기간 : 2018. 5. 15 ～ 10. 15 (5개월간)

※ 근거 : 2018년 여름철 종합대책(기획담당관-6056, ‘18.4.30)

□ 수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	우기,가뭄시
탁 도(NTU)	0.5이하	0.05~0.08	0.1이하
알칼리도(mg/L)	-	40~50	20이상
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성 전염병 우려시 0.4이상)

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수 수질이

30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅲ		여름철 수질관리대책

	원수 수질 특성
‣ 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변 ‣ 집중호우 초기에 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대 ‣ 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가 ‣ 가뭄시 상수원 조류 발생에 따른 맛·냄새물질 관리 필요 ‣ 관말 취약지역 적정 잔류염소 유지관리 어려움 예상 등

우기철 수질관리

□ 사전 준비사항

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제 점검

․ 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 튜브 등 노후부품 교체 및 시운전

․ 가성소다, 소석회 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

- 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등 포함) 점검・정비

- 정수약품 사전 확보

․ 응집제 30일, 알칼리제 및 소독제 10일분 이상 확보

․ 폴리아민(여과 보조제) 사전준비 및 투입배관 점검

- 원수 수질 급변시 대비, 약품투입 조견표 정비 비치(중앙제어실, 실험실 등)

․ 탁도 상승시와 하강시 구분하여 운영

- 우기철 수질관리 대비 비상연락망 및 비상근무조 편성 운영

- 취수장 바스크린 및 이동밴드스크린의 정비로 협잡물 제거 철저

- 혼화기, 응집기, 슬러지 수집기 사전 정비하여 고탁도 기간 중

고장으로 방치 되는 사례가 없도록 조치

- 응집지, 침전지, 여과지 시설정비는 우기전 완료하여 우기동안은

가급적 각종 정수시설 운휴가 없도록 조치

□ 수질관리 대책

- 초기 강우시 비점오염원 다량 유입에 따른 전․후 잔류염소 처리 철저(소독 강화)

․ 강우 직후 취수장 도달시간을 감안한 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

․ 염소투입량 부족을 대비한 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지

- 수질관리 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 준수를 위한 약품투입 등 운영관리 철저

- 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

- 쟈-시험을 강화하여 적정약품 투입토록 수질시험 강화

- 침전지 밀도류 발생 방지(원수 탁도 회복기 수질관리 유의)

- 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지 콜렉터 가동횟수 가감 운영

- 수질관리 운영요원 자체 직무교육 실시(이론 및 현장교육 등)

․ 고탁도 발생징 후 사전 동향파악 철저로 정수약품 적정 투입

(일기예보, 팔당댐 방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 결과 등)

․ 생산책임자 : 야간 및 공휴일 취약시간 집중 수질관리

조류 발생에 따른 수질관리

□ 남조류 발생

- 여름가뭄이 발생하면 일조량, 수온증가 등으로 인해 팔당호 등 정체수역에 물꽃현상이 일어나고 남조류가 크게 증가하여 냄새 유발(지오즈민, 2-MIB)

□ 수질관리 대책

- 조류경보제 발령에 따라 단계별 분석 강화

- 조류대책 상황실 설치 및 특별 비상근무 실시

- 상수원 및 취수원 수질검사(조류, 지오스민, 2-MIB) 강화

․ 주 1회이상(경계이상 발령시 주 2회이상)

- 정수센터 조류검사 강화 : 주 1회 → 일 1회 이상

- 조류(엽록소) 연속측정기(클로로필-a) 운영 및 모니터링 철저

- 취수구 주변 조류차단막 설치 운영(장마시 임시 철거 검토)

- 정수처리 강화

․ 전염소 투입을 중염소로 전환

․ 원수 pH 상승시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

․ 고도정수처리시설 적정 운영(오존주입 및 활성탄흡착지 역세척 강화)

- 물연구원에서는 취수 및 상수원수에 대한 수질 분석을 강화하고,

분석 결과는 신속하게 정수센터에 통보하여 자료 공유

- 원수 조류경보제 기준물질(유해 남조류) 초과 발생시 단계별 조치

단계별	조 치 사 항
관 심	- 주1회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 정성분석(필요시 마이크로시스틴 등 독소 분석)
경 계	- 주2회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 독소 정량분석(마이크로시스틴 등 독소 분석 병행)
대발생	- 주3회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 마이크로시스틴 등 독소 분석

여름철 잔류염소 관리

□ 잔류염소 목표 관리

- 공급계통에서 잔류염소 소모가 증가하여 관말 잔류염소가 평상시보다 낮아짐으로 수도꼭지 모니터링 결과(주1회)와 수질자동 측정값을 분석하여 목표값(배수지 분산투입 감안 등) 탄력적 설정 운영

- 수도사업소와 정수센터가 협의하여 급수 수계내 대배수지, 소배수지의 잔류염소가 적정 유지되어 관말잔류염소 0.1~0.3mg/L(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L 이상) 적정 유지

□ 대  책

- 정수센터 잔류염소 목표값 설정 운영(목표값 ±0.04mg/L)

- 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중관리

․ 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

- 관할구역 내 잔류염소 미달이 우려되는 소배수지 등에 대하여 원인

분석 및 개선 방안 강구(수도사업소)

수질 이상시 대처방안

□ 위기대응 현장조치 매뉴얼에 따라 사고대책반 즉시 가동

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고, 취수 및 생산중지 여부 등 결정 시 즉시 보고(정수센터)

□ 본부에 주민공지 대상지역 선정 요청

- 지역 유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지함으로써 주민 건강 위해상황 최소토록 조치 (수도사업소)

□ 인력, 장비를 적기 투입하여 즉시 응급조치 및 복구

Ⅳ		노후 공동주택 수질검사

□  수질검사 개요

- 검사목적 : 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택에

대한 집중 수질검사 실시(취약시설 점검)

- 검사기간 : '18. 6. 1 ~ 9. 30 (4개월간)

- 검사대상 : 500세대이상 및 준공 20년 경과 264개단지

□ 공동주택 수질검사 세부 계획

- 검사항목 : 5항목 (탁도, 수소이온농도, 철, 구리, 잔류염소)

․ 수질검사결과 수질기준 초과시 추가 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소) 수질검사

- 검사방법 : 대상 아파트를 직접 방문하여 수질검사 실시

․ 검사지점 : 저수조나 세대 수도꼭지에서 채수

․ 아리수 품질확인제 수질검사 등과 병행 실시

- 검사결과 조치

․ 검사결과 수질기준 적합시 아파트관리사무소 및 검사 세대에 결과 설명

․ 검사결과 부적합시 아파트관리사무소 등에 수질개선 사항안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

※ 검사결과(조치사항 포함) 보고  : ‘18.10.10 까지

□ 관말지역, 배관공사, 수계전환지역 등 수질관리 취약 대상 수질관리

- 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악후 대책 강구

- 수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전·후 수질팀 등 관련부서와 협의 시행(소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

Ⅴ		행정사항

□ 여름철 수질관리 자체 세부 추진 계획 수립․시행(정수센터, 수도사업소)

□ 정수생산 및 수질관리에 영향을 주는 배수지, 침전지 청소 등 각종

공사는 ‘18.5.31 이전 마무리

□ 공동주택 등 저수조 사용 수용가에 대해 적정 체류시간 단축(수위

조정) 안내 등 홍보를 실시하여 적정 잔류염소 유지(수도사업소)

□ 정수지 및 배수지 거품 발생여부 등을 수시 확인하고, 거품 발생시는 원인분석 및 낙차 저감 운영방안 등 강구(수도사업소, 정수센터)

붙임 : 1) 연도별 팔당방류량 및 탁도 현황 각 1부.

2) 한강 상류댐 방류량 유달시간 1부.

3) 수질사고 수습대책 실무 조직 및 임무 1부.

4) 수질사고 발생시 보고 서식 1부.  끝.

【붙임 1】

연도별 팔당댐 방류량 및 탁도 현황

□ 팔당댐 방류량 현황

(단위 : CMS)

구 분	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	2,164	419	360	209	178	153	409	226	175	151
7월	15,057	2,915	542	225	2,058	320	6,927	1,377	6,125	1,485
8월	3,117	968	1,732	421	451	170	531	253	5,322	1,666
9월	5,002	461	720	276	164	129	300	174	1,036	348

□ 원수 탁도 현황

(단위 : NTU)

구분	2013년				2014년				2015년				2016년				2017년
	광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	15	5	32	12	3.4	2.1	24	6	3.1	2.3	7	4	3.5	2.4	8	5	5	3	5	3
7월	744	68	657	91	2.9	1.8	17	5	18	4.2	35	7	162	22.1	198	31	270	49	249	69
8월	42	11	56	18	12.0	3.6	72	11	7.3	3.4	18	5	5.8	3.5	9	5	73	18	82	24
9월	51	8	71	16	3.8	2.9	11	6	3.7	2.4	6	4	3.4	2.7	5	3	10	3	8	5

【붙임 2】

한강 상류댐 방류량별 유달시간

구 분	200 CMS	1,000 CMS	3,000 CMS	5,000 CMS	10,000 CMS	15,000 CMS
팔당~강북 7.5 km	10.4	1:24	1:11	1:04	0:53	0:45
팔당~ 암사 17.8 km	49.4	3:34	3:03	2:45	2:16	1:54
팔당~풍납 22.9 km	63.6	4:35	3:57	3:33	2:54	2:27
팔당~자양 23.7 km	65.8	4:45	4:04	3:40	3:01	2:33
의암댐~팔당 69.2 km	629.8	10:50	8:25	7:10	6:30	6:10
충주댐~팔당 118 km	242.1	17:35	14:40	12:40	10:05	8:20
청평~팔당 24.5 km	136.1	4:40	3:20	2:50	2:40	2:30
여주~팔당 56.3 km	156.4	9:15	7:40	6:40	5:20	4:40

※ 200 CMS : 계산값 (소양, 춘천, 충주댐 -100 CMS, 팔당댐 - 200 CMS기준)

1,000~15,000 CMS : 한강홍수통제소 자료

【붙임 3】

수질사고 수습대책 실무 조직 및 임무

			상황실 (본부)
			생 산 부
										기술지원 (물연구원)
상 황 반 (수질과)				현장조사반 (수질분석부)					정수처리반 (정수센터)

․ 사고접수 및 전파, 보고      ․ 사고발생지역 환경조사       ․ 응급조치 및 복구

․ 사고대처방향 보고          ․ 사고원인 및 피해조사       ․ 취수 및 급수정지 여부 결정

․ 유관기관간 협조체계 유지     ․ 시료채취 및 분석           ․ 비상급수체계 구축

․ 인력 및 장비동원

․ 방제장비 및 정수약품 공급

․ 취수중단, 급수정지 및 재개 등 언론홍보

【별첨 4】

수질사고 발생 보고(서식)

( 기 관 명 )

수 신 : 본부 생산부(FAX : 02-3146-1319)

발 신 : oo 아리수정수센터(수도사업소)

□ 발생일시 :     년   월   일    시    분

□ 발생장소 :                              (사고발생장소 약도 별첨)

□ 사고원인 :

□ 피해상황(급수정지)

□ 조치사항(시간별)

□ 비상 급수대책

□ 기타 참고사항