문서번호	요금과-8450
결재일자	2018.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조	시설관리과장
	급수운영과장

2018년 유수율 향상 추진계획

2018.  3.

서부수도사업소

(요금과)

차       례

Ⅰ. 2017년 유수율 성과분석	3

Ⅱ. 유수율 목표 및 중점추진 방향	5

Ⅲ. 주요 단위사업 추진목표	7

Ⅳ. 주요 사업별 세부 추진계획	8

□ 공급 및 조정량 관리대책	8

□ 누수탐지 계획	10

□ 노후 배관망 정비	11

□ 불용관 정비	13

□ 중블록 유수율 관리	14

□ 배수지․가압급수 지역관리	18

□ 재개발․재건축 지역관리	19

□ 정확한 검침 및 심사	21

□ 조례위반 단속	22

Ⅴ. 대책 회의 및 실적보고	23

□ 본부 유수율 대책회의 정례화	23

□ 평가 및 포상을 통한 직원사기 앙양	24

□ 유수율 실적보고	24

2018년 유수율향상 추진계획

Ⅰ. 2017년 유수율 성과분석

■  2017년 유수율 성과분석

○ 사업소별 유수율

(단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표대비	‘17목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
	‘17실적	95.76	90.59	97.82	97.68	95.02	94.62	94.92	97.88	98.04
	증감	0.26	-0.66	1.16	1.11	-0.48	0.32	-0.13	0.21	0.43

○‘17년 서부수도사업소 유수율 – 97.82% (전년대비 0.77%↓, 목표대비 1.16%↑)

(단위 : 천㎥)

구 분	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
2017년	123,599	120,905	97.82
2016년	123,720	121,981	98.59
전년대비	감121(-0.09%)	감1,076(-0.88%)	감 0.79

- 북악터널 배수지 유입,유출 유량계 센서교체로 오차가 감소

○ 주요사업별 추진실적

구 분	다점형 누수탐지(건)	기존관철거(M)	불용관정비(건)	유수장애이설(건)	조례위반추징(㎥)
목 표	229	1,950	439	7	1,544
추진실적	245	1,980	595	6	4,536
목표달성율(%)	107	101.5	135.5	85.7	293.8

-  탐지,기존관철거,불용관정비 사업, 조례위반추징실적 등은 목표를

초과달성하였음.

- 중블록 유수율 : 15개 중블록 모두 91%이상 유지

- 가압구역 유수율 : 27개소 중 14개가압구역이 정상범위를 이탈하고 있어                           기대에 못 미치는 실적을 보이고 있음.

■ 향후 유수율 전망

❍ 유수율 증가의 주요 요인이었던 노후관 개량사업이 마무리 되는 단계이고, 수질개선을 위해 관세척 등 공공용수 사용량이 증가하고 있음

❍ 동경은 유수율 90%대 달성 이후 상승율이 둔화되거나 하락하고  있으며, 서울시도 유사한 양상을 보일 것으로 전망됨.

- 일본 동경 유수율 현황 (‘12년~’16년)

구 분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년
유수율(%)	96.8	96.7	95.9	95.8	96.0

❍ 따라서, 금년 목표 97.11% 관리를 위해서 더욱 체계적이고 정밀한 관리가

필요함.

Ⅱ. 유수율 목표 및 중점 추진 방향

과학적이고 체계적인 공급유량 관리와 다양한 탐지기법 활용으로

누수를 방지하고, 사용량의 정확한 계측관리로 최상의 유수율 유지

■ ’18년도 유수율 목표 : 97.11% (전년대비 0.45%↑)

○ 년도별 유수율 변화 추이

년 도 별	’08	’10	’12	’13	’14	’15	’16	’17
유수율 (%)	92.9	94.2	96.1	97.37	97.43	97.98	98.59	97.82
증감(%)	증7.7	증1.3	증1.9	증1.3	증0.1	증0.55	증0.61	감0.77

- 구릉지가 많아 표고차가 심한 관리여건에도 불구하고 높은 유수율 유지

■  2018년 중점추진 방향

관할 3개구는 단독 및 다세대주택이 많고, 구릉지가 대부분으로 표고차가 커 지역배수지 4개소 외 1․2차배수지(17개소) ․ 가압장(12개소) ․ 증압펌프(26개소)등의 시설이 많아 공급량관리에 보다 많은 관심과 노력이 요구됨.

○ 유수율 향상을 의한 공급량 감축 특별 관리

▶ 실시간 유량 감시, 유량계 특별관리 ․ 점검에 의한 공급량 변화에 적극대응

○ 노후배관망 정비 적극추진으로 최적관망 유지

▶ 배급수관2.7㎞, 송배수관1.0㎞ 교체로 신발생 누수억제, 불용관은 끝까지         추적하여 분기점에서 폐쇄조치

○ 누수량이 많고 피해발생이 큰 중대형관 집중탐지

▶ 유량시스템 활용으로 효율적 탐지, 직원간 정보공유로 창의적 누수탐지

기법개발,

○ 중블록별 목표관리제에 의한 경쟁체제 활성화

▶ 공급량, 조정량, 누수탐지실적 등 중블록간 비교 ․분석으로 직원간 책임

및 경쟁의식 고취

○ 중블록별 유수율 편차완화

▶ 중블록 공급량에 비례하게 보정값을 적용하여 산출

○ 누락 없는 조정량 관리

▶ 정확한 검침 ․ 심사, 이상 및 만기계량기 적기교체, 인정조정 최소화

부정급수 적출 및 예방활동 강화

○ 재개발․재건축지역 관리

▶ 이주시기에 맞추어 구간 및 골목단위별로 분기점 폐쇄 적기이행 하고,          이주지역은 현장순찰 강화

○ 높은 유수율 유지를 위한 특화사업 개발 노력 등

Ⅲ. 주요 단위사업 추진목표

구 분	목표	추 진 방 향	주 관 과
지 하 누수탐지	224건	○ 일반탐지 지양하고 다점형 위주로 탐지 시행 ○ 누수탐지 세부계획 수립하여 체계적인 계획탐지 실시 ○ 유수율 저조 및 공급량이 증가되는 중블록 집중 탐지	급수운영과
노후배관망 정 비	3.7㎞	○ 350㎜이하 배급수관 : 2.7㎞ ○ 400㎜이상 송배수관 : 1.0㎞ ○ 노후밸브 교체 시 노후 퇴수밸브 우선 교체 ○ 아연도강관 및 PVC관 집중 정비	급수운영과 시설관리과
불용관 정 비	321건	○ 철거 및 분기점 폐쇄로 누수요인 근원적 차단	급수운영과 시설관리과
중블록 유수율 관리	15블록	○ 중블록별 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진 ○ 블록 특성 등을 고려한 유수율 향상방안 모색 ○ 유수율 저조블록 중점관리	급수운영과 시설관리과 요 금 과
가압급수 지역관리	24개소	○중점관리 : 유수율100%이상 및 유수율90%미만 가압구역 중점관리 ○ 적정관압 유지 : 1.5 ~ 3㎏f/㎠ ○ 가압 급수지역 명확화 및 유수율이 낮은 지역 향상 추진	급수운영과 시설관리과
재개발 재건축 지역관리	47개소	○ 관리대상 : 관리처분(이주및 철거): 13개소, ※ 착공21개소, 사업시행 인가지역 13개소 ○ 취약한 관리처분계획 인가된 현장 중점관리 ○ 누수, 부정급수 등 확인 점검 ○ 관리계획에 의한 정기적인 순찰 점검 시행 ○ 이주와 철거시기에 맞추어 골목단위 분기점 폐쇄	급수운영과 시설관리과 요금과
조례위반 단 속		○ 재개발․재건축등 공사현장 현장순찰 강화 (대규모공사장 주1회이상 순찰) ○ 취약업소 (사우나, 복합건물 등) 관리검침 실시 ○ 소화전 등 옥외급수전을 용도외 사용하지 않도록 홍보 및 현장점검	요금과

Ⅳ. 주요사업별 세부추진계획

1		공급 및 조정량 관리대책

■ 중블록별 공급량 VS 조정량 증감원인 분석강화

중블록별

유수율 산출

전년․전월대비

공급량․조정량

비교분석

집중관리

중블록 선정

효율적인 누수탐지

및 현장점검

조정량 누락,

탈루 단속

■ 유량감시시스템에 의한 실시간 공급량 관리

○ 초음파(전자식) 유량계 용도별 현황

(단위 : 개소)

계	구 역	중블록	가압장	배수지	기타
78	6	18	32	12	10

※ 기타 : 미개통(1), 운휴(1), 참고용(8)

- 주요업무

․ 사무관리(Web)에서 실시간으로 유량계별(구역, 중블록, 가압장, 배수지)       유량, 압력, 유속 등의 변화를 일･주･월･연간 단위로 감시 및 분석

․ 유량계, 유량감시시스템, 유량계 교정검사 등 유지관리 교육실시

○ 유량계 관리방법 : 유량계 유지보수 용역시행

구 분	검사 및 점검 방 법
구 역 5개소	년 2회 교정검사, 월 1회 정기점검
중블록 18개소	년 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
가압장 32개소	년 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
배수지 12개소	년 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
참고용 8개소	년 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
미개통 1개소, 운휴1개소	년 2회 정기점검

※ 구역유량계(만리3) 1개소는 터빈유량계(수동검침)로 용역제외

- 유량계 설비 수시 및 특별점검

․  정기점검 : 월 1회(담당자 및 기전 수리반)

․  수시점검 : 계측이상 발생등 기타 필요시(담당자)

․  특별점검 : 태풍, 호우등 재해 발생시

- 유량감시시스템을 활용한 공급량 감시

․  구역, 중블록, 가압급수 1일 공급량 분석후 자료 공유

․  일일 심야최소유량 감시, 주간, 월간 공급량 분석 등

- 기타: 본부시행 유량계 유지관리 용역 감독 및 가압장․배수지유량계               자체 비교측정 실시(분기별 2회이상)

○ 공급량 관리대책 추진

- 구역, 중블록, 유량 DATA(유량, 압력, 유속) 및 배수지별 수위트랜

드 연계감시로 누수 등 이상 징후 감시

- 사업소 중블록 지역담당별 및 과별로 중블록별 1일공급량 유량패턴을        분석 ⇒ 누수 등 이상 징후 의심지역 신속한 원인규명 및 조치

■ 유수율 향상 T/F팀 운영

							T/F단장							부 단 장
							소 장							요 금 과 장 급수운영과장 시설관리과장
유수율 총괄팀			조정량 관리팀			공급량 관리1팀				공급량 관리2팀			누 수 탐지팀				유량계 관리팀
팀장:이희대			팀장:강충성			팀장:김찬모				팀장:이준호			팀장:이승영				팀장:이상연
현황 및 조례 유 태 우 류 가 영			조정량관리 류 재 준 최 정 식			공급량분석 양 재 덕 김 용 섭 김 두 수				공급량분석 신 동 철 이 진 영			현장탐지 조 은 희 반 건 모 김 연 태				유량계관리 이 래 운

※ 중블록별 관리책임자 별도 지정

○ 정기회의 : 2개월 단위(짝수달)로 실시 ( 임시회의 : 필요시 수시 )

○ 주 요 내 용

- 유수율(공급량 및 조정량) 증감 현황 분석

- 유수율 관련사업 정상추진 여부 점검

- 중블록별 공급량 및 조정량 증감에 따른 대책추진

- 효율적인 공급 및 조정량 관리방안 검토(논의)

2		누수탐지 계획

■ 목  표 : 224건

○  분기별 추진계획

계	1/4(15%)	2/4(30%)	3/4(35%)	4/4(20%)
224건	35	67	78	44

- 탐지인력 :  2개반 10명(탐지원 4, 기간제근로자 6)

- 탐지장비 : 40대(다점형 9대, 음청식 7대, 배관･철개 7대, 청음봉 17대)

■ 다점형 상관식 및 음청식 병행 누수탐지

○  284개 소블록 : 년 1회 탐사

- 배수관 우선 탐사 후 사업소 전체 관로에 대한 누수탐사

- 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

- 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

- GIS 도면을 활용 관로 상의 밸브류에서 지속적인 누수음(진동)을 확인하고 누수음 발견시 주변의    하수도관로 내부 조사와 음청식 누수탐지기에 의한 정밀 누수탐지 등을 실시 후 기록 관리

○ 다량누수 소블록 집중 탐지(165개 소블록) - (2017년 3건 이상 발생)

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	241	79	82	80
소계	173	50	60	63
16~20건	8	2	4	2	년2회 반복탐지
11~15건	26	4	14	8
6~10건	59	14	22	23
3~5건	80	30	20	30	년1회
소계	68	29	22	17
2건미만	68	29	22	17	필요시

○ 지하철 역사주변 전식 누수 집중 탐지(44개소)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	44	7	22	15
2호선	6	1	5	-	자치구별 분기 1회 탐지 실시 (월 3～4개역 탐지)
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	17	-	8	9
경의·중앙선	7	2	3	2
공항철도	3	-	3	-

○ 기타 취약지역 누수 탐지

- 재개발 및 재건축지역 순환탐지 년중 실시(이주지역 집중탐지 등)

- 대형관로(400mm 이상)는 직반장 협의 선별 탐지실시

- 재래시장, 상가등 취약지역에 대한 별도 탐지계획 수립추진 등

3		노후 배관망 정비

내구연한 경과로 구조적 강도가 저하되어 누수발생이 잦고, 녹물출수 원인이 되고 있는 배관교체로 최적관망 유지

■ 정비대상

○ 정비실적 및 향후 계획

(단위 : ㎞)

구 분	총연장	정비실적 (‘16이전)	향후 정비대상			재개발 지역
			계	‘18	‘19이후
계	1,819.44	1,798.3	21.1	3.7	9.2	8.2
송수관정비(400㎜이상)	194.23	188.33	5.9	1.0	4.9
배급수관정비(350㎜이하)	1,625.21	1610.01	15.2	2.7	4.3	8.2

○ 2017년 정비 계획

- 송․배수관 정비

공 사 명	목 표		사업비 (백만원)	공사기간	추진실적
	구경(㎜)	연장(m)
계	700	1,000	2,200
대흥역~염리동우체국간외3개소 송배수관 정비공사	700	1,000	2,200	‘18.03 ~‘18.11	관노후로 이물질 및 적수 발생된 잔여구간 정비

- 배․급수관(노후배관) 정비

공 사 명	목표		사업비 (백만원)	공사기간	사업효과
	구경(㎜)	연장(m)
계	80~300	2,700	2,000		D=80~300mm, L=2,727m
홍은동 265-295번지 외 5개소 배급수관정비공사	150~300	880	650	‘18.03. ~‘18.11	D=150mm, L=340m D=200mm, L= 25m D=300mm, L=515m
성산동 95-2번지외 9개소 배급수관 정비공사	80~300	750	520	‘18.03. ~‘18.11	D=80mm, L= 50m D=100mm, L=200m D=150mm, L= 80m D=200mm, L= 50m D=300mm, L=370m
불광동 310-95번지외 5개소 배급수관 정비공사	80~200	900	670	‘18.03. ~‘18.11	D=80mm, L= 53m D=100mm, L=331m D=150mm, L=299m D=200mm, L=217m
서부사업소 관내 상수도공사 (년간단가계약)	80~300	170	160	‘18.03. ~‘18.12	D=80mm, L= 60m D=100mm, L= 50m D=150mm, L= 60m

※ 년간 단가계약으로 배급수관 정비 1.7km

4		불용관 정비

■ 목 표 :  321건

(단위:건)

구 분	계	분기별 추진계획				비고
		1/4(15%)	2/4(60%)	3/4(90%)	4/4(100%)
목 표	321	48	144	96	33
계 획	321	48	144	96	33	100%

※ 상반기 중 60% 이상 달성하고, 년말까지는 목표 100달성토록 추진

○ 담당자 지정

(단위:백만원,km)

구 분	계	급수운영과				시설관리과
		소계	홍은1동 외13개동	서강동 외7개동	신공덕동 외6개동	소계	은평구관내 상수도	긴급누수 (은평)	긴급누수 (마포,서대문)
정비예산 (백만원)	425	127	40	40	47	298	76	95	127
정비목표 (건)	321	96	30	30	36	225	55	75	95
담당자	양재덕	양재덕	김용섭	김두수	조은희	신동철	신동철	박상열	박상열

■ 추진방법

○ 사업기간이 장기간 소요되는 재개발, 재건축 지역의 불용관은 현장 실정

등을 면밀히 검토하여 시행

○ 수요가거부 및 지장물 장애 등 시공상의 어려움이 예상되나 상수도 시설물의

유지관리 및 유수율 증대를 위해 정비가 불가피한 실정으로 유관부서와

협의(수요가 설득 등)하여 정비

○ 제수밸브 뒤 마개플랜지 등 부적절한 방법으로 폐쇄한 사항은 일자(一字)  배관으로 분기점에서 완전 폐쇄 조치.

5		중블록 유수율 관리

■ 중블록별 경쟁 체제 유지

중블록명	‘18년 유수율목표			공급량관리		조정량 담당
	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	담당	총괄주사
계	123,593	120,023	97.11%
서대문계	36,042	34,824	96.62%
홍 은	7,423	7,110	95.78%	고명환	김찬모	김규진
백 련9	2,152	2,119	98.47%	김용섭	김찬모	이우태
백 련	7,396	7,090	95.86%	양재덕	김찬모	나재숙
백 련6	6,629	6,330	95.49%	양재덕	김찬모	안기홍
증 산3	4,323	4,265	98.66%	김성민	김찬모	나재숙
남 산4	8,119	7,910	97.43%	배한기	김찬모	김규진
마포계	45,109	43,751	96.99%
증 산4	9,086	8,900	97.95%	조은희	이승영	김애라
증 산5	11,535	11,050	95.80%	반건모	이승영	유재준
와우산1	8,602	8,350	97.07%	김두수	이승영	최경연
와우산2	14,431	14,094	97.66%	박윤정	이승영	김영란
만 리3	1,455	1,357	93.26%	정원형	이승영	유재준
은평계	42,442	41,448	97.66%
불광터널	22,937	22,350	97.44%	황순미	이준호	김형식
증 산1	6,452	6,252	96.90%	이진영	이준호	강희경
증 산2	4,822	4,723	97.95%	강철운	이준호	신미선
진 관	8,231	8,123	98.69%	박성열	이준호	이웅재

■ 중블록별 유수율 향상 추진계획

○ 서대문구

중블록	유수율 향상사업 추진계획	담당자
홍 은	○ 계획탐지 및 불용관 정비등을 시행하여 유수율 향상 ○ 재개발·재건축지역등이 산제되어 있어 순찰강화등 집중관리 - 홍은12구역(홍은동 450번지 일대), 홍은14구역(홍은동 19-19번지 일대), 홍은6구역(홍은동 13-25번지 일대), 홍은13구역(홍은동 11-111번지 일대) ○노후 배급수관 정비 예정 : D=200mm, L=200m ○ 자하문증압(93.1%), 홍은1증압(87.8%) 누수 및 수전대사 등 지속관리	고명환
백 련9	○홍제동 재개발 지역 관리 - 건축물 철거중으로 누수, 폐전상태, 분기점폐쇄여부 집중관리 ○증압구역 관리 - 홍은3가압(89.0%), 송죽원(86.4%) 누수 및 수전대사 등 지속적 관리 ○노후 배급수관 정비 예정 : D=300mm, L=130m ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○중블록별 공급량에 비례하게 보정값을 적용	김용섭
백 련	○재개발, 재건축지역관리: 남가좌제1구역 주택재개발정비사업, 가재울뉴타운6구역 주택재개발정비사업 - 점검시기 : 정기점검(월별, 분기별, 하절기, 장마철, 월동기) - 점검내용 : 누수, 부정급수, 폐전상태 등 점검 - 점검방법 : 재개발조합 시행사측과 합동점검 실시 ○노후 배급수관 정비 예정 : D=300mm, L=185m ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○중블록별 공급량에 비례하게 보정값을 적용	양재덕
백 련6	○가압구역 관리 - 유수율 과대, 과소지역 경계밸브 확인, 수전대사 등으로 지속적 관리 ○노후 배급수관 정비 예정 : D=200mm L=45m, D=150mm L=220m ○급수공사○중블록별 공급량에 비례하게 보정값을 적용중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○중블록별 공급량에 비례하게 보정값을 적용	양재덕
증 산3	○가압구역 관리: 북가좌2증압(111.7%) - 기계식 및 초음파유량계의 비교분석, 수전수의 현지조사와 전산상 대조를 통한 유수율 향상 추진 ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비	김성민
남 산4	○현저2 주거개선지구 관리, 홍제1구역 주택 재건축 - 건축물 철거중으로 누수, 폐전상태, 분기점폐쇄여부 집중관리 ○현행가압(100.0%), 홍제4증압(67.4%)로 지속적 관리 ○재개발, 재건축지역관리: 북아현 재개발 1구역, 홍제 2구역 - 점검시기 : 정기점검(월별, 분기별, 하절기, 장마철, 월동기) - 점검내용 : 누수, 부정급수, 폐전상태 등 점검 - 점검방법 : 재개발조합 시행사측과 합동점검 실시 ○노후 배급수관 정비 예정 : D=150mm, L=300m	배한기

중블록명	유수율 향상사업 추진계획	담당자
증 산4	○ 배급수관 정비공사 : D=100~300mm, L=500m ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 ○ 상암증압(84.9%),성산2증압(100.3%)누수 및 수전대사 등 지속관리 ○ 유량 모니터링 및 주기적 탐지실시	조은희
증 산5	○재개발 지역 : 분기점 폐쇄 및 누수확인, 순찰강화 - 망원1구역 : 망원동 458번지 일대 ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 ○ 성산1증압(86.9%)누수 및 수전대사 등 지속관리	반건모
와우산1	○대흥역~염리동 우체국간외 2개소 송배수관 정비공사 - D=700~1,000mm, L=711m ○재개발, 재건축지역 : 누수확인, 순찰강화 - 대흥 2구역 : 대흥동 12번지 일대 - 창전 1구역 : 창전동 27-19번지 일대 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 중 블록 별 경계밸브 및 퇴수밸브 지속적 확인조사	김두수
와우산2	○대흥역~염리동 우체국간외 2개소 송배수관 정비공사 - D=150~700mm, L=414m ○ 배급수관 정비공사 : D=80~200mm, L=414m ○재개발지역 : 분기점 폐쇄 및누수확인, 순찰강화 - 아현2구역 : 아현동 662번지 일대 - 염리3구역 : 염리동 14, 24번지 일대 - 마포로6구역: 공덕동 395번지 일대 ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 중 블록 별 경계밸브 및 퇴수밸브 지속적 확인조사	박윤정
만 리3	○만리배수지 주변 유출수 처리 - 정밀안전진단 시행 후 결과에 따라 조치예정 ○만리증압(87.7%) 누수 및 수전대사 등 지속관리 ○급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 ○ 중 블록 별 경계밸브 및 퇴수밸브 지속적 확인조사	정원형

○ 마 포 구

○ 은 평 구

중블록명	유수율 향상사업 추진계획	담당자
불광터널	○ 노후 배급수관 정비공사(불광동 310-95번지 외5개소) - D = 100 ~ 200mm, L = 785m - 기 간 : 2018. 4. ~ 2018. 10. ○ 대조1구역 외2개소 재개발 구역관리 - 점검시기 : 정기점검(분기별) 및 수시점검 - 점검내용 : 누수, 부정급수, 폐전상태 등 점검 - 점검방법 : 재개발조합 시행사측과 합동점검 실시 ○ 불광증압 구역관리(92.9%) - 경계지역 밸브점검, 수전수와 수전대장 조사 ○ 중블록 지역내 단절관 정비공사 및 불용관 정비공사 - 정비방법 : Gis 상 단절관 및 각종공사 중 발견되는 불용관 - 목표수량 : D=15~200mm, 150개소	황순미
증 산1	○ 증산2구역, 수색4구역 등 재개발 철거 구역 관리 - 분기점 패쇄 및 누수확인 강화 ○ 증산배수지 수계 환원(하반기 중)에 따른 공급량 관리 철저 ○ 급수공사 중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ GIS상 노후(아연도광관, PVC)인입관 정비예정 ○ 중블록별 경계밸브 및 퇴수밸브 지속적 확인조사 ○ 급수공사 중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 - 목표수량 : D=15~300mm, L=250m ○ 유량 모니터링 및 주기적 탐지실시	이진영
증 산2	○ 재개발, 재건축지역관리: 응암10, 11 재개발 - 점검내용 : 누수, 부정급수, 폐전상태 등 점검 - 점검방법 : 재개발조합 시행사측과 합동점검 실시 ○ 응암2증압 구역관리(83.5%) - 경계지역 밸브점검, 수전수와 수전대장 조사 ○ 각종공사 중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 - 목표수량 : D=15~300mm, 50개소 ○ 유량 모니터링 및 주기적 탐지실시	강철운
진 관	○ 진관가압 구역관리(99.6%) - 경계지역 밸브점검 - 수전수 현지조사와 수전대장 대조를 통한 유수율 향상 추진 ○ 각종 공사중 발견되는 노후관 및 불용관 정비 - 정비방법 : Gis 도면확인 및 급수공사 중 발견되는 대상 ○ 다량 급수처 신설에 따른 공급량 관리 철저	박성열

6		배수지 ․가압 급수지역 관리

■ 배수지 관리

○ 시설현황

계	배 수 지
	지 역	1 차	2 차	3 차
22 개소	4개소	12개소	5개소	0
473천㎥	375천㎥	92천㎥	5천㎥	0

○ 중점관리 사항

- 유입･유출 배관 누수징후 및 유량계 작동 정상여부

- 각종 밸브 및 수위계, 모터펌프, 제어시설 등 정상여부

- 배수지내 구조물 균열, 누수 징후, 유출･유입량 관리

■ 가압급수지역

○ 가압 시설 현황

구 분		수 량	시 설 규 모	비 고
가 압 장	유인	3 개소	모터펌프 : 47대 / 7,842HP
	무인	9 개소
	계	12 개소
증압펌프	무인	26 개소	모터펌프 : 54대 / 608HP

○ 중점관리 사항

- 유입･유출 배관 누수징후 및 유량계 작동 정상여부

- 수배전반, 모터펌프 등 주요설비의 기능 및 작동 정상여부

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위, 유량 등 점검

○ 가압급수지역 유수율 관리

- 유수율 관리목표( 21개소) :  91.5% 이상유지

- 유수율 과대, 과소가압구역 집중관리 : 13개소

- 과수압 해소추진 및 적정 수압유지

․ 정점부 출수상태를 파악하여 적정한 관압(1.5 ~ 2.0㎏/㎠)을 유지

․ 유량감시시스템을 활용 유량패턴 분석으로 관압조정(일공급량 분석)

- 가압급수지역 누수탐지 강화 및 하수관로 누수점검

․ 다점형 상관식 누수 탐지기로 집중 누수탐지

․ 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주 ․ 야간 병행 실시

7		재개발․재건축 지역관리

■ 관내 재개발 ․ 재건축구역 관리대상

구 별	계	사업시행인가	관리처분인가	공사 착공
계	47	13	13	21
서대문구	18	7	4	7
마 포 구	10	1	3	6
은 평 구	19	5	6	8

- 사업시행인가 : 13개소

연번	자치구	구 역 명	면적(㎡)	세대수	비고
1	마포구	공덕1 주택재건축	58,376	847
2	서대문구	연희1 주택재개발	55,173	1,002
3	〃	영천 주택재개발	11,154	199
4	〃	홍은1 주택재건축	19,246	438
5	〃	홍은13 주택재개발	47,222	750
6	〃	가재울8 주택재개발	13,180	283
7	〃	북아현2 주택재개발	120,056	1,647
8	〃	북아현3 주택재개발	263,101	3,633
9	은평구	대조1 주택재개발	112,043	2,389
10	〃	신사1 주택재건축	23,174	424
11	〃	수색7 주택재개발	31,797	649
12	〃	수색13 주택재개발	69,681	1,402
13	〃	증산5 주택재개발	112,694	1,704

- 관리처분인가 : 13개소

연번	자치구	구 역 명	진척상황	수전수	비 고
1	마포구	망원동438 주택재건축	철거	21	중점관리
2	〃	아현2 주택재개발	이주	3,600	〃
3	〃	염리3 주택재개발	철거	844	〃
4	서대문구	홍제3 주택재개발	이주	396	〃
5	〃	홍제1 주택재건축	이주	417	〃
6	〃	홍은2 주택재건축	이주 및 철거	168	〃
7	〃	홍은6 주택재건축	이주 및 철거	95	〃
8	은평구	응암1 주택재개발	이주	419	〃
9	〃	역촌1 주택재건축	미이주	143	〃
10	〃	응암4 주택재건축	이주	352	〃
11	〃	수색6 주택재개발	이주	1,168	〃
12	〃	수색9 주택재개발	이주	297	〃
13	〃	증산2 주택재개발	이주	858	〃

- 착 공 : 21개소

연번	자치구	구 역 명	진척상황	비 고
1	마포구	대흥2 주택재개발	터파기	중점관리
2	〃	창전1 주택재건축	골조	중점관리
3	〃	신수1 주택재건축	골조
4	〃	망원1 주택재건축	골조
5	〃	염리2 주택재개발	골조
6	〃	마포로6 도시환경정비	터파기	중점관리
7	서대문구	홍은14 주택재개발	터파기	중점관리
8	〃	홍제2 주택재개발	골조
9	〃	남가좌1 주택재건축	골조	중점관리
10	〃	연희1 주택재건축	골조	중점관리
11	〃	가재울5 주택재개발	터파기	중점관리
12	〃	가재울6 주택재개발	골조	중점관리
13	〃	북아현1-1 주택재개발	기초
14	은평구	녹번1-1 주택재개발	골조
15	〃	녹번1-2 주택재개발	골조
16	〃	응암10 주택재개발	골조
17	〃	응암11 주택재개발	골조
18	〃	응암2 주택재개발	터파기	중점관리
19	〃	신사19-190 주택재건축	골조
20	〃	응암3 주택재건축	골조	중점관리
21	〃	수색4 주택재개발	터파기	중점관리

■ 중점 관리 대상

❍ 대 상 : 24개소

- 관리처분인가 단계에서 이주 및 철거 예정 및 진행중 현장(13개소)

- 착공단계에서 상수도시설물 이설공사 준공 전 현장 (11개소)

■ 중점 관리 내용

❍ 재개발·재건축 사업 현장 내 배급수관 정비 등 관리

- 재개발 ․ 재건축구역 관리카드를 급수협의 시점부터 작성 및 관리

- 상수도 전문 시공업체 선정 관리로 누수량 감소 및 단수민원 예방

- 기존 배급수관 정비는 배관망 도면을 작성하여 시행 및 관리 철저

- 이주시기에 맞추어 구간 및 골목 단위별로 분기점 폐쇄 적기시행

- 철거 진행 중인 지역의 미이주 가구는 임시관로를 부설하여 급수

- 사업초기에 시설관리 지도감독 철저(폐전, 분기점 폐쇄, 누수예방 등)

- 공사현장 대형차량 통과지역 배급수관 우선 정비하여 누수발생 예방

❍ 상수도 시설물 및 급수전 관리상태 등 현장 확인

- 수도계량기 폐전, 철거 및 철거 즉시 플러그 설치로 부정급수 예방

- 사용 중인 수도계량기 설치 봉인 철저

❍ 적정 공급량 관리

- 미이주 가구의 급수 사용량에 맞게 제수밸브 조절로 공급량 조절

- 가압지역 모터펌프 용량과 토출수압 조정 등으로 적정한 관리

❍ 정기적 순찰 점검 확인으로 조례위반 점검 및 누수 예방

- 관리대상을 수시로 파악하여 누락 사업현장 발견 및 관리

- 건물철거 등 사업초기에 집중 현장 점검 및 행정지도

❍ 장기 미정비 불용관 및 노후관 정비

- 사업시행이 장기간 소요되고 이주계획 미수립 지역의 불용관 및 노후 인입관은 누수 취약성을 재검토하여 선별 정비 시행

8		정확한 검침 및 심사

■ 검침및 심사강화

○ 검침일 준수, 착오검침 및 검침소홀 등 검침의 적정여부: 검침 후 2일내

○ 검침일 준수 및 검침업무 성실한 실행을 위한 검침직원 교육 : 월1회

○ 수도계량기 교체 및 검정수전 사용량 정산철저

○ 신개전 수전 검침누락, 합산대상 수전 사용량 조정누락 예방

○ 탁상․허위검침 엄금 및 격증․격감 수전에 대한 원인분석

○ 급수탑, 일시급수, 소화전, 주계량기  차인량 부과 등 심사 철저

○ 비정상 수전 전회 검침량으로 인정조정 (정상 사용량 여부확인)

○ 불사용수전 및 소량사용수전 계량기 이상유무 수시점검 등

■ 수도계량기 적기 교체

○ 교체장애 급수설비 정비 및 만기 수도계량기 적기 교체

○ 이상 및 고장으로  의심되는 계량기 검정 및 교체로 사용량 누락방지

■ 다량급수처 관리점검

○ 다량 급수처 : 월평균 300㎥이상 사용하는 급수처

총 대상	공공용	일반용	욕탕용
1,552건	350	1,107	95

○ 점검대상 선정

- 1개 업소에서 단독으로 사용하는 급수처(목욕탕, 찜질방, 한증막, 식당,

안마시술소, 식당, 여관 등), 빈번한 수도계량기 교체업소, 민원발생 및 조례위반 개연성이 있는 업소 등을 우선 선정

- 반기별 전체 다량급수처 중 1/2이상 점검

○ 점검절차

○ 점검방법

- 점검리스트 매뉴얼에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량(율) 등 분석

○ 중점 점검사항

- 계량기 주변(계량기 볼트핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부

- 한 업소에만 공급하는 급수설비는 업소규모, 주변여건 등을 고려하여 분석

9		조례위반 단속

■ 조례위반내용

○ 급수도용 및 승인을 받지 아니한 급수공사

○ 수도계량기를 사전 신고 없이 무단철거 및 이설하는 행위

○ 수도계량기 조작 (봉인파손, 봉인탈락, 외갑파손, 역설치 등)

○ 급수업종이 다른 급수설비 상호간 혼용급수, 정수처분 수전 임의사용

○ 수돗물 판매 및 무단공급, 사설 소화전의 무단사용

■ 중점추진사항

○ 신･개축 건물 공사장 및 재개발․재건축 현장 관리

- 건물 공사현장 및 이주중인 재개발 ․ 재건축지역 중심 중점관리

- 검침시 검침원의 안내문 배부를 통한 조례위반 사전 안내로 무단사용 예방

○ 호텔, 사우나, 수영장, 시장, 복합건물 등 취약업소 특별관리

- 사용량 분석 등을 통하여 의심이 가는 업소 : 조례위반 여부 정밀조사

○ 옥외수전 관리

- 공사현장 등에 소화전을 사용하여 물청소하는 사례 없도록 홍보

- 자치구에서 시행하는 치수관련 하수도공사 현장 점검

○ 조정량 증․감율이 높은 업소 및 계량기 교체가 잦은 수요가 관리강화

- 조정량 증감율이 30%이상 높은 업소 중점관리

-  3회 이상 연속 인정조정 및 연 2회 이상 수도계량기 교체업소 등

Ⅴ. 대책 회의 및 실적보고

1		본부 유수율 대책 회의 개최

■ 유수율 대책 회의

○ 주    재 : 부본부장

○ 참    석

- 본  부 : 시설관리부장, 누수방지과장

- 사업소 : 소장, 과장(요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장)

○ 대    상 : 유수율 목표 미달 및 전년동기 대비 하락 사업소

○ 개최주기 :  필요시 수시

○ 안    건

- 유수율 저조원인 분석 및 향상대책 강구

- 유수율 제고를 위한 지원방안 모색

- 기타 유수율 관련 당면 현안사항 등

2		평가 및 포상을 통한 직원 사기앙양

■ 유수율 평가 결과 우수기관 포상

○ 평가대상 : 8개 수도사업소

○ 평가시기 : 연 1회

○ 평가기준 : 평가 분야별 목표대비 실적에 따라 평점 부여

- 당해년도 유수율 향상 추진사업 종합평가 메뉴얼에 의한 평가

○ 우수기관 선정 및 시상

- 본부장 표창 및 시상 : 포상금 11,000천원(연 1회)

- 사업유공 공무원 시장표창 상신 : 총 4명(반기별 2명)

※ 유수율 평가를 위한 실적 점검은 연 2회(상·하반기)

■ 유수율업무 추진실태 점검․관리

○ 추진시기

- 단위사업별 목표대비 추진실적 관리 : 매월

- 유수율 추진사업점검 : 년 2회(상·하반기)

- 유수율 부진분야 현장점검 : 필요시

○ 점검 및 결과 조치

- 사업소별 당해 사업의 정상 추진여부 확인

- 문제점에 대한 원인분석 및 개선대책 마련 추진

3		유수율 실적보고

■ 유수율 분석 및 추진실적 보고(사업소 ⇒ 누수방지과)

○ 중블록 공급량 ․ 조정량 분석결과

- 공급량 분석 : 당월분 분석결과를 익월 20일까지(발송일 기준) 보고

- 조정량 분석 : 당월분 분석결과를 당월 20일까지(발송일 기준) 보고

○ 유수율 향상 단위사업 추진실적

- 월별 당월분 추진실적을 익월 10일까지 보고.  끝