2018년 하반기 투자사업 현장실사 결과보고

투자심사 대상사업에 대한 현장확인을 통해 자산 운용 상태,

사업규모의 적정성 등을 검토하여 보고함

<관련근거>

□ 2018년 하반기 투자사업 현장실사 계획 알림(예산처-21214, ’18.10.15.)

Ⅰ		실사개요

□ 실사일시 : 2018.10.17.(수) 14:00~18:00

□ 대상사업 : 5~8호선 송배전설비 개량 등 3건

분 야	사 업 명	장 소	담당자
전 기	(5~8)송배전설비 개량	군자역 (5,7호선)	오영철 (9747)
전 기	(5~8)노후 전기실 개량	군자역 (5,7호선)	최양규 (9742)
고 객	(공통)고객서비스분야 근무환경개선사업	종로3가 (3호선)	이지성 (9594) 김여정 (9589)
		상봉역 (7호선)
		어린이대공원역 (7호선)

□ 참 여 자 : 예산처 투자심사팀(팀장, 직원2), 자본예산 담당직원, 해당사업부서 직원

□ 주요 실사내용

○ 의뢰사업 실물, 사업 추진 준비정도 등 현지확인(질의·답변 포함)

○ 투자대상 자산의 관리 및 운용실태, 재사용 여부 등 확인

○ 대상지의 지장물 등 추진 저해요인 유무 확인

○ 사업 미추진 시 문제점 등 현장의견 청취

Ⅱ		현장실사 결과

사업명	실사내용
1.(5~8)송배전 설비 개량
	▪5,7호선 군자변전소는 수전선로가 난연·저독성이 아닌 일반전력 케이블로 설치되어 있으며 케이블 표면 난연도료의 물성변화가 진행되어 전기화재에 취약하고 연소시 유독가스 발생으로 2차 피해 우려가 있음 ▪‘96년 이전에 설치된 5~8호선 전력케이블은 정밀안전진단 결과 C등급을 받았으나 ’21년에 일시 내구연한이 도래하며, 비록 1~4호선에 비해 후순위 사업으로 지연되고 있으나 사전적 계획교체가 이루어지지 않을 경우 장애 증가로 안정적인 전력계통 유지가 어려울 것으로 예상됨. ‘19년 태릉~상봉구간(56km)을 시작으로 5~8호선 송배전선로(248Km)의 순차적 개량이 필요
2.(5~8)노후 전기실 개량
	▪5~8호선 전기실(역사, 신호설비에 전력공급)은 ‘95년 개통 이후 20년 이상 사용되어 피로도가 누적되었고 계전기, 배전반, 무정전전원장치 등의 PCB의 경우 부품 단종, 제조업체 폐업 등으로 수리·교체가 어려운 여건임 ▪‘19년은 2개소(아차산, 강동)를 개량할 계획이나 5~8호선 대부분의 전기실은 노후화 외에도 전용 냉방설비가 설치되지 않아(역사냉방기에 의존) 전기실 내 온도가 40도에 육박하는 등 고온으로 인한 고장, 화재 및 기기수명 단축 가능성도 있으므로 연차별 개량이 필요함
3.(공통)고객 서비스분야 근무환경 개선
	▪가장 최근(‘17년)에 조성된 7호선 어린이대공원역 여직원 침실은 (돌)침대, 옷·이불장, 화장대, 소파, 샤워실, 냉장고, 에어콘, 온풍기, 제습기, 전자레인지 등이 갖춰져 있으나 세면대와 세탁기가 없는 상태임. 조성 이후 대공원역이 주간전담 역사로 지정(시범실시)되어 여직원이 숙박하지 않음 ▪여직원 침실은 ‘19년 19개소(1~4호선 16개, 5~8호선 3개)를 신설할 계획이나 1~4(1역 1개소)와 5~8호선(1센터 1~2개소)간 설치기준이 상이하므로 통일된 기준에 의해 물량을 조정할 필요가 있음 ▪7호선 상봉역 보안관실은 어린이대공원역에 비해 다소 좁고 냉방설비가 갖추어져 있지 않으나, 숙박을 위한 공간이 아니며 현재 책상, PC, 소파, 옷장 등 업무와 휴식이 가능하도록 조성되어 있으므로 시급성은 낮음 ▪노동조합 요구, 업무직의 정규직 전환에 따른 처우개선 요구 등 투자요인은 있으나 근무환경 개선사업이 안전운행과 직결된 노후시설 재투자 사업에 비해 시급성이 떨어지므로 ▪‘19년 여직원 신규채용에 따라 신설이 불가피한 여직원 침실 외에 기 조성된 보안관실, 역무실 등의 리모델링은 투자우선순위상 차후에 검토할 필요가 있음

Ⅲ		향후계획

□ 분야별 소위원회 개최 : ’18.11.6~7.(예정)

□ 투자심사위원회 개최 : ’18.11.23.(예정)

□ 투자사업 확정 및 심사결과 부서통보 : ’18.11.26.(예정)