- 2018년도 해빙기 - 소방용수시설 정밀조사․정비 계획

강서소방서

[현장대응단]

2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사․정비

소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 현지급수체제를 확립하고 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 재난관리과-567(2018.1.24.)호 “2018.의용소방대 운용 기본 계획”

□ 본부 재난대응과-3640(2018.2.19.)호 “2018년 상반기 소방       용수시설 일제점검·정비 계획 알림”

Ⅱ		조 사 개 요

□ 기    간: 2018. 3. 12. ~ 3. 29.

□ 조사구분: 정밀조사

□ 조사대상: 소방용수시설

□ 조사방법: 각 부서별 자체계획에 의거 정밀조사․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2018. 1. 31.기준): 572개소

안전센터 구분		계	현장대응단
소방 용수	소화전	570	570
	급수탑	1	1
	저수조	1	1

□ 비상소화장치(2018. 1. 31.기준): 8개소

※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상:소방용수시설: 572개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치: 8개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

❍ 각 지대별 의용소방대 『소방용수 안전지킴이』 병행 실시

- 각 지대별 의용소방대원(1~2명)과 소방공무원 합동 점검

※ 합동 점검 실시 후 [붙임7] 의용소방대 담당자에게 제출

□ 소방용수시설 조사별 일정 제출(붙임2)

❍ 수도사업소 위치 및 연락처 문자 통보 후 병행 조사 실시

□ 조사에 따른 각종 현황 정비 제출(붙임3-1,3-2)

❍ 조사실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 보온 및 도색 필요대상 제출(붙임3-3)

□ 거주자우선 주차 구획선 제출(붙임3-4)

□ 태양광 조명블럭 및 노면표시 조사(붙임3-6)

□ 노후 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

30년 이상(1987. 1. 1. 이전)

※ 노후대상 선정 기준: 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 제외

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위한 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

※ 사유: 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생

□ 정밀조사 요령

현장도착

○조사도구(기자재) 활용

외관조사

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관조사

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀조사

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 조사도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 대상 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 조사기간 중 비번근무자에 대해서는 초과근무 인정

□ 정밀조사 기간 동안 출동공백을 최소화

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등 사전교육을 통해 안전사고를 방지

(복장: 활동복, 활동모 반드시 착용)

□ 출수 사진 등 모든 현황을 119행정정보시스템에 현행화

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2018. 4. 2.(월)까지 통보.  끝.