- 2018년도 해빙기 - 소방용수시설 정밀조사․정비 계획

개화119안전센타

2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사․정비

소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 현지급수체제를 확립하고 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2018년도 소방재난 안전가이드 재난대응행정편 제3항“ 소방용수       시설 및 비상소화장치관리”

□ 재난대응과-1307(2018.2.27.)호“2018년 해빙기 소방용수시       설 일제 점검 정비계획”

Ⅱ		조 사 개 요

□ 기    간: 2018. 3. 6. ~ 3. 23.

□ 조사구분: 정밀조사

□ 조사대상: 소방용수시설 및 비상소화장치

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2018. 2. 28.기준): 453개소

합계	소 화 전						저수조	급수탑
	계	지상식		계	지하식
		2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
453	115	115	-	338	338	-			-

□ 비상소화장치(2018. 2. 28.기준): 10개소

※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상 : 소방용수시설 453개소

비상소화장치 10개소

❍ 의용소방대『소방용수 안전지킴이』 합동점검 실시

❍ 팀별 의용소방대

- 1 팀 : 의용소방대  박 민희(010-2**3-**86)

- 2 팀 :     “       주 병숙(010-5**6-**63)

- 3 팀 :     “       김 광근(010-8**7-**78)

□ 정밀조사 요령

현장도착

○조사도구(기자재) 활용

외관조사

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관조사

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀조사

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 조사도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 대상 파악

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등 사전교육을 통해 안전사고를 방지

(복장: 활동복, 활동모 반드시 착용)

□ 출수 사진 등 모든 현황을 119행정정보시스템에 현행화

에 현행화 시킬것.