문서번호	시설보수과-196
결재일자	2018.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
협 조
	관리과장
	운영과장

2018년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 01.

난지물재생센터

(시설보수과)

2018년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획

해빙기에 발생 할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위하여 센터

주요 기전설비 및 구조물에 대한 안전점검 계획을 수립 추진하고자 함

1		추진 배경

❍ 관련근거 : 시설안전과 – 936(2018.1.17.)

❍ 기온이 0℃이하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서

토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

❍ 계절 전환기 동결 융해는 토압 수압 증가 등으로 지반침하. 변형.

변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴. 전도 등 사고 발생 우려

□ 연간 상시점검체계 강화로 시설 유지관리 철저

- 정기점검 확행 : 해빙기(3월), 우기 전·후(6,10월), 동절기(12월)

2		추진실적

□ 2017년 동절기 안전점검 결과

❍ 점검기간 : ’17.11.14∼11.20

❍ 점검방법 : 점검계획에 의거 과별 합동점검(본청 현장점검 ’17.12)

❍ 점검결과

분 야 별	지적건수	조치건수	미 조 치
계	5	5	0
기 전	5	5	0
토목, 건축	0	0	0

- 주요 지적사항

‣ 수처리 초침 1-8. 5-2 슬러지수집기 부품 파손 가동중지

‣ 수처리 종침 6-2 반송펌프 케이싱 천공

‣ 슬러지 미생물 탈취설비 내부구조물 부식

‣ 슬러지 투입동 브로워실 방화문 파손

‣ 슬러지 백연저감 송풍기 열교환기 노후 및 누수

3		점검대상

□ 수처리 및 슬러지재활용 설비 관리 실태

❍ 수처리 분야

- 유입·상암·방류동, 급수동, 오수펌프장, 침전지, 송풍동, 펌프 및 수문

❍ 슬러지 분야

- 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수·탈취설비, 위생, 건조, 소각

□ 전기설비 관리 실태

❍ 수전동, 지구 변전실, MCC, 태양광설비, 조명설비 등 자가용 전기시설

□ 소방시설물 관리 실태

❍ 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기, 유도등, 선로누전 등 소방설비

□ 센터 토목·건축 구조물 안전관리 실태

❍ 토목 및 건축구조물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

□ 차집관거 유지관리 실태

❍ 차집관거의 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

□ 안전관리 실태

❍ 위험표지, 출입금지, 추락주의 등 안전표지판 설치여부, 안전장비 적정여부

□ 개방시설 관리 실태

❍ 잠금장치, 출입자 통제, 근무체계 관련 조치계획 등

4		세부추진계획

□ 점검기간 : ’18.2.05(월) ∼ 3.30(금)

□ 점검반 편성

구 분	분 야 별 담 당 부 서
	수처리설비	슬러지설비	전기	소방	구조물 차집관거
점검자	운영과	운영과	시설보수과	시설보수과	시설보수과

※ 유입, 상암은 시설보수과에서 점검

□ 점검방법 : 각 과별로 해당분야 점검 실시

❍ 붙임 점검표에 따라 합동점검을 실시하고 점검기록 유지

❍ 과별 실정에 맞게 인력을 편성하여 점검, 필요시 전문가 선정 점검

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 사항은 예비품 활용 자체 보수 추진

❍ 긴급을 요하는 사항은 소규모수선비 예산을 활용하여 즉시 조치

❍ 노후시설 등 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 중장기 계획 반영

5		행정사항

□ 추진실적 중간보고

❍ 붙임 점검표 참조 시설보수과로 통보 : ’18. 3.10일

붙임 : 해빙기 대비 시설물 점검표  1부. 끝.