2018년 03월 동절기·해빙기대책 추진실적

≪강북아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 해빙기 원수 수온 상승으로 인해 규조류 증가하는 경향이 나타났으나, 적정 전염소와 응집제 주입으로 모래여과지의 지속시간은 100시간 이상을 유지하여 안정적인 여과공정을 운영하고 있음.

- 원수 2-MIB 농도는 감소하고 지오스민 농도는 8ng/L 이상이 검출되어 적정 오존주입율 관리로 정수 냄새물질은 불검출을 유지하였음.

- 해빙기 수질 변동 감시를 위한 취수원 및 한강상류 순찰 결과 특이 사항 없음

○ 잘된 점

- 해빙기 안전관리 교육 실시

- 원․정수 냄새물질 감시 강화 : 주 1회 → 주2회

- DAS연산식,CAST, 쟈-테스트 실험으로 적정 응집제 주입율 결정

- 응집침전지의 응집 침전상태 카메라로 연속 확인

- 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 토목 및 건축구조물 점검(착수정외 9개 시설)

- 2-MIB 발생시 적정 오존공정 및 활성탄 흡착지 운전

- 취수장 및 한강 상류 수시 순찰 결과 특이사항 없음

○ 미흡한 점

○ 익월 개선방향(대책)

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(03월말 기준)

≪강북아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	400
	흡착제	흡착포	(box)	24
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	16
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	1,870
	가성소다		(㎏)	210,000
	활 성 탄		(㎏)	31,000
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	1
	순찰차량		(대)	4
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)	4
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)
	무전기		(대)	43
기타	보호장갑		(켤레)	31
	보호장화		(켤레)	25
	보호의		(벌)	15
	망원경		(벌)	3
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)