뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ ‘18년 유효율 목표: 98.5%

○ ‘18년 월별 현황(1월~12월)

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
1월	13,003,243	12,979,410	99.8	0.8
2월	12,030,147	11,906,743	99.0	0.1
3월	13,096,226	12,963,559	99.0	0.8
4월	12,871,342	12,530,585	97.4	-0.3
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계	51,000,958	50,380,297	98.8	0.3

※ 시설현대화공사 및 고도정수처리시설 공사 완료로 취·송수량 증가

- 2017. 07. 01.부터 고도정수처리시설(60만톤/일) 가동 운영

※ 2017. 06. 20.부터 일평균 44만톤 생산

○ 유량계 관리현황 및 문제점

- 유량 변화에 따라 유량계 오차 발생

- 취·송수 유량계 고장 시 신속한 대처곤란

□ 정기 교정검사는 본부 누수방지과에서 매년 4월, 10월 2회 실시

□ 유량계는 이해관계 부서가 많아 교정검사 일정 협의 지연

※ 취수 유량계-한국수자원공사, 대현산 유량계-동부수도사업소, 와우산 유량계-서부수도사업소 입회

□ 유효율 분석(‘18년 04월)

○ 정수 생산과정에서 발생되는 계측량

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	구내용수	재활용	케익 등
04월	12,871,342	12,530,585	-340,757	420,914	136,095	112,090	171,573	1,156

○ 원인 분석

- 금월 유효율(취수량 대비 송수량)은 97.4%로 연간 목표(98.5%)를 미달성하였으며, 전월(‘18. 3월: 99.0%)대비 1.6% 감소하였고, 전년 동월(’17. 04월: 97.7%)대비 0.3% 감소하였음.

- 1계열 침전지 청소 및 기온 상승으로 부상된 부유물 제거에 따른 방류량(125,518㎥→136,095㎥)이 증가되어 유효율 감소.

□ 추진실적

○ 취․송수 유량계 점검 실시

- 관리기준: ±1.5%(오차보정은 ±0.5%이하로 설정)

- 자체점검: 매월 1회 실시

□ 1월: 1.16~24 점검(와우산 –0.8, 대현산 0.9, 구취수 –0.7, 구의 –0.8)

□ 2월: 2.19~23 점검(와우산 –0.9, 대현산 –1.0, 구취수 –0.9, 구의 –0.7)

□ 3월: 3.19~22 점검(와우산 –1.1, 대현산 –0.6, 구취수 –0.2, 구의 0.9)

□ 4월: 4.16~19 점검(와우산 –0.7, 대현산 –0.8, 구취수 0.0, 구의 0.3)

○ 응집·침전지 유입수로 스컴제거기 효율적 운영(상시 → 필요시)

○ 침전지 슬러지 콜렉터 운영횟수 필요시 적정 조정

○ 1, 2계열 여과지 시동방수(정수관거 플러싱) 전량회수

○ 고도정수처리 시동방수(활성탄 흡착지) 재활용

○ 정수지 등 시설물 누수여부 조사 등

□ 향후계획

○ 정수장내 배관 및 시설물 누수여부 조사

○ 매월 1회 취․송수 유량계 자체 점검을 통한 유량 비교 실시

○ 유량계 자체점검 결과 이상발생시 본부 교정검사 수시 의뢰

○ 상반기 유량계 정기 교정검사 실시 등