2018년 3월 동절기·해빙기 수질대책 추진실적

<광암아리수정수센터>

1. 총 괄

□ 총 평

○ 금년 3월 갈수기, 수온상승 등으로 원수에서 암모니아성질소

최대 0.306ppm, TOC,3.570ppm, 시네드라 720개체/mL

검출, 탁도 10NTU까지 증가 등 원수수질이 악화되었음

○ 수질자동계측기 및 샘플링펌프 유지관리 철저, 중앙제어실 실시간

감시 및 정수생산 공정별 현장 순찰 강화 등 원수수질변화에 선제적 대처로 정수탁도 0.06NTU이하의 고품질의 정수를 생산 공급함

□ 잘된 점

○ 갈수기 원수에서 시네드라 및 암모니아성 질소 증가 유입시

정수처리 강화로 수질관리 만전

시네드라(규조류) 검출 현황

• 바늘 모양(길이 약 90∼300μm)으로 봄․가을철에 주로 발생하며,

여과지 막힘의 원인

1월초 이후 200~300개체/mL 정도 지속 발생중, 3월 9일 720개체/mL발생 여과지 손실수두 증가로 폐색 발생

구 분	시네드라 개체수(개체/mL)
	3.7	3.8	3.9
팔당1취	411	-	-
팔당2취	420	547	720
팔당3취	431	-	-

조치사항

• 전염소 처리 강화(목표값 피드백제어 상향조정 0.1→ 0.2ppm,3/12) 및

응집제 주입 상향 조정(10ppm→15ppm)으로 침전지에서 제거효율 극대화

• 맥동식 침전지 슬러지 인발주기 강화로 탁도관리로 여과지 유입 최소화

암모니아성 질소 검출 현황

일자	NH3-N	TOC	탁도(최대)
3/8	0.147	2.45	7.4
3/12	0.197	2.69	10.2
3/14	0.276	3.26	6.6
3/15	0.306	3.57	7.0
3/19	0.254	3.40	5.6
3/21	0.255	3.30	9.5
3/22	0.282	3.50	10

조치사항

• 전염소 처리 강화(목표값 피드백제어 상향조정 0.1→ 0.2ppm,3/12)로 파과처리

☞ 전염소투입기 용량 변경(38kg/시 → 78kg/시간,3/14)

※ 팔당취수장 차아염소산나트륨 주입(3/14~3/29)

• 후염소 주입율 감시 및 관리 철저

☞ 우면산 입구 잔류염소 농도 감시강화(0.43→ 0.48→0.55→0.48ppm)

·그림과같이 물에 계속 염소를 주입하면 클로라민 형성되어 잔류염소양이 AB 구간에서와같이 증가하나,B점을 넘으면,    염소가 클로라민을 NO,N2 등으로 파괴시키는데 소모되므로 곡선B~파과점 구간과 같이 잔류염소은 급격히

감소된다,파과점을 지나 계속 염소를 주입하면,더이상 염소 결합할 물질 없으므로,주입된 염소량만큼 잔류염소량

으로 남게된다,파과점 이상으로 염소를 주입해 소독하는 것을 파과점 염소주입 한다

○ 정수 약품주입용 가압수펌프 수시점검을 통한  각종 사고 예방

전염소,후염소(3/26),응집제 가압수 펌프 교체운전(3/12)

전 · 후염소 인젝터실 난방기 가동(진공압 0.03~ 0.08MPA)

○ 맥동식 침전지 호퍼에 슬러지 적치로 인발주기 탄력적 운영으로

침전지 탁도 및 방류수 수질 관리 강화

슬러지 인발주기 1분30초 2회/일(3/14) ↔ 1분30초 1.5회/일(3/29)

○ 폴리아민 가압수 펌프 케이싱 동파 수리

폴라아민 가압수 펌프 2대 케이싱동파, 펌프 축 변형 수리

○ 송수 목표잔류염소 0.32±0.04이하 유지로 수도꼭지 잔류염소 0.1mg/L

이상유지

☞입구잔류염소 피드백제어 상향조정(0.40ppm→0.48→0.55→0.48ppm)

□ 미흡한점  : 없음

□ 익월 개선방향(대책)

○ 갈수기인 점을 감안하여 원수수질 변화(pH,조류개체수,암모니아 성질소)감시 강화

○ 수질 악화시 정수약품(이산화탄소,염소  등)주입 강화  및 정수처리

공정운영 강화

○ 주요 정수처리시설물(약품투입관련 배관,펌프,역세척펌프 등)

사전점검 철저로 안전한 깨끗한 수돗물 공급 만전

2. 세부 추진실적

가. 방제장비확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(‘18. 3월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	40
	흡착제	흡착포	(box)	10
		흡착붐	(box)	-
		흡착롤	(box)	3
	유처리제	분말	(㎏)	-
		액체	(ℓ)	-
방제약품	황 산		(㎏)	-
	염 산		(㎏)	-
	황산반토		(㎏)	-
	소 석 회		(㎏)	3,080
	가성소다		(㎏)	74,052
	활 성 탄		(㎏)	-
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	-
	순찰차량		(대)	1
	수거차량		(대)	-
	오토바이		(대)	-
	청소선(고무보트 제외)		(척)	-
	순찰선(고무보트 제외)		(척)	-
	고무보트		(척)	-
	무전기		(대)	4
기타	보호장갑		(켤레)	13
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	23
	망원경		(벌)	-
	분무기		(대)	-
	잠수장비		(셋트)	-

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재)  :  해당없음

나. 수질오염원 지도․ 점검실적       :  해당없음

다. 주요하천 감시실적                   : 해당없음

라. 주요시설 안전점검 실적(당월/누계)

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
상수도시설	10/10	10/10	10/19	0/0	0/0

※ 상수도시설 : 본관(실험실,제어실),약품실,혼화지․침전지, 여과지,중계펌프장

,가스주입시설(염소,이산화탄소,오존), 활성탄흡착지, 정수지,

오니장, 변전실 등

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인 실 시	기타
( )회 ( )명	( )회 ( )명	/ 회	/ 회	/ 회	( )회 ( )매	/ 매	/ 권	/ 매	( )회 ( )명	/