서울지역 건강취약계층이용시설 실내공기질 현황

Indoor Air Quality Status of the Vulnerable Health Classes use Facilities in Seoul

박명규, 임학명, 유득현, 장세일, 서장원, 노방식, 김광래, 권승미, 어수미, 정권

서울시보건환경연구원 실내환경팀

1. 연구 목적

건강취약계층이 대부분의 시간을 생활하는 실내환경을 쾌적하게 유지․관리에 대한 중요성이 부각되고 있다(환경부, 2002). 노인과 어린이의 경우 성인에 비해 면역력이 떨어진다는 것을 고려할 때 오염된 실내공기로 인한 피해가 심각하며(녹색시민위원회, 2005), 공기오염 노출에 따른 임산부와 어린이의 폐기능 감수성 및 호흡기계 질환에 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 이에 건강취약계층 이용시설의 실내공기에 대한 동향을 파악하여 건강영향평가를 위한 기초자료로 제공하고자 한다.

2. 연구 방법

건강취약계층 이용시설 중 어린이집, 산후조리원, 노인요양시설, 의료기관 419개소를 선정하여 2017년1월1일부터 2018년 6월31일까지의 Data를 사용하였다. 오염물질은 CO2, HCHO, 총부유세균, PM10을 선정하였고, 실내공기질 공정시험기준에 의거 비분산적외선법, 2,4-DNPH 카트리지와 HPLC법, 충돌법, 중량법에 따라 측정·분석하였다. 통계분석을 위해 SPSS(ver 24.0.0.0)를 사용하였다.

3. 연구 결과

Table 1. 시설별 실내공기질 현황

	PM10(㎍/㎥)			CO2(ppm)			HCHO(㎍/㎥)			총부유세균(CFU/㎥)
	N	Mean	S.D	N	Mean	S.D	N	Mean	S.D	N	Mean	S.D
노인 요양시설	62	36.3	15.5	62	583.6	109.9	62	12.0	9.9	62	142	120.0
보육 시설	552	33.7	16.8	552	598.2	150.6	552	11.7	10.7	552	381	347.6
산후 조리원	80	27.5	16.5	80	630.4	114.4	80	25.6	20.4	80	195	182.8
의료 시설	285	34.2	19.1	285	662.6	163.5	285	16.1	16.7	285	207	163.4

Table 2. 실내공기질 유지기준

PM10	CO2	HCHO	총부유세균
100 ㎍/㎥	1,000 ppm	100 ㎍/㎥	800 CFU/㎥

Table 1에 시설별 실내공기질 농도를 나타내었다. 4항목 모두 실내공기질 유지기준을 초과하지 않았다(Table 2). PM10에서 노인요양시설, 의료시설 순으로 높게 나타났고, PM10에서는 왕래하는 사람이 많은 의료시설에서 높은 농도를 보였고, 최근 어린이집과 산후조리원에서 공기청정기 보급률을 높은 것이 낮은 농도경향을 보이는 것으로 판단된다. CO2 농도에서 의료시설과 산후조리원에서 높게 나타났고, 시설군 특성상 환기가 쉽지 않은 산후조리원에서 CO2가 높게 나타났다. HCHO에서 의료시설과 산후조리원에서 높은 농도를 보였고,  CO2와 HCHO에서 같은 농도경향을 보이는 것으로 보아 환기횟수와 밀접한 연관을 갖는 것으로 판단된다. 총부유세균에서는 어린이집, 의료시설 순으로 높게 나타났고, 아이들이 많이 있는 어린이집에서 높은 경향을 나타냈다.

참 고 문 헌

서울시녹색시민위원회 (2005), 어린이집 실내공기질 모니터링 결과 및 개선대책

환경부 (2002), 실내공간 실내공기오염 특성 및 관리방법