문서번호	행정운영과-5424
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
협 조
	주무관

2018 본부 청사 전기안전관리 계획

2018. 5.

경영관리부

(행정운영과)

2018 본부 청사 전기안전관리 계획

’18년 본부 청사 전기설비의 안정적인 공급을 위하여 유지관리 및 점검, 비상대응 등을 위한 전기안전관리 계획을 수립 시행하고자 함

□ 근거

○ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 동법시행규칙 제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차등)

○ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임등), 동법시행규칙 제44조 (전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 산업통상자원부 고시 제2016-16 : 전기안전관리자의 직무에 관한고시

□ 전기설비 현황

○ 수전전압 : 22,900V, 변압기 용량 : 1,150KVA, 비상발전기 : 360KW

○ 전기공급설비 현황

구 분	수배전반		공 급 처
수전전압	22,900V		- TR 350kVA×2대, TR 450kVA×1대
수배전반 (수전용량)	1150㎾	350kW(220V)	- 전등, 전열, 동력
		450kW(220V)	- 전산실(UPS, 항온항습기), PC, 승강기 등
		350kW(380V)	- 별관 전등, 전열, 동력, 승강기 등
비상발전기	360㎾		- 전산실(UPS), 항온항습기, PC

□ 유지관리 기본방향

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영 직원의 관리감독 및 신속한 지원체계 유지

○ 정기적인 자체 안전점검(일일점검, 월간점검) 실시

○ 한국전기안전공사의 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영 직원의 전기안전교육 실시

○ 긴급사항 발생 시 기기별 정밀안전검검 실시

○ 점검사항(노후, 고장, 불량기기)에 대한 신속한 보수정비 시행

□ 전기설비 유지관리 추진 계획

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영직원에 대한 관리감독

- 유지관리 인력현황

구 분	인원(명)	담당업무	비고
전기운영직	1	청사 전기실 총괄 등
시설관리 공무직(전기)	2	청사 전기설비 유지관리	※ 용역

○ 비상시 신속한 지원체계 유지

- 긴급상황 시 신속한 응급조치가 가능하도록 상시 비상관리체계 유지

※ 본부 전기실 전기설비 운전메뉴얼 비치

- 전기설비에 대한 상시 확인 점검 및 즉각적인 보수체계 유지

- 전기설비 유지보수 자재의 신속한 구매 지원

○ 자체 안전점검 실시

① 일상점검

- 점검자 : 전기안전관리자 책임하에 전기실 자체 안전점검

- 점검일 : 매일 상시점검

- 점검사항

▪ 전기시설물에 대한 일상 육안점검 및 이상 유무 확인                          ※ 일일점검일지 기록관리

② 월간점검

- 점검자 : 전기안전관리자, 전기실(전기 공무직) 합동점검

- 점검일 : 월 1회(마지막 주 목요일) 점검

- 점검사항

▪ 전기시설물(특고압설비계통, 저압설비계통, 옥외전기시설물 등)에 대한 육안점검 및 각종 기기 정상 작동여부 확인 점검

▪ 비상발전기 작동상태 및 제어반 점검등

※ 월간점검일지 기록관리

○ 전문기관(한국전기안전공사) 안전점검 실시

① 정기검사

- 점  검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정검사)

- 검사대상 : 본부 청사

- 점검내용 : 본부 청사 특고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

- 검 사 료 :  한국전기안전공사 법정수수료

- 점검 예정일 : 2019. 5월

② 안전진단

- 점검자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 1년(요청점검)

- 검사대상 : 본부 청사

- 점검내용

▪ 본부 청사 특고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 점검실시

▪ 본부 청사 저압전기설비계통(380V/220V)에 대한 안전유무 점검실시

- 검 사 료 :  한국전기안전공사 법정수수료

- 점검 예정일 : 2018. 6월

◯ 전기실 직원 및 공무직 직원의 전기안전교육 실시

- 교육일시 : 년 2회(반기별) 전기실 근무자 집합교육

- 교 육 자 : 전기안전관리자 및 담당과장

- 교육대상 : 전기업무 근무자 및 공무직 직원

- 교육내용 : 전기안전관리에 관한 사항, 유해․위험 요인에 대한 안전자료

※ 전기안전교육일지 기록관리

□ 점검결과 조치 계획

◯ 경미한 사항은 자체적으로 조치

◯ 예산이 수반되는 사항은 공사발주 또는 교체

첨부 : 1. 본부 청사 전기안전관리규정 1부.

2. 본부 청사 정전대응 실무메뉴얼. 1부.  끝.