소방용수시설 담당자 지정 (1팀)

○ 총 대 상 : 222개소 (소화전 219개소, 저수조 2개소, 급수탑 1개소)

○ 조사대상 :  78개소 (소화전  77개소, 저수조 1개소)

○ 비소장치 :  15개소 중 3개소

팀	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
1	장.김광철 위.오재호 장.조계봉 위.정동숙 위.이병화	10.17 ( 수 )	34, 저37, 386, 480, 481, 508, 1201, 1337(비108), 2099, 2100, 2101, 2505, 2539, 385, 479, 483, 1202, 1339, 1341, 1514, 2102, 2105, 2106, 2433, 2473, 2538 26개소	이 촌 동 서빙고동 용산동6가 일 대 (78개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사점검 등	지상식 (파랑) 지하식 (검정) 고 장 (밑줄)
		10.18 ( 목 )	395, 482, 1338, 1765, 1871, 2103, 2104, 2110, 2305(비131), 2306, 2307, 2392, 2472, 121, 465, 512, 523, 524, 839(비104), 979, 1178, 1760, 1767, 2257, 2258, 2506 26개소
		10.19 ( 금 )	840, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1761, 1763, 1764, 1766, 2308, 2309, 2423 838, 891, 981, 1759, 1762, 2218, 2413, 2442, 2443, 2525, 2526, 2527, 2528 26개소
◆ 감독수리 : 센터장 , 1팀장 박봉갑

* 483(지상식, 스핀들 불량), 1202(지하식 ,스핀들 불량), 1767(지하식, 스핀들 불량),

2101(지상식, 제수변 기울기 심함), 2102(지상식, 스핀들불량), 2105호(지상식, 스핀들 불량)

소방용수시설 담당자 지정 (2팀)

○ 총 대 상 : 222개소 (소화전 219개소, 저수조 2개소, 급수탑 1개소)

○ 조사대상 :  72개소 (소화전  71개소, 저수조 1개소)

○ 비소장치 :  15개소 중 1개소

조	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
2	사.김정민 장.김용선 위.김상일 위.주유종 위.김형태	10.24 ( 수 )	74, 179, 1604, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1847, 2440, 2471 222, 438, 1665, 1843, 1844, 1845, 1848, 1849, 1850, 2094, 2095, 2096 24개소	이 촌 동 서빙고동 용산동6가 일 대 (72개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사점검 등	지상식 (파랑) 지하식 (검정) 고 장 (밑줄)
		10.25 ( 목 )	68, 69, 181, 439, 582, 1513, 1607, 1846, 1851, 2098, 2510(비38) 2097, 178, 221, 349, 724, 1512, 1605, 1606, 1832, 1833, 2379, 2523, 2524, 24개소
		10.26 ( 금 )	저30, 325, 1508, 1509, 1510, 1511, 1608, 1658, 1662, 1834, 2304, 2439 180, 529, 1663, 1835, 1836, 2343, 2344, 2384, 2400, 2441, 2531, 2533 24개소
◆ 감독수리 : 센터장 , 2팀장 황우진

*  178(지상식, 제수변누수), 179호(지상식,제수변 스핀들 안돌아감), 2440호(제수변 깊이 과다),

1839호(지상식, 제수변 뚜껑안열림), 1662호(지하식, 관구누수)

소방용수시설 담당자 지정 (3팀)

○ 총 대 상 : 222개소 (소화전 219개소, 저수조 2개소, 급수탑 1개소)

○ 조사대상 :  72개소 (소화전  71개소, 급수탑 1개소)

○ 비소장치 :  15개소 중 11개소

조	조 사 자	조사일	조 사 대 상	조사지역	조사내용	비고
3	장.윤재중 장.강봉화 위.강희원 위.이동헌 사.오덕영	10.10 ( 수 )	319(비10), 567, 631, 841(비25), 844, 1176, 1179, 1756, 1768, 1769, 2200, 2475(비62), 120, 507(비19), 843(비122), 1067, 1180(비57), 1757, 1758,1773, 2197, 2198, 2201, 2414 24개소	동빙고동 주 성 동 일 대 (72개소)	시설파손 장애물제거 고장확인 취약지리 조사점검 등	지상식 (파랑) 지하식 (검정) 고 장 (밑줄)
		10.11 ( 목 )	211, 842, 1062(비117),1066(비115),1177(비60), 1770, 1771, 2109, 2303, 2474, 2493, 2494 506, 836, 942, 1068, 1203, 1340, 1772, 1820, 1826, 1827, 2256, 2380, 24개소
		10.12 ( 금 )	485, 1064, 1065, 1774, 1775, 1824, 1825, 1828, 1829, 1830, 2199, 2495 급09, 484, 723(비139), 837(비024), 1063,1821, 1822, 1823, 1831, 2107, 2108, 2381 24개소
◆ 감독수리 : 센터장 , 3팀장 이재곤

*  1757(지하식 ,출수 불능 - 스핀들 불량), 급9호(지상식,배관누수), 1824(지상식, 몸통 스핀들 헛돔)