	안전사고 예방을 위한 겨울철 대비
지상부구간 송배전분야 시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 외부 온도 변화에 민감한 전력케이블 접속개소의 절연파괴 사고 등 동종의 장애를 예방하기 위한 지상부구간 시설 송배전선로 안전점검 및 사전 예방조치로 전력공급계통 안정화에 기여

1. (특)고압 케이블 시설물 안전 점검

가. 일시: 2018. 12. 1. ~ 2019. 1. 31

나. 점검대상: 1 ~ 8호선 지상부구간 시설 송배전선로

※ 지상부 경유 송배전선로 접속개소 및 트로프, 기타 취약개소

다. 점검 방법: 전기1,2사업소(전기관리소) 전기직원 자체 점검 시행

라. 점검 내용

1) 송배전선로 접속개소 열화 및 외피 밀림 상태(열화상 측정 포함)

2) 전력케이블 (편단)접지 접속상태 및 동차폐선 연결 상태

3) 송배전선로 보호관로(트로프) 설치 상태 등

※ 필요 시 단말부 및 접속개소 절연보강

2. (특)고압 케이블 시설물 안전 점검 결과

가. 점검물량: 총 105회선, 직선접속 1,177개소, 661km

※ 1호선: 지상부 구간 설치물 없음

구분	수전선로		연락송전선로		고압배전선로
	회선	직선접속(개소)	회선	직선접속(개소)	회선	직선접속(개소)
계	6	69	22	432	77	676
2호선	2	12	8	213	41	412
3호선	0	0	2	39	14	78
4호선	1	39	3	60	15	123
5호선	1	6	2	26	1	3
6호선	1	6	1	6	2	6
7호선			4	33	1	15
8호선	1	6	2	55	3	39

나. 점검 결과: 붙임 참조

※ 열화상 점결 결과는 각 전기관리소 자체 보관

다. 유지보수 결과

1) 3호선 지축전기실 ~ 구파발전기실 고압배전선로 직선접속개소(1호계, 6K390) 등 총 7회선 직선접소개소 14개소 절연보강

	⇒
직선접속개소 동차폐 테이프 노출		절연보강 시행(테이핑 처리)

2) 5호선 상일동전기실 ~ 고덕기지주전기실 고압배전선로용 콘크리트 트로프 덮개(1호계, 고덕기지 내) 불량 1개소 교체

	⇒
콘트리트 트로프 덮개 파손		콘크리트 트로프 덮개 교체

※ 세부 정비 내역

연번	호선	선로구분	선로명	위치	보수내용
1	2	연락송전	강변변전소~감실새내변전소	12K310	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
2	2	고압배전	강변전기실~잠실나루전기실 (2호계)	12K390	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
3	2	고압배전	강변전기실~잠실나루전기실 (2호계)	12K763	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
4	3	고압배전	지축전기실~구파발전기실 (1호계)	6K390	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
5	3	고압배전	지축전기실~구파발전기실 (1호계)	6K720	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
6	3	고압배전	지축전기실~구파발전기실 (2호계)	6K220	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
7	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K630	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
8	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K945	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
9	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K945	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
10	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K945	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
11	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K945	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
12	5	연락송전	방화기지변전소~개화산변전소	1K945	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
13	5	고압배전	복정전기실~산성전기실 (2호계)	12K310	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
14	8	고압배전	복정전기실~산성전기실 (3호계)	12K370	직선접속개소 절연보강 (테이핑)
15	5	고압배전	상일동전기실~고덕기지주전기실 (1호계)	49K245 (고덕기지)	트로프 덮개 교체

붙임: (특)고압케이블 시설물 안전점검 결과 1부.  끝.