- 2019년 하반기 - 소방용수시설 일제점검·정비 계획

2019. 10.

노 원 소 방 서

[재난관리과]

2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검 계획

동절기 대비 관내 소방용수시설에 대한 일제․정밀조사로 화재 발생시 진압 활동 등에 지장이 없도록 철저히 유지관리 하기 위한 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2019.10. 1. ~ 10. 31.(1개월간)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 자체계획 수립·시행

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘19. 9.30.기준) : 2,483개소

부서별	총 계	공 설									비 소
		소계	소 화 전				저수조	급 수 탑
			계	지상식	지하식	다용도		계	고정식	회전식
계	2,483	2,436	2,415	988	1,423	4	18	3	2	1	47
현장대응단	556	544	539	254	284	1	5	0	0	0	12
상계	654	635	630	217	411	2	4	1	0	1	19
공릉	533	526	523	210	312	1	3	0	0	0	7
월계	371	363	362	128	234	0	0	1	1	0	8
수락	369	368	361	179	182	0	6	1	1	0	1

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 2,436개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비소장치 : 47개소

- 비상소방용수 : 39개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 고장 및 이설 소방용수시설 등 중점 점검

❍ 현 고장소화전 발생 시 분기 별 의뢰 후 처리 결과를 회신받아 소화전 검수 진행

❍ 북부수도사업소 보수 후 회신이 지연됨에 따라 고장 소화전 누적개소 증가

❍ 이에 누적개소를 줄이기 위한 방안으로 고장 및 이설 소화전에 대한 자체 전수조사 실시

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

❍ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소방용수시설 392개소(전체 2,436개소의  6%)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음
조 치	순차적 교체	중점관리	지속관리	지속관리

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치, 유지·관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 함

□ 보도 녹지부분 소방용수시설(지상식 소화전) 조사

❍ 일제조사 시 띠녹지에 가려진 소화전 현황 조사

- 조사결과 가려진 부분에 대하여 노원구청 푸른도시과 띠녹지 제거 의뢰

정상적 관리상태(육안확인 용이)	정면[띠녹지에 가려짐]	우측 시야에서 확인 불가

□ 유관기관 시행 불량맨홀 정비대상 검수

❍ 맨홀(지하식 소화전 및 지상식 제수변)단차 발생 부분 정비 완료 대상 검수

□ 맨홀 외관부분에 대하여 중점 확인

- 맨홀과 지면과의 수평 여부(돌출, 돌하여부)확인

- 맨홀 주변 아스팔트 포장 양호 여부 확인

맨홀 침하 등 소화전	맨홀 정비 공사 중	맨홀정비 완료사진 [외관 아스팔트접착]

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰

❍ 119행정정보시스템의 소방용수 현황 현행화 철저

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 발견시 대응총괄팀 통보

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

❍ 도로포장, 굴착공사 등으로 매몰(파손), 위치불명 소방용수시설 발생시 원인규명 및 원상복구 조치

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단장 및 각119안전센터장은 『2019년 하반기 소방용         수시설 일제점검․정비계획』수립 후 재난관리과 통보

□ 장기간 현장조사가 필요할 시 출동공백을 최소화 하고 효과적인        조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가            조사 실시(활동복 또는 기동복에 모자착용)

□ 조사자는 교대점검 후(09:00 ~ 13:00)조사

※ 각팀당 3일이내 소방용수 일제점검 실시

□ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광       조명블럭 병행 조사

□ 고장 및 이설 소방용수시설 전수조사 실시 후 보고 철저

□ 보도 녹지부근 설치된 지상식 소화전 조사 후 보고 철저

□ 불량맨홀 정비 사항 검수 후 보고 철저

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소방용수시설 사진 현행화 철저

□ 조사 결과는 관련 서식에 의거 2019. 11. 4.(월)까지 보고  끝.