문서번호	누수방지과-3831
결재일자	2019.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조
	주무관

2019년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

시설안전부

2019 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

2018년 가압 급수지역 유수율 추진 실적을 분석하고 문제점을 개선하여 유수율 편차해소 및 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 올림터(증압)장 현황

2019. 01.01.일 기준

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	212	42	38	16	42	15	22	30	7
가 압 장	64	18	12	4	8	5	9	6	2
증 압	148	24	26	12	34	10	13	24	5

Ⅱ		2018년 추진실적

□ 가압급수지역 유수율 추진실적                       2018년

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		109	8	21	11	23	15	7	19	5
유 수 율 (%)	100% 이상	12	0	3	0	4	3	0	2	0
	95%~100%	29	0	9	8	4	2	1	3	2
	90%~ 95%	25	3	5	1	4	3	1	6	2
	85%~ 90%	11	4	2	0	2	1	1	0	1
	85% 미만	32	1	2	2	9	6	4	8	0
	평 가		4	2	1	6	7	8	5	3

❍  총   평

- 유수율 90~100%지역 : 관리대상 109개소중 54개소(49.5%)는 적정관리        되고 있으나 전년대비 3개소(‘17년 57개) 감소되었고,

- 유수율 과대(100%이상)․과소(85%미만)지역 44개소에 대한 가압급수지역       고립상태, 조정량통계, 유량계 설치조건, 소규모 누수 등 원인분석 및 대책이        저조하며 특히 70% 미만 또는 120% 이상 지역도 관리가 미흡함.

❍  관리실태 점검내용

- GIS 가압급수지역 관리카드, Arisu 인포시스템 수전내역, 가압지역 고립       여부 등 사업소별 추진실적 차이가 많음 → 중부, 북부, 강서, 남부 저조

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
방침수립	8	1	1	1	1	1	1	1	1
추진실적	52	1	17	10	2	0	0	12	11

․ GIS 관리카드 수전내역과 인포시스템 수전내역 조사내용 참고 (별첨1)

- 가압급수지역 유수율 총괄담당은 매월 유수율 분석하고 변화 지역은 요금담당(조정량), 유량담당(공급량), 지역담당(지역고립)이 주기적으로 원인분석 및 조치방안을 수립하여 유수율 편차해소에 적극적으로 대응하여야 하나 추진실적 극히 저조 → 70% 이하 또는 120% 이상 16개소 관리실적無(무)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
70% 이하	9	연화봉		망우 이문	번동 무수골	온수	서울대 사당 3	자곡	-
120%이상	7		청암 상암		4.19 미아2	오류2		형촌 도곡2

※ 2017년 유수율 편차로 지적된 번동(55%), 형촌(196%) 증압장은 2018년도     에도 실적변화가 없어 2019년에는 위 지역에 대한 사업소별 특별관리 수립 요망

- 가압급수지역 유량계 미설치 지역 2020년까지 유량계 신설

․ 2019년 : 16개소 신설 (중부8, 북부 1, 남부 4, 강남 2, 강서 1)

․ 2020년 : 11개소 신설 (중부6, 서부 2, 북부 3)

〈 유수율 편차 추진방안 〉

□ 올림터․증압장별 전월대비 유수율 증․감 변화(±5%) 발생 시 분야별․지역별 공급량, 조정량,      급수구역, 담당자 합동으로 자료를 공유하여 원인분석 및 대책수립 정례화 추진

〔추진사항〕

□ 가압급수지역고립 확인 : ① 가압지역 경계밸브 개․폐 확인, 인접지역간 수압 등

□ 조정량 : ① 수전내역 재 조사 ② 조례위반, 수시분 조사 후 변동사항 반영

□ 공급량 : ⓛ 유량계 고장에 따른 헌팅/미계측 유량 ② 배․급수 공사로 인한 타지역 공급유량

③ 누수복구 공사에 따른 수계전환 유량 등 추진근거 명시 후 유량감시시스템 입력

□ 유량계 설치위치 직관부 적정여부 등 환경적 오차요인 제거 후 교정검사 시행

① 유량계실 센서 전․후단 밸브 개방(100%) : 50% 개방 시 오차율 급증 요인

② 증압장 초음파 유량계 교체후 철거 안하고 장기 방치된 고장난 터어빈 수도미터, 스트레이너는  초음파 유량계 계측오차 요인으로 반드시 철거하고 교정검사 시행할 것.

Ⅲ		2019년 추진대상 및 목표

□ 유수율 관리대상 (전년대비 15개소 증가)

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
올림(증)압장	212	42	38	16	42	15	22	30	7
2019년	124	16	21	11	24	15	11	21	5
2018년	109	8	21	11	23	15	7	19	5
증․감	15	8	0	0	1	0	4	2	0

❍ 가압급수지역 유수율 평가 제외 : 88개소 (별첨1 참고)

- 배수지 직송 올림터, 증압장 53개소

- 가압급수지역내 유량계 미설치 11개소 → (2020년 이후 관리)

- 소수전 및 폐쇄(재개발 등) 24개소

□ 가압급수지역 유수율 추진목표(2019)               (단위 : 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		124	16	21	11	24	15	11	21	5
유 수 율 (%)	100% 이상	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90%~100%	100	11	17	9	19	12	8	19	5
	85%~ 90%	24	5	4	2	5	3	3	2	0
	85% 미만	0	0	0	0	0	0	0	0	0

❍ 100% 초과지역(12개소) → 100% 이내로 관리

❍  90% 이상지역 (80개소) → 현 수준 이상으로 관리상태 유지

❍  85% 미만지역 (32개소) → 3~7% 상향 관리하여 적정상태 유지

❍  가압급수지역 월별 유수율 증․감 편차(±5% 이상) 원인 및 대책 강구

Ⅳ		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

❍  유수율 향상 및 편차해소

- 가압급수지역 분야별 담당자 지정 및 목표 관리

․보고서식(엑셀)에 담당자 및 변동사항 추가제출 (붙임2)

※ 가압장 목표 : 2018년 사업소별 유수율 × 94.24% (붙임3 가압지역 평가매뉴얼)

- 유수율이 낮은 과소(85% 미만) 과대(100% 이상) 지역은 매월 유수율         보고 시 추진실적 제출  ☞ 사업소별 유수율 평가에 반영(가․감 ±1점)

❍  가압급수지역 관리방법

- 가압급수지역 관련자료(인포시스템과 GIS 관리카드 수전내역) 일치여부         점검을 강화하여 유수율 5% 이상 변화에 신속하게 대응(관계자 회의           보고서도 추진실적으로 반영)

- 배수지와 가압수가 혼용되고 타 사업소에도 공급하는 가압지역은 급수           구역이 광범위 하여 가압급수지역 유수율 집계가 어려워 위 지역은 급수         구역도(GIS 1/2000~ 1/5000)를 축소하여 가압직수 지역만 분리           하여 관리 필요  → 진관, 와우산, 대현산, 상계, 방배 등

- 과 수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

- 올림터․(증)압장 유량계 설치조건 적정여부 확인 후 교정검사 용역 시행

․ 가(증)압장은 관경이 적고(300mm이하) 급격한 유속 및 압력 변화가 많아 계측            오차율 감소를 위한 설치조건(직관부) 확보와 재현성이 우수한 유량계(전자식,습식)           설치를 권장

․ 유량계실 센서 전․후단 밸브 100% 개방 확인: 50% 개방 시 오차율 급증        ․ 증압장 초음파 유량계 교체 후 철거 안하고 장기 방치된 고장난 터어빈 수도           미터, 스트레이너는 초음파 유량계 오차발생 요인으로 현장 조사 후 철거가            안된 지역은 추진계획을 수립하고 초음파 유량계 신규․교체시에도 반드시           철거 요망

※ 수도미터 및 스트레이너 미 철거시 유량계 실태점검 시 지적 사항임

- 2019년 신설 16개소는 유량감시시스템 계측시점부터 가압급수지역 관리

구분	중부	북부	남부	강남
수량	8	1	5	2
시설명	정릉배밭A,B,C,D,청운, 동숭,성북2-2,만리	도선1	사동5, 상도5, 신림2, 신림3, 신림10,	방일, 삼성

․ 기타(소수전 및 재개발) 24개

구분	계	중부	서부	북부	강서	남부	강남
수량	24	3	4	12	0	2	3

※ 소수전 : 가압급수 수전수가 적어(10이내) 증압장만 설치하여 운영하고 있으나            급수구역(배관연장)이 크고 펌프효율, 최소유량, 급수패턴 분석을 위해 점진적             으로는 실시간 유량계측이 가능하도록 유량계 설치를 권장.

❍  누수탐지 강화 및 하수관로 점검

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 주1회 확인으로 누수 및 급수구역            변동사항 조기발견 및 대응 → ‘18. 11월 월단위 확인 가능으로 업무 개선

․ 유량감시시스템→해당사업소→심야유량비교→가압장선택→가압장 최소유량 확인

	~

- 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주·야간 병행(필요시)

․ 하수관으로 맑은 물이 흐르는지 여부

․ 유수율이 저조하고 관압이 높은 가압급수지역 우선 실시

․ 관압이 높아 누수가 예상되는 지역의 하수관로 집중 조사

❍  가압수와 자연수 지역의 명확한 경계관리

- 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외(가압지역 축소)

․ 가압급수 자연수 전환시 Arisu 인포 가압급수 수전내역은 연계하여 조정

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 조사

□ 가압급수지역 과대․과소 점검 강화

❍  점검 대상 : 유수율 과대(100% 이상), 과소(85% 이하) 지역

❍  점검 시기 : 상․하반기 유수율 향상 추진사업 점검 시 병행

❍  점검 내용 : 유수율 증․감 편차(±10% 이상) 지역 추진실적

- 공급량(유량계 계측상태) 및 조정량(수전내역) 적정성 여부

- GIS 수전내역과 Arisu 인포시스템 수전내역 일치 여부

- GIS 관리카드 급수구역도(GIS 1/2,000~5,000) 입력 여부

- 공급량 및 조정량 보정값 조정에 대한 자료 적정 여부

Ⅴ		행정 사항

❍  2019년 가압급수지역 유수율 향상 사업소 추진 계획 수립 제출

- 제출기한 : 2019. 4.30.(화)까지

※ 붙임 1 “2019년 가압급수지역 유수율 관리대상” 시트 1 H 항 입력하고 가압급수     지역유수율 보고는 시트 3 으로 제출

❍  가압급수지역 현황 등 관리 사항 GIS시스템 입력 강화

- 가압급수지역 현황, 관리카드, 급수구역도(GIS 1/2,000~5,000)

수전내역, 밸브(경계밸브, 감압밸브) 등 변동사항  수시입력 철저

붙임 : 1. 2019년 가압 급수지역 대상 및 18년 추진실적  1부.

2. 2019년 가압 급수지역 유수율 추진실적 보고 서식 1부.

3. 2019년 가압급수지역 유수율 평가기준 1부.  끝.