<문화재 소방시설 설치 가이드라인>

제1조(목적) 이 기준은「문화재보호법」제14조 및 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 문화재 소방시설의 설계 및 설치 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 국보, 보물 등 국가지정문화재, 문화재자료, 등록문화재 또는 시도지정문화재로 지정된 목조건축물 및 그 주변에 설치하는 소방시설에 적용한다. 다만, 기존에 소방시설이 설치된 문화재는 제외하고 신규로 소방시설을 설치하는 문화재에 한하여 적용한다.

제3조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “옥외소화전”이라 함은 옥외에 설치된 소화설비로 관계인이 화재를 소화하기 위하여 신속하게 직접 사용할 수 있는 것을 말한다.

2. “문화재용 옥외호스릴설비”라 함은 옥외에 설치된 소화설비로 사람이 화재를 소화하기 위하여 직접 사용하며, 평상시 방수구에 호스릴 및 관창이 결착되어 있으며 비상시 신속하고 사용이 용이하도록 구성되어 있는 것을 말한다.

3. “방수총”이라 함은 배관에 고정식 방수노즐 및 관창을 부착하여 사용하는 것으로, 대용량의 물을 원거리까지 방사할 수 있는 것을 말한다.

4. "자동화재탐지설비"란 열, 연기, 불꽃 등을 자동 감지하거나 발신기의 수동조작을 통하여 건물내․외의 관계자에게 신속하게 화재발생을 벨, 싸이렌 등의 음향으로 알리는 설비를 말한다.

5. "자동화재속보설비"란 화재신호를 통신망을 통하여 음성 등의 방법으로 소방관서에 자동으로 통보하는 설비를 말한다.

6. “동력전원”이라 함은 전동기와 같은 기계를 구동하기 위해 필요한 전원을 말한다.

7. “소방대 도착시간”이라 함은 관할 소방서(소방안전센터를 포함한다)에서 화재를 인지·접수한 후 해당 문화재에 도착하는 예상시간 중에서 최장시간으로써 관할 소방서와 협의하여 정하는 시간을 말한다.

② 제1항에서 따로 정하지 아니한 용어의 정의는 소방관계법령 및 소방청에서 고시한 국가화재안전기준 등의 정하는 바에 따른다.

제4조(다른 법령과의 관계) 이 기준에서 따로 정하지 아니한 문화재 소방시설의 설치기준은 소방관계법령 및 소방청에서 고시한 국가화재안전기준 등의 관련 기준에 따른다.

제5조(방재시설 디자인) 소화기보호함, 옥외소화전 등은 ”문화재 방재시설 디자인 가이드라인“을 따라 설치한다. 다만, 서원, 향교의 경우에는 "서원 및 향교의 경관관리를 위한 공공디자인 개발“에 따른다.

제6조(소화기구) ① 목조건축물 문화재의 외부에는 그 주출입구로부터 보행거리 20m마다 A급 3단위 이상의 분말소화기를 1개 이상 설치하여야 한다.

② 제1항에 따라 외부에 설치하는 소화기는 그 소화기가 직사광선 및 빗물 등으로부터 영향을 받지 아니하도록 소화기 보호함을 설치하여야 한다.

③ 목조건축물 문화재의 내부의 주출입구에는 분말소화기와 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제 소화기를 각각 1개 이상 설치하고, 당해 소화기로부터 보행거리가 20m가 넘는 경우에는 20m마다 추가 설치하여야 한다. 따로 구획된 거실의 경우33㎡이상인 경우 추가로 설치한다.

④ 제3항에 따른 분말소화기는 A급 3단위 이상, 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제 소화기는 A급 1단위 이상이어야 하며, 문화재와 그 주변경관을 훼손시켜서는 아니된다.

⑤ 목조 심부 화재시 재발화 방지를 위하여 액체 침윤제 계열 소화기도 설치할 수 있다.

⑥ 지정문화재의 내부 및 외부에 가스렌지, 보일러 등  화기를 사용하는 부분 및 가스, 유류 등을 저장하는 곳이 있는 경우에는 A급 3단위 이상의 분말소화기를 추가로 설치하여야 한다.

⑦ 문화재 내 주방 등에서 식용유 등을 지속적으로 사용하여 조리를 하는 기구 등이 있는 경우에는 K급 소화기를 비치할 수 있으며, 가스보일러 사용시 가스누설경보장치를 설치하여야 한다.

⑧ 소화기구(자동소화장치를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있도록 바닥에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 문화재가 훼손되지 아니하는 경우에는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 설치할 수 있다.

제7조(옥외소화전설비) ① 문화재에 설치하는 옥외소화전설비 방수구에는 문화재용 옥외호스릴설비와 65 A 호스 접결구가 각 1개 이상씩 겸용된 형태로 설치할 수 있다. 다만, 소방 관련 법령에 따라 설치하여야하는 옥외소화전설비인 경우에는 관할소방서와 협의하여 설치해야 한다.

② 옥외소화전설비의 최소 수원은 당해 옥외소화전의 설치개수 (2개 이상인 경우 2개)에 소방대 도착시간이 20분 이하이면 7㎥, 20분 초과이면 10.5㎥, 30분 초과이면 14㎥, 40분 초과이면 17.5㎥를 곱한 양 이상 확보하여야 한다.

③ 옥외소화전 (2개 이상인 경우 2개) 을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 65 A 노즐선단에서의 방수압력은 0.25 MPa이상이고, 방수량이 350ℓ/min 이상이 되는 성능의 것으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 옥외소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수 압력이 0.7 MPa 을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측 등에 감압장치를 설치한다.

④ 호스 접결구는 문화재의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

⑤ 옥외소화전마다 평상시 열림상태로 운용되는 개‧보수용 제어밸브 및 소화전함을 설치하여야 한다. 함 내에 호스릴설비와 65 A 호스접결구를 설치하며, 호스릴설비 및 65 A 호스의 길이는 문화재의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이 이상으로 설치 및 보관하고 65 A 관창을 비치하여야 한다.

⑥ 옥외소화전설비 함 표면에는 옥외소화전이라는 표시와 위치표시등을 설치하고, 가압송수 기동장치가 있는 경우에는 기동 및 정지 스위치와 가압송수장치의 기동을 명시하는 표시등을 설치하여야 한다. 이 경우 기동 및 정지스위치는 함 내부 또는 외부의 잘 보이는 곳에 설치할 수 있다.

제8조(문화재용 옥외호스릴설비) ① 문화재용 옥외호스릴설비의 최소 수원은 당해 문화재용 옥외호스릴설비의 설치개수(5개 이상인 경우 5개)에 소방대 도착시간이 20분 이하이면 2.6㎥, 20분 초과이면 3.9㎥, 30분 초과이면 5.2㎥, 40분 초과이면 6.5㎥를 곱한 양 이상 확보하여야 한다.

② 제 1항에 따른 문화재용 옥외호스릴설비(5개 이상인 경우 5개)를 동시에 사용할 경우 각각의 노즐선단에서의 방수압력은 0.17MPa 이상이고, 방수량이 130ℓ/min 이상이 되는 성능의 것으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 문화재용 옥외호스릴설비를 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 0.7MPa을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다.

③ 호스접결구는 문화재의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

④ 호스는 구경 25㎜의 것으로 하고, 문화재의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치하여야 하며, 함 내에는 호스접결구와 호스 및 관창이 결착된 상태로 보관하여야 한다.

⑤ 문화재용 옥외호스릴설비마다 평상시 열림상태로 운용되는 개‧보수용 제어밸브 및 옥외호스릴함을 설치하여야 한다. 함 표면에 옥외호스릴설비라는 표지와 위치표시등을 설치하여야 하며, 가압송수 기동장치가 있는 경우에는 기동 및 정지 스위치와 가압송수장치의 기동을 명시하는 표시등을 설치하여야 한다. 이 경우 기동 및 정지스위치는 함 내부 또는 외부의 잘 보이는 곳에 설치할 수 있다.

제9조(방수총설비) ① 방수총설비는 산림 측이 아닌 보호하려는 문화재 주변 평평한 부분의 지상에 설치하여야 하며, 산불 화재시 유효하고 편리하게 사용 할 수 있도록 하여야 한다.

② 방수총설비의 방수구는 문화재의 각 부분으로부터 하나의 방수구까지의 수평거리가 50m 이하가 되도록 설치하고, 인접 산림 화재를 유효하게 제어할 수 있도록 설치하여야 한다.

③ 방수총의 최소 수원은 당해 방수총의 설치개수 (2개 이상인 경우 2개) 에 소방대 도착시간이 20분 이하이면 14㎥, 20분 초과이면 21㎥, 30분 초과이면 28㎥, 40분 초과이면 35㎥를 곱한 양 이상이 되어야 한다.

④ 방수총 (2개 이상인 경우 2개) 을 동시에 사용할 경우 하나의 방수총은 방사압이 0.7MPa 이상이 되도록 하고, 방수량은 700lpm 이상이 되도록 한다.

제10조(수원 확보) ① 당해 문화재 현장에 방수총, 옥외소화전 또는 문화재용 옥외호스릴설비 중 2 이상을 같이 설치하는 경우에는 방수총(2개 이상인 경우 2개), 옥외소화전(2개 이상인 경우 2개), 문화재용 옥외호스릴설비(5개 이상인 경우 5개)를 동시에 사용할 수 있는 소화수량을 산정하여 수원을 확보하여야 한다.

② 제1항에 따른 수원은 소화수조의 용량 중 소화펌프가 흡입하여 토출가능한 유량으로 수조의 최고 수위와 펌프가 흡입 가능한 최저수위(수조의 바닥이 아님)까지의 수량 이상이어야 한다.

제11조(가압송수장치) ① 가압송수방식은 상수도방식 또는 고가수조방식으로 하여야 한다. 다만, 당해 현지 여건상 불가피한 경우 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프방식으로 할 수 있다.

② 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프방식은 다음 각 호의 기준에 따라 설치한다.

1. 기동용수압개폐장치(이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 포함한다.)로 소방펌프를 감시제어반에서 자동 기동시키는 경우 감시제어반이 고장 등으로 소방펌프의 기동신호가 차단될 때에는 기동용수압개폐장치에 따라 펌프를 자동 기동시킬 수 있도록 할 것.

2. 380V의 3상 동력전원을 공급하기 어렵거나, 발전설비가 없는 경우에는 내연기관을 이용한 펌프방식의 가압송수장치를 소방전용으로 설치할 것.

3. 내연기관에 따른 펌프를 기동하기 위한 제어용 축전지는 수신기에서 정상여부를 확인할 수 있도록 설치할 것.

4. 소화설비 방수구 인근의 보호함에 기동스위치를 설치할 경우에는 그 보호함에 기동스위치임을 알 수 있도록 표지할 것.

제12조(송수구) 소방차량이 문화재에 접근할 수 없어 화재진압이 어려울 경우에는 옥외소화전설비, 방수총설비, 문화재용 옥외호스릴설비의 배관에 송수구를 설치할 수 있다. 이 경우 송수구 설치기준은 국가화재안전기준 연결송수관설비 제4조(송수구)에 따른다.

제13조(자동화재탐지설비) ① 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 문화재는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물

2. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물과 동일한 관리구역 (소유권 또는 관리권원이 같은 관리단체 등이 관리하는 구역을 말한다) 내에 있는 건축물로 해당 건축물 화재시 보물 또는 국보로 지정된 목조 건축물에 피해 우려가 있는 건축물에도 설치할 수 있다.

② 자동화재탐지설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 자동화재탐지설비의 수신기 선정 및 설치 기준

가. 문화재에 설치하는 화재수신기는 P형 화재수신기를 선정한다. 다만, 아날로그 감지기를 사용해야 되거나, 넓은 형태의 문화재로 R형 화재수신기의 사용이 불가피한 경우에는 R형 화재수신기를 사용할 수 있다.

나. 화재수신기는 상시 근무하는 경비실 또는 관계인이 상주하는 장소의 옥내에 설치할 것. 다만, 상시 근무 또는 상주하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소(옥외 포함)에 설치할 수 있다.

다. 하나의 관리구역 (소유권 또는 관리권원이 같은 관리단체 등이 관리하는 구역을 말한다) 내에는 1개의 수신기로 구역 내 모든 건축물의 화재가 확인되도록 할 것. 다만, 불가피하게 2개 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 하여야 한다.

2. 자동화재탐지설비의 발신기 설치 기준

가. 문화재에 설치하는 발신기는 각 구성품의 KFI기준을 확인하고 표면의 색상 및 형태는 문화재의 경관을 고려하여 설치하여야 한다.

나. 단층 건축물인 경우 문화재 건물의 동마다 설치한다. 다만, 동별 연면적이 50㎡ 이하이고, 발신기가 설치된 인접한 동과 10m 이내에 있는 단층 건축물인 경우에는 문화재의 경관 및 훼손을 고려하여 설치를 제외할 수 있다.

다. 옥외소화전, 옥외호스릴설비, 방수총이 설치되어 있고 소화설비에서 지정문화재의 각 부분까지의 수평거리가 40m, 40m, 50m 이내인 경우에 소화설비마다 발신기를 설치하는 것으로 동마다 발신기 설치를 제외할 수 있다.

3. 자동화재탐지설비의 감지기 선정 및 설치 기준

가. 지정문화재에 설치하는 감지기는 내부 또는 외부의 화재를 감지할 수 있도록 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다.

나. 목조로 구성된 지정문화재의 경우에는 외부 벽면에서의 방화 및 산불에 의한 피해 방지를 위하여 목조문화재 외부의 화재를 감지할 수 있도록 감지기를 설치할 수 있다.

다. 감지기는 낮은 보 등에 설치하여서는 아니되며 천장에 설치하여야 한다. 다만, 불꽃감지기는 그러하지 아니하다.

라. 불꽃감지기를 실내에 설치 시에는 촛불 등 사용 유무를 고려하여 설치한다.

마. 불꽃감지기를 실외에 설치 시에는 햇빛에 의한 오동작 발생을 고려하여 설치한다.

바. 문화재 현장에 반입된 불꽃감지기는 설치 전에 한국소방산업기술원을 통한 성능검사(12개 이하는 전체, 12개 초과는 무작위 선정하여 12개 성능검사)를 받아 합격한 제품이어야 할 것

사. 그 외 광선세형 감지기 등을 설치하고자 하는 경우에는 설계 도서를 제출하여 문화재청장의 승인을 받고 설치하여야 한다.

아. 화재의 신속한 감지를 위해 열감지기, 연기감지기, 불꽃감지기 등 2가지 이상의 감지기를 설치할 수 있다.

4. 배선 등의 설치 기준

가. 자동화재탐지설비에 사용되는 배선 및 감지기 등 기구의 고정 방법은 문화재 및 경관을 훼손하지 않고 문화재의 외관과 조화될 수 있도록 설치하여야 한다.

제14조(자동화재속보설비) ① 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 문화재는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물

2. 그 외 자동화재탐지설비가 설치된 목조건축물 중 자동화재속보설비 설치가 필요하다고 판단되는 경우

② 자동화재속보설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 자동화재속보설비는 자동화재탐지설비와 연동하여 화재발생 상황을 소방관서에 자동 전달되도록 하여야 한다. 이 경우 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다.

2. 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하고, 보기 쉬운 곳에 스위치임을 알 수 있도록 표지를 하여야 한다.

3. 속보기는 당해 소방관서와 협의하여 소방관서에 통신망으로 통보될 수 있도록 한다. 이 경우 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있으며, 데이터 및 코드전송방식은 소방청에서 정하는 기준에 따른다.

4. 속보기는 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조 별표17 제17호에 적합하여야 한다.