2019년도 상반기

소방용수시설 일제 정밀조사 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비   소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 재난대응과-4854(2019.2.28.)호“2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘19.2.27.기준) : 3,100개소

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.2%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.3%)
		지상식(25%)	지하식(74.2%)
3,100	3,078	778	2,300	14	8

○ 보유기준(3,295개소) 대비 195개소(5.9%) 부족

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

□ 비상소화장치(‘19.2.27.기준) : 106개소

합 계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
106	7	15	13	18	16	14	4	19

□ 비상용수시설(‘19.2.27.기준) : 18개

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2019. 3. 5. ~ 4. 5.

□ 조사구분 : 일제 정밀조사(해빙기)

□ 조사대상 : 3,224개소

○ 공설 소방용수시설 : 3,100개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 106개소

○ 비상소방용수 : 18개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 :  현장대응단 및 119안전센터 자체계획 수립 추진

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및          관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 비상소화장치 미검정 제품(①비상소화장치함, ②소방호스 ③관창) 여부 확인

노후 소화전 조사

○ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 98개소 ※ 첨부파일 참조

- 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법     령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

	노후도 측정 기준
A - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내) 설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 재난관리과 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

노후 소화전 밸브 결과조사

○ 대    상 : 991개소 교체(제수변=소화전 밸브)

○ 내    용 : 노후소화전 밸브 교체내역 확인 및 대상 조사 등

○ 방   법 : 소화전용 노후밸브목록 참고하여 확인(조사)

□ 점검 후 결과조치

○ 119행정정보시스템 고장 수리내역에 소화전몸통 및 제수변 보수

이력을 별도 관리할 예정이므로 대상관리 철저

노후 상수도관로 정비	소화전 정비

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 119안전센터 자체「2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획」수립 추진

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

□ 단 각 부서별 실정에 맞게 고려하여 일제조사 실시 가능

※ 비번 근무자 일제조사(소방활동), 당번 근무자 출동대기 근무 가능

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 부서의 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 각 부서에서 판단하여 실시

재난대응과 - 6487(2017.3.27.)호『소방용수시설 일제 점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 비번자 초과근무시(초과근무시간 준수 철저)

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2019. 4. 8.(월)까지 보고.

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용 장애여부. 1부.

5.  소화전용 노후밸브 점검결과 목록 1부.

6.  노면표시 및 조명블럭 대상 1부.  끝.