소방계획서

2019년

강북아리수정수센터

제1절 총   칙

제1조 (목적)

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리센터 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

우리 센터의 모든 건축물과 전 직원 및 출입자에 대하여  적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는  해당직무와 관련하여 관리자 및 직원을 지휘ㆍ통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지·관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지·관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 센터의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생시 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

									대 장
									소장(서대훈)							1일 주간인원 : 46명
																		자문위원
																		정수과장(김형섭)
									부 대 장									정수시설과장(백상희)
									행정관리과장(홍동섭)
	본부분대장						소방분대장						방호복구분대장							의료구호분대장
	김기상						양경현						김수영							장호
지휘반		훈련반		경보반			소화반		급수반			대피반출		경계반		방호복구			의료반		방독반		후송반
강호균		이용우		김승태			송여배		강현국			김현우		임근식		박종성			심미숙		조완선		양석민
이정연		권오정		김용식			전철호		이석준			김금옥		이종관		함인석			이길자		이기만		김시환
유혜영		박승근		김홍년			고형남		김상훈			홍준기		황여진		나도흠			이용주		박동식		공인순
		김중현					강병우					최선영							전고은				노순자
3		4		3			4		3			4		3		3			4		3		4

[공휴일 및 야간 자위 소방대 조직표]

					방화관리자(당일근무팀장)
					A팀장	B팀장	C팀장	D팀장		1일 야간인원 : 8~9명
					김상수	윤성호	이병조	김동우
통보연락반(당일근무자)					초기소화반(당일근무자)					소방유도반(당일근무자)
A팀	B팀	C팀	D팀		A팀	B팀	C팀	D팀		A팀	B팀	C팀	D팀
박병규	한장희	김기선	조재국		장윤상	김종남	조성래	김두병		임영안	조상문	구학서	김재형
이문석	전방호	신왕성	이건협		안지훈	이상민	권혁건	황장웅		정인섭	김한진	진동범	이원우
					정산진	임용진	설정호	남상욱		김경중	조남기	고대형
2	2	2	2		4	4	4	4	3	3	3	3	2

③ 분대별 임무

분 대 별	반 별	임 무
본부분대	지 휘 반	센터장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에 통보
소방분대	소 화 반	자체소화시설물 활용한 소화활동
	급 수 반	소화용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	인명구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비상경계, 반출 물건의 경비, 출입인원 통제 소방대의 유도
	방호조치 및복구반	방화문의 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물등 소화활동 상 장애물의 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식, 중경상자의 응급조치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 생 반	사망자 안치 및 질식등 경상자 지정병원으로 긴급 후송 가료 조치

제6조 (소방대책  위원회 구성 등)

① 방화관리업무를 센터장 또는 대표자회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 구성 운영한다.    [ 구성( 0 )  미구성(  ) ]

② 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이      시행 한다.

				위 원 장
				소 장
				방화안전관리자
				행정관리과장(홍동섭)
본부분대장			소방분대장				방호복구분대장			의료구호분대장
김 기 상			양 경 현				김 수 영			장 호

제2절 화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 보관하고 종합정밀점검을 실시 한 경우는 30일(공공기관은 15일)내에 점검결과를 소방서에 제출하여야 한다.

해 당	구 분	점검일자	점검방법(점검자)
□	종합정밀점검	2019년 4월 예정	대행(소방시설관리업자)
□	작동기능점검	2019년 10월 예정	대행(소방시설관리업자)
□	소방시설점검	월1회 이상	자체 및 소방시설관리업자

제7-1조 (업무대행)

『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』 제7조의2에 의거 실시한다.

구 분	내 용
대행업체	업 체 명	㈜ 세기소방
	연 락 처	02-469-1199
계약사항	계 약 기 간	2018. 4. 17. ~ 2019. 4. 16.(1년)
	계 약 범 위	취·정수장 소방안전관리
관리감독	감 독 자	정수장 : 강호균, 취수장 : 김효준
	감 독 사 항	취·정수장 관리본관 외 부속건물 소방안전관리(매월)
비 고	취·정수장 종합정밀점검, 작동기능점검 포함

제8조 (소방시설의 정비 보완)

① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정·보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 센터장에게 보고 후 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록·유지한다.

제9조 (방화순찰)

① 우리센터의 방화순찰지구는 1개 지구로 하며, 순찰노선은 2개 노선하고, 순찰함은    요소에 13개소를 운영한다.

② 순찰요령은 주·야간에(청경근무자 3시간 1회)순찰 하고 특히 공휴일 및 야간에는 청경	근무자가 1회 이상 순찰 실시

③ 방화 순찰자는 순찰 중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전 조치토록     하며, 청경일지로 기록 유지관리

제10조 (소방교육)

① 제4조 제4항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 직원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록 유지 하여야 한다. (강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

일 자	교 육 내 용		비 고
2019.상반기	- 소방계획서 내용 - 자위소방대원 임무 - 소방시설작동요령	- 화재예방요령 - 화재시 대피요령
2019.하반기	- 소방시설 작동요령 - 화재시 대피요령	- 기타 안전관련 등 교육

제11조 (방화환경 조성)

우리 센터의 방화환경은 다음과 같이 조성ㆍ운영한다.

부착 또는 설치문		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막	정 문	불조심 강조의달(11월)
	입 간 판	정문, 본관 출입현관	불조심에 관한 내용
유인물	표 어	본관게시판	〃
	포 스 터	〃	〃
	경 고 문	기계실,변전실,GIS실	화기엄금 경고내용
주 의 표 시		각 화재위험요소	불조심 경고내용
기타 홍보물		각 게시판, 대기실	불조심 경고내용
불조심 홍보방송		월 1 회 (동절기 2 회)	불조심 홍보내용

제12조 (화기사용  제한)

① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재 예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 방화관리자는 화제예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한 하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시 한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

우리센터의 화재예방을 위하여 인원 출입의 통제 및 제한구역은 다음과 같이 지정 운영 한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통제 및 제한 내용
제 한 지 역	강북아리수정수센터 울타리지역내	관계자외 출입금지
제 한 구 역	염 소 실	관계자외 출입금지
	변 전 실	관계자외 출입금지
	송 수 실	관계자외 출입금지
	여 과 지	관계자외 출입금지
	약 품 실	관계자외 출입금지
	오 존 접 촉 조 실	관계자외 출입금지
	활 성 탄 흡 착 지	관계자외 출입금지
	고 도 회 수 조	관계자외 출입금지
	탈 수 기 동	관계자외 출입금지
통 제 구 역	제 어 실	출입통제구역
	무 기 고	출입통제구역

제3절 화재진압

제14조  (소방훈련)

① 우리 센터 소방훈련은 제10조(소방교육)과 [병행(  ), 별도( 0 )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청시 추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제20호 서식의 소방훈련ㆍ교육실시결과

기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급) 요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제 화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

제15조(화재발생시 행동요령)

① 우리 센터에 근무하는 직원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물내 근무자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

		강북아리수정수센터소장
		3146-5801(구내5801)
		주 간	행정관리과 : 5818
남양주소방서 (금곡119안전센터)			정 수 과 : 5843				본 부 (당직실)
			정수시설과 : 5872
031-591-0119		야 간	당일 근무팀 : 5857				02-3146-1590
		화 재 발 생 장 소
최초목격자	→	건물 내 화재 통보 및 119신고				→	소화 및 피난유도

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성ㆍ운영 중인 자위소방대의 팀별로 개별  임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 방화관리자는 센터 실정에 적합한 세부 행동요령을 별도로 정 할 수 있다.

제4절 피난(유도) 계획

제21조 피난계획

① 센터 비상시 대피 계획은 다음과 같으며 최종 집결지는 본관 앞 주차장으로 한다.

② 1층 사무실,홍보관,방호실,회의실 등 피난은 중앙현관 앞,뒤 및 사무실 특별피난계단        이용 대피 한다.

③ 2층 중앙제어실 및 실험실 등 피난은 다음과 같이 실행한다.

가. 중앙제어실 : 중앙현관계단 이용 1층 및 옥상으로 대피한다.

나. 실험실 : 중앙현관계단 이용 1층,옥상 및 특별피난계단 이용 대피한다.

④ 지하층 공무직휴게실,노조사무실,식당,전기실 등 피난은 다음과 같이 실행한다.

가. 식당 : 식당 문 이용 대피한다.

나. 노조사무실 : 자체 문 및 식당 문 이용 대피한다.

다. 공무직휴게실 : 중앙현관계단 및 식당 문 이용 대피한다.

라. 전기실 : 중앙현관계단 및 특별피난계단 이용 대피한다.

⑤ 층별 비상시 대피 안내도

⑥ 피난절차 및 방법

구    분

피난절차 및 방법

화재경보

☑ 경종(☑전층 □부분층) ☑ 비상방송설비 ☐ 기타(        )

피난인원

☑ 상시거주( 55명 ) ☑ 상시근무( 47명 )  ☑유동인원( 8명 )

층(구역별)

피난인원

층(구역별)

피난인원

1F

35

2F

12

B1

8

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형
				□이동	□시각	□청각	□언어	□인지

* 노인[65세↑], 영유아[6세↓], 어린이(13세↓), 임산부 및 장애인

피난경로

☑ 제1피난로

중앙현관 앞·뒤 문

☑ 제2피난로

특별피난계단

☑ 옥상피난

☑ 옥상출입[☐ 상시개방   ☑상시폐쇄(잠금장치)]

☑ 자동개폐장치(☐유☑무) ☑ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

재해약자

피난동선

피난방법

집결지

관리본관 앞 주차장

제5절 방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난ㆍ방화시설 현황

4. 위험물 시설현황

5. 화재 발생 우려가 있는 설비의 현황

6. 화기 책임자 지정 현황

6-1. 소화기 점검관리자 지정 현황

7. 소방시설 정비 보완 기록부

8. 소방대책위원회 회의록

9. 소방훈련교육실시결과기록부

10. 소화기관리 정비대장

10-1. 소화기관리 대장

11. 소방시설 외관 점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리하여야 한다.

제6절 벌   칙

제18조 (명령 및  의무 불이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령    및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한    조치를 취한다.

［별지 1］

건축물 기본현황 및 소방시설 배치도

가. 기본현황
건물명	강북아리수정수센터			소재지	남양주시고산로 171번지			전화		주 3146-5818
										야 3146-5857
건물구조	내화구조,(RC)조 슬라브지붕 2/1층 11동				연면적 45,738.55㎡
	특수피난계단수 개소 경사로 개소 승강기 개소
	피난계단수2개소 옥외계단 개소 비상구 각층 4개소
화재보험가입		가입연월일		회사명			가입대상물				계약금액
		2019.01.01		한국지방재정공제회			건물, 시설물
관계인	구분 종별	성명		연령	직업		주 소				주민등록번호
	소유자	강북아리수 정수센터			공공기관		남양주시 고산로 171
방화관리자	성명	신고년월일		연령	학력		자격증종류				직책
	홍동섭	2018.3.13					공공기관소방안전관리자				과장
나. 동별 ㆍ층별 현황
명칭 동/층	건물용도 및 명칭	구 조	내 장 물			층수	바닥 면적		연 면 적		수용면적
합 계						1	45,738.55		45,738.55
지하1층	관리본관	내화구조	의자,배관			1	1,157.90		1,157.90
1층	관리본관	내화구조	사무집기			1	1,170.90		1,170.90
2층	관리본관	내화구조	사무집기			1	1,141.90		1,141.90
옥탑	관리본관	내화구조	물탱크			1	133.90		133.90
1층	정 문	내화구조	사무집기			1	81.75		81.75
지하1층	탈수기동	내화구조	배관			1	931.70		931.70
1층	탈수기동	내화구조	전자기기 및 사무집기			1	1,078.00		1,078.00
2층	탈수기동	내화구조	탈수기계			1	1,078.00		1,078.00
1층	염소실	내화구조	기계			1	450.00		450.00
1층	약품실	내화구조	기계			1	840.00		840.00
2층	약품실	내화구조	창고			1	168.00		168.00
1층	송수실	내화구조	기계			1	3,926.65		3,926.65
1층	변전실	내화구조	기계			1	500.00		500.00
1층	여과지	내화구조	기계			1	15,454.80		15,454.80
1층	활성탄동	내화구조	기계			1	186.00		186.00
2층	활성탄동	내화구조	저장실			1	186.00		186.00
1층	아리수동	샌드위치판넬	기계실			1	256.00		256.00
1층	아리수동	샌드위치판넬	아리수저장고			1	420.00		420.00
1층	아리수동	샌드위치판넬	아리수자재창고			1	324.00		324.00
2층	아리수동	샌드위치판넬	사무집기			1	420.00		420.00
지하1층	공동구	시멘트몰탈	전선			1	8,100.00		8,100.00

명칭 동/층	건물용도 및 명칭	구 조	내 장 물	층수	바닥 면적	연 면 적	수용면적
지2	활성탄흡작지1	내화구조		1	813.47	813.47
지1	활성탄흡작지1	내화구조		1	766.31	766.31
1층	활성탄흡작지1	내화구조		1	2,977.56	2,977.56
지2	활성탄흡작지2	내화구조		1	813.47	813.47
지1	활성탄흡작지2	내화구조		1	766.31	766.31
1층	활성탄흡작지2	내화구조		1	2,977.56	2,977.56
지1	오존접촉지동	내화구조		1	791.58	791.58
지1	회수조동	내화구조		1	164.5	164.5
1층	회수조동	내화구조		1	120.35	120.35

［별지 2］

소 방 시 설 현 황

동 별 품 명	관 리 본 관			탈 수 기 동			송수실		GIS실	여과지		정문	염소실	약품실	침전지	아리수동		총 계
	B1F	1F	2F	B1F	1F	2F	1F	B1F	1F	1F	B1F	1F	1F	1F	공동구	1F	2F
분말소화기3.3㎏	18	9	9	4	4	3	9	2		16	20	3	3	7	15	5	2	129
분말소화기4.5㎏
분말소화기20㎏	1																	1
하론소화기3㎏	3	1	3		2		3			5			1	2				21
CO2 소화기2.3kg														1				1
자동확산 소화기	5			1								1						7
하론콘트롤 판넬	1						1		1									3
하론GAS용기	11						20		35									66
하론GAS 헤드	7		12				22		28									69
하론GAS 방출 표시등	2		3				6		4									15
하론GAS 수동작동 S/W	2		3				6		2									13
하론GAS 기동 용기함	4						2		1									7
담파수동복구 S/W	2		2															4
방열감지기	19	18	25	2	12	24	12		9							1	7	129
방염감지기	6	4	3	10	3		12		9						85	8		140
옥내소화전	2	2	2	2	2	2												12
옥내소화전 주펌프			1	1														2
옥내소화전보조펌프			1	1														2
압력탱크			1	1														2
송수구 및 채수구		6			1													7
스프링쿨러 헤드	47																	47
소방용보조 물탱크			1			1												2
P형1급 복합식 수신기		1			1		1		1								1	5
지구경종		1	1		1												1	4
유도등	12	7	9	2	8	1	23			39			5	22			4	132
통로유도등		5			2		9			58				4			1	79
방화셔터	1	1	1															3
비상조명등		1	2		1		2			2			1					9
발신기	2	2	2	2	2	2	2			4			1	4	36		2	61
비상방송스피커	13	21	14	3	5	3	31			30		1	3	6				130
가스누설경보기	2																	2

소 방 시 설 현 황(고도시설)

구분	시 설 물 명	단 위	수 량
중계펌프장	유도등	SET	13
	비상조명등	등	4
	감지기	SET	18
	수동발신기 SET	SET	3
	시각경보기	개	3
	소화기	개	3
오존접촉지	유도등	SET	57
	비상조명등	등	3
	감지기	SET	41
	감지기	M	340
	수동발신기 SET	SET	8
	시각경보기	개	6
	수신기	SET	1
활성탄흡착지1계열	유도등	SET	40
	비상조명등	등	10
	감지기	SET	21
	수동발신기 SET	SET	6
	시각경보기	개	6
	소화기	개	16
활성탄흡착지2계열	유도등	SET	40
	비상조명등	등	10
	감지기	SET	18
	수동발신기 SET	SET	5
	시각경보기	개	5
	소화기	개	14
활성탄흡착지회수조	유도등	SET	11
	감지기	등	3
	감지기	SET	40
	시각경보기	SET	2
	수동발신기 SET	개	2
	소화기	개	5

［별지 3］

피 난· 방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단		피난계단	기타
현 시 설 수
기능고장 개소
□ 피난시설 : 피난로- 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물설치, 방치, 잠금장치 □ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거 : 내장재불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체 □ 위 반 시 : 200만원 이하의 과태료(변경, 패쇄 행위자 처벌)
【방화구획기준】 (건축법 시행령 46조)
구획종류	구획단위					구 조
면 적 별	- 10층 이하층 1,000㎡ 이내마다 구획
	- 11층 이상층 200㎡ 이내마다 구획					1. 내화구조의 바닥,벽
층 별	- 3층 이상의 모든 층은 층마다 구획					2. 갑종 방화문
	- 지하층은 층마다 구획					3. 방화셔터
용 도 별	주요 구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

［별지 4］

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일	선임또는	근무장소	자격의 종류			비 고
		배치일자
나. 위험물시설현황
시 설 명		설치위치		위 험 물			소방시설
				류 별	품 명	수 량
옥외 저장소		본관지하식당 옆			LPG가스	200㎏	소형수동식소화기 2대

［별지 5］

화재발생의 우려가 있는 시설의 현황

설 비 명	설 치 장 소	설 치 수 량	사 용 기 간	비 고
LPG 가스	본관지하 식당	4	년중 사용	취 사 : 1

［별지 6］

화재발생의 우려가 있는 시설의 현황

과 별	근 무 처	방화관리자(화기책임자)
		정	부
행정관리과	소 장 실	행정관리과장	주 무 팀 장
	행정관리과	〃	주 무 팀 장
	방 호 팀	〃	방 호 팀 장
	기 계 실	〃	청 사 담 당
	정 문	〃	청 경 반 장
	체 육 시 설	〃	단 체 회 장
정수과	정 수 과	정수과장	서 무 주 임
	실 험 실	〃	선 임 연 구 사
	탈수기동	〃	환 경 기 사
	염 소 실	〃	염소안전관리자
	여 과 지	〃	근무조 부팀장
	약 품 실	〃	근무조 부팀장
	침 전 지	〃	근무조 부팀장
	활성탄투입동	〃	선 임 연 구 사
	제 어 실	〃	정수 A,B,C,D 팀장
	고도정수시설	〃	근무조 부팀장
	고 도 회 수 조	〃	근무조 부팀장
정수시설과	정수시설과	정수시설과장	서 무 주 임
	송 수 실	〃	기 계 팀 장
	변 전 실	〃	전기안전관리자
	시설유지팀	〃	시 설 팀 장

［별지 6-1］

소화기 점검관리자 지정 현황

동 별		점 검 관 리 자	정 :	비 고
			부 :
관 리 본 관		점 검 관 리 자	정 : 청 사 담 당 자
			부 : 대 행 업 체
염 소 실		점 검 관 리 자	정 : 안 전 관 리 자
			부 : 대 행 업 체
송 수 펌 프 동		점 검 관 리 자	정 : 안 전 관 리 자
			부 : 대 행 업 체
아 리 수 동		점 검 관 리 자	정 : 청 사 담 당 자
			부 : 대 행 업 체
탈 수 기 동		점 검 관 리 자	정 : 오 니 담 당 자
			부 : 대 행 업 체
테 니 스 장		점 검 관 리 자	정 : 테 니 스 회 장
			부 : 대 행 업 체
축 구 장		점 검 관 리 자	정 : 축 구 회 장
			부 : 대 행 업 체
정 문		점 검 관 리 자	정 : 직 근 무 팀 장
			부 : 대 행 업 체
여과지	1 계 열	점 검 관 리 자	정 : A 직 근 무 팀 장
			부 : 대 행 업 체
	2 계 열	점 검 관 리 자	정 : C 직 근 무 팀 장
			부 : 대 행 업 체
	3 계 열	점 검 관 리 자	정 : D 직 근 무 팀 장
			부 : 대 행 업 체
	4 계 열	점 검 관 리 자	정 : B 직 근 무 팀 장
			부 : 대 행 업 체

［별지 6-1］

소화기 점검관리자 지정 현황

동 별			점 검 관 리 자	정 :	비 고
				부 :
침전지		1 계 열	점 검 관 리 자	정 : A 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
		2 계 열	점 검 관 리 자	정 : C 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
		3 계 열	점 검 관 리 자	정 : D 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
		4 계 열	점 검 관 리 자	정 : B 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
약 품 실		1,2 계 열	점 검 관 리 자	정 : A,C 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
		3,4 계열	점 검 관 리 자	정 : B,D 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
희 석 조 실		1,2 계 열	점 검 관 리 자	정 : A,C 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
		3,4 계열	점 검 관 리 자	정 : B,D 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
고 도 오 존 동			점 검 관 리 자	정 : 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
활 성 탄 흡 착 지			점 검 관 리 자	정 : A,C 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
			점 검 관 리 자	정 : B,D 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체
고 도 회 수 조			점 검 관 리 자	정 : 직 근 무 팀 장
				부 : 대 행 업 체

［별지 7］

정 비 보 완 일 지

년 월 일	지적사항 (미비또는고장내용)	정비, 보완 내용	정비 보완 일자

［별지 8］

소대책위원회 회의록

개 최 일 시		장 소
회 의 구 분		참석인원
심의 결정된 사항	조치책임부서	조 치 기 한	사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : 사 업 소 장 ( 인 ) 방화관리자 : 행정관리과장 ( 인 )		위 원 : 김기상 ( 인 ) 위 원 : 양경현 ( 인 ) 위 원 : 김수영 ( 인 ) 위 원 : 장 호 ( 인 )

［별지 9］

[소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제20호 서식]
소방훈련ㆍ교육실시결과기록부
작성연월일 : 20. . .
소방대상물	상 호 ( 명 칭 )	강북아리수정수센터	방화관리자 등 급	□ 1급 ■ 2급
	소 재 지	경기도 남양주시 고산로 171번지(삼패동397) (3146-5818)
	구 조	내화구조,(RC)조 슬라브지붕 2/1층
관 계 인	성 명 (기관 또는 법인명)	강북아리수정수센터 ( 서명 또는 인 )
	주 소	경기도 남양주시 고산로 171번지(삼패동397) (3146-5818)
방화관리자	성 명	홍동섭	선임일자	2018.3.13.
	직 위	행정관리과장	자격구분
훈련ㆍ교육 일시	20. . .( ~ )
훈련ㆍ교육 구 분	□ 자체훈련 ■ 합동훈련		교육구분	■ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈련통제관	서명 (인)		교 관	서명(인)
● 일 시 : 20. . .( ~ )
● 장 소 :
● 대 상 : 전직원( 명)
● 훈련내용 :
※작성요령
ㆍ훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련 시 소방대원의 지휘관을 기재 합니다
ㆍ훈련실시사항 : 훈련의 일시ㆍ장소ㆍ대상 인원 및 내용의 개요를 기재 합니다

［별지 10］

소화기 관리 정비대장

층별	자체 관리 번호	소화기 종류	규격 및 제조번호	정비사항
				일자	정비 업체	정비자	정비한 내용	소화약제검정번호	정비업체전화번호	확인

※ 소화기 관리(정비)대장은 정비시에만 기록 보관하며, 소화기 점검대장은 별도로 보관함

［별지 10-1］

소화기 관리 대장

배 치 장 소		관리 번호	소화기 종 류	규 격 (㎏)	제 조 번 호	점 검 사 항
						제조일자	업 체	상태	날짜	확 인
본 관 1F	홍보관내	1	분말	3.3㎏	66429	2016.03	FIC
	홍보관앞	2	분말	3.3㎏	151080	2015.03	제이디산업(주)
	홍보관앞	3	분말	3.3㎏	151885	2015.03	제이디산업(주)
	방호실	4	분말	3.3㎏	116114	2012.04	제이디산업(주)
	방호실	5	분말	3.3㎏	387697	2017.12	㈜대동소방
	사무실입구	6	분말	3.3㎏	154935	2018.11	동양기산(주)
	사무실입구	7	분말	3.3kg	160346	2018.11	동양기산(주)
	사무실내	8	분말	3.3kg	66262	2016.03	FIC
	사무실내	10	하론	3.0kg	2437	2007.10	한주케미칼(주)
	소회의실	204	분말	3.3kg	154882	2018.11	㈜동양기산
본 관 2F	소장실앞	11	분말	3.3㎏	96540	2011.03	제이디산업(주)
	소장실앞	12	분말	3.3㎏	00348	2017.01	한울방재
	제어실앞	13	분말	3.3㎏	100592	2013.03	제이디산업(주)
	제어실앞	14	분말	3.3㎏	387652	2017.12	㈜대동소방
	제어실 UPS	15	분말	3.3㎏	18401	2011.04	삼우산기(주)
	제어실	16	HCFC	3.5kg	001103	2019.01	포트택(주)
	제어실	17	HCFC	3.5kg	001106	2019.01	포트택(주)
	실험실내	18	분말	3.3㎏	386400	2017.12	㈜대동소방
	실험실내	19	분말	3.3㎏	387736	2017.12	㈜대동소방
	이취미실	20	하론	3.0kg	1835	2011.09	한창(주)
	탁구장	21	분말	3.3㎏	387107	2017.12	㈜대동소방
	제어실 서버실	198	분말	3.3㎏	18383	2011.4	삼우산기(주)
본 관 B1	식당 주방	22	분말	3.3㎏	965211	201.12	제이디산업(주)
	식당 주방	23	분말	3.3㎏	386350	2017.12	㈜대동소방
	노조사무실	24	분말	3.3㎏	100634	2013.03	제이디산업(주)
	창고앞	25	분말	3.3kg	96618	2011.03	제이디산업(주)
	창고앞	26	분말	3.3㎏	96850	2011.03	제이디산업(주)
	중앙통로	27	분말	3.3㎏	96698	2011.03	제이디산업(주)
	중앙통로	28	분말	3.3kg	100863	2013.03	제이디산업(주)
	공무직사무실앞	29	분말	3.3㎏	387441	2017.12	㈜대동소방
	기계실내	30	분말	3.3kg	66438	2016.03	제이디산업(주)
	기계실내	31	분말	3.3㎏	116838	2012.04	제이디산업(주)
	기계실내	32	HCFC	3.5㎏	024679	2018.11	포트택(주)
	전기실앞	33	분말	3.3kg	96839	2011.03	제이디산업(주)
	전기실앞	34	분말	3.3㎏	96775	2011.03	제이디산업(주)
	전기실앞	35	HCFC	3.5kg	001100	2019.01	포트택(주)
	전기실앞	36	HCFC	3.5kg	001120	2019.01	포트택(주)
	전기실내	37	분말	3.3kg	387607	2017.12	㈜대동소방
	전기실내	38	분말	20kg	96510	2011.03	한국소방기구(주)
	발전기실	39	분말	3.3kg	96518	2011.03	제이디산업(주)
	보일러앞	40	분말	3.3kg	96510	2011.03	제이디산업(주)
	반출구	41	분말	3.3kg	387145	2017.12	㈜대동소방
	공동구앞	42	분말	3.3kg	66580	2016.03	FIC

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

［별지 10-1］

소화기 관리 대장

배 치 장 소		관리 번호	소화기 종 류	규 격 (㎏)	제 조 번 호	점 검 사 항
						제조일자	업 체	상태	날짜	확 인
송 수 펌 프 동 1F	전기실앞	43	분말	3.3㎏	96774	2011.03	제이디산업(주)
	전기실앞	44	HCFC	3.5㎏	001097	2019.01	㈜포토택
	전기실앞	45	HCFC	3.5㎏	001383	2019.01	㈜포토택
	전기실앞	46	HCFC	3.5㎏	4057	2018.03	동성화인텍
	전기실내 앞	47	분말	3.3㎏	66277	2016.03	FIC
	전기실내 앞	48	분말	3.3㎏	66890	2016.03	FIC
	전기실내 뒤	49	분말	3.3kg	96541	2011.03	제이디산업(주)
	전기실내 뒤	50	분말	3.3kg	96651	2011.03	제이디산업(주)
	전기실 옆문	51	분말	3.3kg	96578	2011.03	제이디산업(주)
	전기실 옆문	52	분말	3.3kg	001108	2007.05	tyco
	휴게실앞	53	분말	3.3㎏	00031	2017.01	한울방재
	기계팀 창고	195	분말	3.3㎏	144028	2000.7	신평소방(주)
펌프B1	펌프동 앞	54	분말	3.3㎏	387626	2017.12	㈜대동소방
	펌프동 중앙	55	분말	3.3㎏	386377	2017.12	㈜대동소방
아 리 수 동 1F	다목적강당	56	분말	3.3㎏	181916	2005.06	삼우산업(주)
	다목적강당	57	분말	3.3㎏	099582	2003.05	삼우산업(주)
	배드민턴장	58	분말	3.3kg	96603	2011.03	제이디산업(주)
	배드민턴장	59	분말	3.3kg	96648	201.03	제이디산업(주)
	계단입구	60	분말	3.3㎏	12970	2009.04	한독소방(주)
아2F	휴게실	61	분말	3.3㎏	118068	2016.12	한울방재
	체력단련실	62	분말	3.0kg	207382	2016.11	FIC
탈 수 기 동 1F	사무실내	63	분말	3.3㎏	96647	2011.03	제이디산업(주)
	제어실	64	하론	3.0㎏	4663	2007.05	티파니상사(주)
	제어실	65	하론	3.0㎏	4660	2007.05	티파니상사(주)
	약품실 앞	66	분말	3.3㎏	96559	2011.03	제이디산업(주)
	약품실 앞	67	분말	3.3kg	96646	2011.03	제이디산업(주)
	약품실 내	68	분말	3.3㎏	96620	2011.03	제이디산업(주)
탈수 2F	계단입구	69	분말	3.3㎏	96626	2011.03	제이디산업(주)
	중앙	70	분말	3.3kg	121048	2004.02	제이디산업(주)
	에어콤프레셔 옆	71	분말	3.3㎏	06015	2017.01	한울방재
탈수 B1	계단입구	72	분말	3.3kg	96681	2011.03	제이디산업(주)
	계단입구	73	분말	3.3㎏	96624	2011.03	제이디산업(주)
	계단입구	74	분말	3.3㎏	96780	2011.03	제이디산업(주)
	계단입구	75	분말	3.3kg	96574	2011.03	제이디산업(주)
정문	사무실	76	분말	3.3㎏	137403	2018.04	(주)대동소방
	사무실	77	분말	3.3kg	136031	2018.04	(주)대동소방
	휴게실	78	분말	3.3kg	96853	2011.03	제이디산업(주)
1,2 여 과 지(1F)	1-1지	79	분말	3.3kg	18427	2011.04	삼우산기(주)
	1-3지	80	분말	3.3kg	18342	2011.04	삼우산기(주)
	1-6지	81	분말	3.3kg	18343	2011.04	삼우산기(주)
	전기실	82	분말	3.3kg	207962	2016.11	FIC
	전기실	83	하론	3.0kg	3338	2007.05	티파니상사(주)

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

［별지 10-1］

소화기 관리 대장

배 치 장 소		관리 번호	소화기 종 류	규 격 (㎏)	제 조 번 호	점 검 사 항
						제조일자	업 체	상태	날짜	확 인
1,2여 과 지 1F	전기실	84	하론	3.0㎏	4680	2007.05	티파니상사(주)
	전기실	85	하론	3.0㎏	3359	2007.05	티파니상사(주)
	계측기실	86	분말	3.3㎏	207379	2016.11	FIC
	2-1지	87	분말	3.3㎏	18403	2011.04	삼우산기(주)
	2-3지	88	분말	3.3㎏	18432	2011.04	삼우산기(주)
	2-6지	89	분말	3.3㎏	18409	2011.04	삼우산기(주)
1,2 여 과 지 B1	1-2지	90	분말	3.3㎏	18455	2011.04	삼우산기(주)
	1-4지	91	분말	3.3kg	18368	2011.04	삼우산기(주)
	1-6지	92	분말	3.3kg	18406	2011.04	삼우산기(주)
	중앙통로	93	분말	3.3kg	387319	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	94	분말	3.3kg	383834	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	95	분말	3.3㎏	386376	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	96	분말	3.3㎏	386192	2017.12	㈜대동소방
	2-2지	97	분말	3.3㎏	18353	2011.04	삼우산기(주)
	2-4지	98	분말	3.3㎏	18381	2011.04	삼우산기(주)
	2-6지	99	분말	3.3㎏	18384	2011.04	삼우산기(주)
3,4 여 과 지 1F	3-1지	100	분말	3.3kg	18429	2011.04	삼우산기(주)
	3-3지	101	분말	3.3㎏	18386	2011.04	삼우산기(주)
	3-6지	102	분말	3.3㎏	18408	2011.04	삼우산기(주)
	전기실	103	하론	3.0kg	4690	2007.05	티파니상사(주)
	전기실	104	HCFC	3.5㎏	001098	2019.01	㈜포토택
	전기실	105	분말	3.3㎏	18382	2011.04	삼우산기(주)
	계측기실	106	분말	3.3kg	386370	2017.12	㈜대동소방
	4-1지	107	분말	3.3㎏	18428	2011.04	제이디산업(주)
	4-3지	108	분말	3.3kg	18407	2011.04	삼우산기(주)
	4-6지	109	분말	3.3㎏	18412	2011.04	삼우산기(주)
3,4 여 과 지 B1	3-2지	110	분말	3.3㎏	18387	2011.04	삼우산기(주)
	3-4지	111	분말	3.3㎏	18410	2011.04	삼우산기(주)
	3-6지	112	분말	3.3㎏	18452	2011.04	삼우산기(주)
	중앙통로	113	분말	3.3㎏	384187	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	114	분말	3.3㎏	386338	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	115	분말	3.3㎏	387456	2017.12	㈜대동소방
	중앙통로	116	분말	3.3kg	387682	2017.12	㈜대동소방
	4-2지	117	분말	3.3㎏	18267	2011.04	삼우산기(주)
	4-4지	118	분말	3.3kg	18446	2011.04	삼우산기(주)
	4-6지	119	분말	3.3kg	18449	2011.04	삼우산기(주)
1,2약 품실 1F	전기실	120	분말	3.3kg	116986	2012.04	제이디산업(주)
	전기실	121	HCFC	3.5kg	001406	2019.01	㈜포토택
	약품실내	122	분말	3.3kg	66733	2016.03	FIC
	약품실내	123	분말	3.3kg	233048	2013.10	한국소방기구(주)
약2F	태양광사무실내	124	CO2	2.3㎏	4074	2014.02	조경산업(주)

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

［별지 10-1］

소화기 관리 대장

배 치 장 소		관리 번호	소화기 종 류	규 격 (㎏)	제 조 번 호	점 검 사 항
						제조일자	업 체	상태	날짜	확 인
1침1F	1-1지 분전반	125	분말	3.3㎏	246183	2014.07	국제(주)
1,2 침 전 지 B1	계단입구	126	분말	3.3㎏	387639	2017.12	㈜대동소방
	1-2지 중앙통로	127	분말	3.3㎏	387430	2017.12	㈜대동소방
	1-4지 중앙통로	128	분말	3.3㎏	387631	2017.12	㈜대동소방
	1-6지 중앙통로	129	분말	3.3㎏	384002	2017.12	㈜대동소방
	2-2지 중앙통로	130	분말	3.3㎏	387491	2017.12	㈜대동소방
	2-4지 중앙통로	131	분말	3.3㎏	387660	2017.12	㈜대동소방
	2-6지 중앙통로	132	분말	3.3kg	387127	2017.12	㈜대동소방
1희석	희석조실내	133	분말	3.3kg	00485	2017.01	한울방재
3,4 약 품 실(1F)	전기실내	134	분말	3.3kg	18405	2011.04	삼우산기(주)
	전기실내	135	HCFC	3.5kg	001096	2019.01	㈜포토택
	약품실내	136	분말	3.3㎏	233041	2013.10	한국소방기구(주)
	약품실내	137	분말	3.3㎏	233798	2013.10	한국소방기구(주)
	계측기실 앞	138	분말	3.3㎏	117956	2012.04	제이디산업(주)
3,4 침 전 지 B1	계단입구	139	분말	3.3㎏	386398	2017.12	㈜대동소방
	3-2지 중앙통로	140	분말	3.3㎏	18404	2011.04	㈜삼우산기
	3-4지 중앙통로	141	분말	3.3kg	387682	2017.12	㈜대동소방
	3-6지 중앙통로	142	분말	3.3㎏	118025	2016.12	한울방재
	4-2지 중앙통로	143	분말	3.3㎏	18435	2016.12	한울방재
	4-4지 중앙통로	144	분말	3.3kg	18322	2011.04	제이디산업
	4-6지 중앙통로	145	분말	3.0㎏	117019	2012.04	제이디산업
2희석	희석조실내	146	분말	3.3㎏	00379	2017.01	한울방재
고 도 오 존 동 1F	중앙현관문 앞	147	분말	3.3kg	233031	2013.10	한국소방기구(주)
	여화장실 앞	148	분말	3.3㎏	233024	2013.10	한국소방기구(주)
	UPS 앞	149	분말	3.3kg	340765	2011.08	제이디산업(주)
	UPS 앞	150	분말	3.3㎏	233809	2013.10	한국소방기구(주)
	UPS실	151	분말	3.3㎏	233021	2013.10	한국소방기구(주)
	오존제어실	152	분말	3.3㎏	235379	2013.10	한국소방기구(주)
	서고 앞	153	분말	3.3㎏	233039	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 앞	154	CO2	4.6㎏	3344	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 앞	155	CO2	4.6㎏	3496	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 앞	156	CO2	4.6㎏	3669	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 뒤	157	CO2	4.6㎏	3374	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 뒤	158	CO2	4.6㎏	3595	2013.10	한국소방기구(주)
	전기실내 뒤	159	CO2	4.6㎏	3463	2013.10	한국소방기구(주)
	중앙통로	160	분말	3.3kg	84563	2009.11	삼우산기(주)
오2F	소화전 옆	161	분말	3.3kg	233792	2013.10	한국소방기구(주)
	배오존실내	162	분말	3.3kg	233808	2013.10	한국소방기구(주)
오존 B1	용해수펌프 앞	163	분말	3.3kg	233789	2013.10	한국소방기구(주)
	오존1호기 앞	164	분말	3.3kg	234578	2013.10	한국소방기구(주)
	용해주관4호 앞	165	분말	3.3kg	235380	2013.10	한국소방기구(주)

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

［별지 10-1］

소화기 관리 대장

배 치 장 소		관리 번호	소화기 종 류	규 격 (㎏)	제 조 번 호	점 검 사 항
						제조일자	업 체	상태	날짜	확 인
오존 B2	역세펌프1호 앞	166	분말	3.3㎏	233029	2013.10	한국소방기구(주)
	조절펌프6호 앞	167	분말	3.3㎏	234579	2013.10	한국소방기구(주)
	예비펌프 앞	168	분말	3.3㎏	233023	2013.10	한국소방기구(주)
활 성 탄 1지 1F	전기실	169	CO2	2.3㎏	95	2016.01	동아화이어테크(주)
	전기실	170	CO2	2.3㎏	112919	2014.06	동아화이어테크(주)
	활성탄지내 입구	171	분말	3.3㎏	234580	2013.10	한국소방기구(주)
	활성탄지내 입구	172	분말	3.3㎏	233030	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지24지 앞	173	분말	3.3kg	236162	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지24지 앞	174	분말	3.3kg	232339	2013.10	한국소방기구(주)
1활2F	소화전 옆	175	분말	3.3kg	66410	2016.03	FIC
1활 B1	흡착지7지 앞	176	분말	3.3kg	233011	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지19지 앞	177	분말	3.3㎏	233797	2013.10	한국소방기구(주)
1활 B2	흡착지24지 앞	178	분말	3.3㎏	233012	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지11지 앞	179	분말	3.3㎏	14113	2014.01	썬브라이트(주)
	흡착지7지 앞	180	분말	3.3㎏	235369	2013.10	한국소방기구(주)
활 성 탄 2지 1F	전기실	181	CO2	2.3㎏	10413	2014.06	동아화이어테크(주)
	전기실	182	CO2	2.3㎏	11329	2014.06	동아화이어테크(주)
	활성탄지내 입구	183	분말	3.3㎏	233022	2013.10	한국소방기구(주)
	활성탄지내 입구	184	분말	3.3㎏	234589	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지24지 앞	185	분말	3.3kg	236164	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지24지 앞	186	분말	3.3kg	236989	2013.10	한국소방기구(주)
2활B1	흡착지7지 앞	187	분말	3.3㎏	66409	2016.03	FIC
	흡착지19지 앞	188	분말	3.3kg	233800	2013.10	한국소방기구(주)
2활B2	흡착지7지 앞	189	분말	3.3㎏	233019	2013.10	한국소방기구(주)
	흡착지19지 앞	190	분말	3.3kg	234584	2013.10	한국소방기구(주)
고도회수조1F	전기실	191	CO2	2.3kg	363	2016.01	동화화이어테크(주)
	전기실	192	CO2	2.3kg	11330	2016.01	동화화이어테크(주)
고도회수조B1	펌프실	193	분말	3.3kg	233799	2013.10	㈜한국소방기구
	펌프실	194	분말	3.3㎏	231222	2013.10	㈜한국소방기구
테니스	테니스장 휴게실	196	분말	3.3kg	66439	2016.03	FIC
축구장	축구장 휴게실	197	분말	3.3㎏	67042	2016.03	FIC
염소실	기화기실	199	분말	3.3kg	096081	2003.05	삼우산기(주)
	기화기실	200	분말	3.3㎏	096310	2003.05	삼우산기(주)
	투입기실	201	하론	3.0kg	0387	2002.02	티파니상사(주)
	투입설비실	202	분말	3.3㎏	66582	2016.03	FIC
송수	옥상,태양광	203	분말	3.3㎏	154892	2018.11	동양기산(주)

※ ◯ : 양호 , △ : 정비

[별지 11]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	ㆍ점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ㆍ소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ㆍ사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ㆍ용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ㆍ설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ㆍ밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ㆍ노즐 등에 이물질이 끼어 있지는 않는가
자동식	ㆍ소화약제 용기의 지시 압력치는 적정한가 ㆍ수신부의 설치장소 및 음향장치의 음량은 적정한가 ㆍ가스누설 시험 시 감지기는 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가 ㆍ방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가 ㆍ가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 개폐되는가					해	당	사	항		없	음

2. 옥내ㆍ외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ㆍ소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는 가 ㆍ소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어 있는 가 ㆍ수원은 정량 확보되어 있는 가 ㆍ소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는 가 ㆍ소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는 가 ㆍ결합부 등에서 누수되지 않았는 가 ㆍ각 밸브의 개폐조작은 용이한 가 ㆍ수동밸브의 경우 개폐상태를 알 수 있도록 표시가 되어 있는 가

3. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ기동용기는 조작장치와 직결되어 있는 가 ㆍ기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는 가 ㆍ가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는 가 ㆍ원격조정 장치는 이상 없는 가 ㆍ안전밸브는 파손 변형되지 않았는 가 ㆍ압력스위치는 이상 없는 가 ㆍ소화약제량은 충분한 가 ㆍ방출표시등 작동은 이상이 없는 가 ㆍ수신반의 도통시험 및 동작시험 시 이상 없는 가 ㆍ비상전원은 이상 없는 가

4. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치 하였는 가 ㆍ수신기 부근에 조작 상 지장을 주는 장애물은 없는 가 ㆍ수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는 가 ㆍ감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치 되었는 가 ㆍ연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는 가 ㆍ발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는 가 ㆍ비상전원이 방전되고 있지 않았는 가

5. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ수신기는 점검이 용이한 가 ㆍ건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는 가 ㆍ각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상없는 가

6.피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ피난기구의 사용방법은 표시되어 있는 가 ㆍ피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는 가 ㆍ피난기구 및 고정 장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가 ㆍ비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는 가 ㆍ통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ㆍ비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ㆍ옥외계단은 노후 되었거나 파손되어 있지 않았는가 ㆍ유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도등의 전원은 항상 점등되어 있는가 (3선식 배선은 예외)

7. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는 가 ㆍ소화용수는 만수되어 있는 가 ㆍ사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ㆍ소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한 가 ㆍ소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는 가 ㆍ흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는 가

8. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ외인의 출입이 통제되고 있는가 ㆍ불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ㆍ전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는 가 ㆍ차광 및 환기 설비는 이상없는 가 ㆍ용기의 전도 및 배관의 충격, 마찰 또는 가열의 위험성은 없는 가 ㆍ보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는 가 ㆍ기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ㆍ제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는 가 ㆍ제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는 가 ㆍ제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는 가 ㆍ제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는 가 ㆍ제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는 가 ㆍ제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ㆍ위험물안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는 가

9. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는 가 ㆍ가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는 가 ㆍ불연재료로 만든 받침대 위에 설치되었는 가 ㆍ연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보 하였는가 ㆍ채광 및 환기설비가 되어 있는 가 ㆍ방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는 가

10. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는 가 ㆍ전선은 규격 전선을 사용하고 있는 가 ㆍ전선의 노후, 단락 된 곳은 없는 가 ㆍ각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는 가 ㆍ방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는 가 ㆍ전기주임 등이 상주 근무하고 있는 가