문서번호	재난관리과-1597
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
담당자	대응총괄팀장		재난관리과장		소방서장
협 조
	장비회계팀장

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

2019. 3.

구로소방서

[재난관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 현장 급수체계 확립으로 원활한 대응활동을 지원하기 위한 소방용수시설 운영 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행령 제2조의 2(비상소화장치의 설치대상 지역)

□ 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 및 비상소화장치의 설치 기준)

□ 재난관리과-4690(2019.2.27.)호「2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

Ⅱ		추진 방향

□ 초기 대응강화를 위한 소화전 및 비상소화장치 우선 보강

□ 지하식 소화전 맨홀 뚜껑 디자인 개선으로 시인성 강화

□ 소방용수시설 신속 보수로 원활한 소방용수 공급

□ 소방용수시설의 체계적 관리를 위한 소방용수 관리시스템 개선

□ 동절기 및 해빙기 원활한 소방용수 공급을 위한 일제 점검 실시

Ⅲ		소방용수시설 현황

□ 소방용수시설 현황 : 3,100개소                      (‘19.2.27.)

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.2%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.3%)
		지상식(25%)	지하식(74.2%)
3,100	3,078	778	2,300	14	8

※ 보유기준(3,295개소) 대비 195개소(5.9%) 부족

-> 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

❍ 현장대응단 및 119안전센터 보유현황                      (‘19.2.27.)

계	현장 대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
3,100	401	338	260	374	596	502	151	478

□ 비상소화장치 현황 : 106개소                          (‘19.2.27.)

계	현장 대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
106	7	15	13	18	16	14	4	19

□ 소방용수시설 예산 : 196,180천원

(단위 : 천원)

예 산 항 목		금 액
소방용수시설 설치 및 보수		196,180
사무관리비	비상소화장치 적재비품 등 구입	6,000
공공운영비	비상소화장치 유지관리	1,030
시설비	소방용수시설(소화전) 설치	12,750
	비상소화장치 설치 및 교체 등	3,500
	소방용수시설 보수 등	134,900
	맨홀 정비비	30,000
	도색 및 보온	8,000

Ⅳ		2018년 추진 실적

□ 소화전 신설 · 보수

❍ 소화전 신설 : 5개소 (구로구 3, 금천구 2)

❍ 소화전 보수 : 49개소 (구로구 24, 금천구 25)

□ 소화전 (지하식) 맨홀 정비

❍ 보수수량 : 15개소 (도로사업소 및 각 구청 맨홀정비 대상)

❍ 내    용 : 도로 침하 소화전 맨홀 간격조절 등 정비

<맨홀 침하 소화전>	<공사 중>	<맨홀정비 완료>

□ 비상소화장치 설치 및 보수

❍ 설 치 : 1개소 (구로 1)

❍ 보 수 : 14개소 (함 교체 1, 함 도색 등 13)

Ⅴ		2019 추진 계획

□ 소방용수시설 설치

□ 소화전 신규 설치 : 3개소

❍ 설치수량 및 지역 : 3개소(구로구 3, 금천구 1)

※ 지상식 : 1개당 3,500천원 / 지하식 : 1개당 4,250천원

❍ 설치 장소

- 소방활동 장애지역(우선 설치) 및 주택가 이면도로

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등을 고려하여 선정

※ 예산 조기집행을 위해 상반기 중 설치 완료 추진

			소화전 맨홀 뚜껑 디자인 개선
• 시인성을 강화하여 신속한 소방활동 전개 • 시민들이 쉽게 인지하여 불법 주·정차 방지 ⇒ 2019년 하반기 신설 및 보수 시 적용 (기존재고 수량 소진 시 적용)

□ 비상소화장치 이전설치 : 1개소

❍ 대 상 : 비소 7호(구로119안전센터)

❍ 이전(설치) 장소

- 소방활동 장애지역(우선 설치) 및 주택가 이면도로 등

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등을 고려하여 선정

※ 비상소화 장치 설치 곤란지역 “매립식 시민자율소방함” 설치

비상소화장치함 디자인 개선

• 시민들이 쉽에 인지하고 활용 할 수 있도록 디자인 개발 및 설치

• 종로구 익성동 지역내 시범설치

- 문제점 및 개선사항 점검 후 전면설치

• 비상소화장치 안내를 위한 위치표시판 설치

<비상소화장치 전면>	<비상소화장치 내부>	<위치표시판>

□ 비상소화장치 설치 확충 및 개선 계획 (2020~2024 / 5개년)

❍ 소방 활동 장애지역 비상소화장치 확충 : 110개소 (설치율 58% → 70% )

❍ 쪽방 등 화재취약지역 일체형 비상소화장치 개선 : 113개소(호스릴식)

□ 소방용수시설 보수

□ 고장 및 보수 현황

❍ 2019년 소방용수 현황 : 3,099개소(지상식 777, 지하식 2,300, 저수조 14, 급수탑 8)

❍ 현재 고장 소방용수 : 111개(3.5%)

□ 보수예산 : 134,900천원

❍ 소화전 등 보수 :134,900천원( 51 × 2,500천원, 2 × 3,700천원)

❍ 소화전 설치 : 12,750천원( 3 × 4,250천원)

□ 소방용수시설 점검 및 유지관리

□ 소방용수시설 조사

► 조사자 중 굴절차 및 고가사다리차 담당자는 대로변 소방용수시설 우선 배정,

조사 배제 여부는 현장대응단 및 119안전센터 상황에 따라 판단

► 정기조사는 필요시 의용소방대원(소방용수지킴이) 활용

❍ 정기조사 : 월 1회 이상(외관점검)

- 정기조사 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시

※ 1인 당 평균 담당 수량 25개소, 실제 조사 가능 수량 18개소

❍ 일제조사(정밀조사) : 연 2회 (3월, 10월)

- 비상 소방용수시설 조사 병행 실시

- 30년 이상 노후 소화전(1990년 기준) 일제 특별점검 병행 실시

❍ 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설(이설) 시, 폭설(호우) 등 필요시

❍ 비상소화장치 점검 : 월 1회 이상

- 연 2회(상·하반기) 주민 합동 비상소화장치 훈련 실시

<점검결과 조치>

경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

소방요수시설의 중요도, 긴급성 등을 감안하여 우선순위 지정 보수 의뢰(수도사업소)

소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

119행정정보시스템의 소방용수 현황 현행화

조사 후 변경내용 119행정정보시스템(안전지도 연계) 수정 입력

□ 소방용수시설 도색·보온 공사

❍ 기 간 : 2019. 3. ~ 11월(9개월간)

❍ 방 법 : 자체 대상 선정 후 공사예정

❍ 예 산 : 8,000천원

□ 노후 소화전 밸브 교체(상수도사업본부 추진사항)

❍ 대    상 : 1,468개소

❍ 소요예산 : 2,936,000천원(1,468개 × 2,000천원)

❍ 노후 소화전 정비예산은 소방재난본부에서 상수도사업본부로 일괄 재배정

❍ 상수도사업본부에서 노후 상수도 시설물 정비현황에 따라 사업소에 재배정

노후 소화전밸브 교체 예산 신청 (본부 → 예산과)	⇨	예산배정 및 재배정 (예산과 → 본부 → 각수도사업소)	⇨	노후 소화전 밸브 정비 계획수립 (상수도본부 → 사업소)	⇨	노후 소화전 밸브 정비 (수도사업소)

□ 소방용수시설 설치 및 관리실태 점검

○ 기    간 : 2019. 3. ~ 4월, 11 ~ 12월

○ 방    법 : 권역별 소방서 임의 선정

○ 점 검 반 : 본부 재난관리과(대응전략팀)

○ 내    용 : 소방용수시설 일제 점검․정비실태 확인 등

Ⅵ		행정 사항

□ 119행정정보시스템 입력 철저 및 소방용수현황 분기 보고 철저

※ 재난대응과-25928(‘16.12.13.)호『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』 참조

□ 2, 4분기 보고는 [붙임 2] 서식을 활용 7.3일, 다음 해 1.3일한 보고

붙임  1. 일제정밀조사 요령 1부.

2. 소방용수 현황 보고(분기보고 서식) 1부.

3. 소방용수시설 관련 규정 1부.

4. 비상소화장치 관련 규정 1부.  끝.