2019년도 여름철 종합안전대책 (폭우⋅태풍⋅낙뢰·폭염피해 예방)

2019. 3.

안전관리본부

(안전계획처)

Ⅴ		각 분야별 제출 항목

(토목분야)

□ 중점 추진 사항 (폭우, 강풍(태풍), 폭염, 낙뢰를 구분하여 작성)

❍ 폭우시

- 환기구 차수문 폐쇄(재난안전대책 2단계 발령시)

- 굴착공사장 임시차수벽 및 노면수 유입방지턱 설치

- 굴착공사장 수방인력 대기 및 배수로 정비

- 공사장 전기 기계·기구 보호덮개 설치

- 수방자재 소요량 확보 및 정리

- 수해 중점관리시설(개소) 사전점검 및 정비 실시

- 차수문(자연환기구) 점검 및 작동상태 수시 확인

- 인접굴착공사장 점검(수방자재 확보 상태 등)

- 비상연락망 정비 및 비상소집훈련 실시

- 여름철 안전대책 관련 교육 실시

- 기타 안전저해 요인 점검 등

❍ 강풍(태풍)시

- 경량 방음벽 탈락유무 점검

- 공사장 가림막·가림판 등 가시설 고정상태 점검

- 터널입구 균열·누수 및 낙반 우려 여부 점검

- 고가 및 교량구조물에 설치된 토목시설물 탈락여부 점검

- 지하철 인접굴착공사장 점검(고가 인접구간 비계 및 천막지 체결 상태 등)

- 비상연락망 정비 및 비상소집훈련 실시

- 여름철 안전대책 관련 교육 실시

- 기타 안전저해 요인 점검 등

연번	호선	위치(구간)	관리현황	비고
1	2	잠실U-type	수목 및 잡풀제거
2	2	신답U-type	수목 및 잡풀제거

□ 각 분야별 태풍(강풍) 대비 수목전지 작업(계획) 현황

□ 여름철 중점관리 개소 현황

분야	중점관리개소	단위	호선별 현황										점 검 주 기
			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
총 계		개소	750	33	178	101	105	74	65	97	37	60.43
고객	여름철	개소	45	0	14	2	1	2	2	5	2	17	상시
차량	주공장	개소	5	0	2	1	0	1	0	1	0	0	계절별 1회
	검수고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	전삭고	개소	11	0	2	2	1	2	1	2	1	0
	유류고	개소	13	0	2	2	1	3	1	3	1	0
	폐수처리장	개소	13	1	2	2	1	2	1	2	2	0
	전동차세척고	개소	12	1	2	2	1	2	1	2	1	0
	인공대지	개소	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	공동구	개소	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
토목	환기구 차수문	개소	64	6	6	18	13	2	9	10	0		풍수해기간
	지상법면	개소	1								1		주1회
	급경사지	“	4							2	2		년3회
전기	터널입구	개소	56	4	16	9	6	4	2	9	6	0	1회/ 기간중
	비상방수문(전차선로)	〃	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	주1회
기계	취약배수펌프	개소	28		3	7	4	7	3	2	0	2	주1회/ 격일1회
신호	신호기계실	개소	156	4	29	21	16	26	21	30	9		주1회
	선로전환기	대	9									9	주1회
통신	열차무선안테나	기	27	3	5	2	1	4	4	4	1	3	1회/주 발생시
	열차무선 LCX안테나 (지상부)	km	31.981	0	16.3	3.6	7	0	0.612	2.914	1.555		1회/주
	열차무선 RFCL안테나 (터널)	km	28.43									28.43	발생시
궤도	레일훼손 및 노후레일	개소	36	1	5	5	3	8	5	7	2		주1회
	주요 분기기	개소	27	2	4	5	5	3	1	4	2	1	주1회
	급곡선부	개소	30	2	14	3	11						주1회
	기능저하 자갈도상	개소	10		6	2	2						주1회
	무도상	개소	3		1	1	1						주1회
	U-Type	개소	15	2	5	5	3						주1회
	신축이음매 (장대레일)	개소	36		16	2	12			4	2		주1회
	집수정유입구	개소	49		16	2	12			4	2		주1회
	배수로	개소	8	2	3		1						주1회
건축	역사	역	32	2	3		1						주1회
	차량기지	개소	5	0	2	2	1	0	0	0	0		주1회
승강	승강설비	대	14	2					12			-	하절기

□ 수방자재⋅복구장비 현황

❍ 수방자재 현황

소속	모래주머니 (포)	모래함 (개)	차수판 (개)	천막지 (매)	비닐 (롤)	삽 (자루)	공마대 (매)
계
고객
차량
승무
전기
정보통신
궤도
신호
기계
전자
토목	4,410	3	-	63	68	51	1,190
건축
PSD
승강기
장비단

❍ 수방장비 현황

소속	양수기 (대)	수중펌프 (대)	펌프(각종) (대)	호스 (개)	차수판 (개)	차수막 (개)	비상조작 반(면)	발전기 (대)
계
고객
차량
승무
전기
정보통신
궤도
신호
기계
전자
토목	27	-	5	8	-	-	-	12
건축
PSD
승강기
장비단

□ 차량 보유 현황

소 속 별	차 종	규 격	수량	차량번호	차 고 지
계			16
동대문2 토목관리소	고소작업차	5t	1	98나 7404	창동차량기지
개화산토목관리소	중형화물(봉고Ⅲ)	더블캡, 2,497cc	1	80버7913	개화산역 주차장
영등포토목관리소	봉고프론티어	2,957cc	1	89너7503	영등포토목관리소
답십리토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	95부6922	답십리토목관리소
고덕토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	84저0334	고덕후생동앞
마포구청토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	80소9826	성산별관
한강진토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	95부6967	한강진별관주차장
신내토목관리소	스타렉스 밴	3인승	1	80라1907	신내기지
도봉토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	88보1196	도봉차량기지
건대입구토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	83다8621	스타시티 영존빌딩 지하주차장
이수토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	81저0335	이수토목사무실 (숭실대)
천왕토목관리소	중형화물(봉고Ⅲ)	2,902cc	1	80버7900	천왕기지
부천토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	88노4245	부천종합운동장
잠실토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	80소9827	잠실승무관리소
모란토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	96누9727	모란차량기지
안전점검반	승합차(코란도 스포츠)	2,157cc	1	88보1164	한강진별관

□ 분야별 복구용 장비 현황

분야별 장비	단위	계	고객	차량	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	psd	승강 기단	장비단
계	종	16									16
사고복구장비	조	0
트럭	대	13									13
승합차	대	2									2
지게차	대	0
고가사다리차	대	1									1
용접기	대	0
절단기(고속)	대	0
임팩트렌치	대	0
레일간이운반기	대	0
타이탬퍼	대	0
파워렌치	대	0
천공기	대	0
함마드릴	대	0
핸드드릴	대	0
그라인더	대	0
발전기	대	0
절연봉	개	0
모터카	대	0
체인블럭	대	0

□ 유관기관 및 협력업체 구축

❍ 비상연락망

회사명		전화번호	주 소
(재)한국건설품질연구원		02)501-5561	서울시 강남구 논현로 134길 11
마곡	이화공영㈜	*************	서울시 마포구 양화로 104
	강서구청(건설교통국)	02-2600-6114	서울시 강서구 화곡로 302
	서울강서경찰서	182	서울시 양천구 화곡로 73
	강서소방서	02-3663-0119	서울시 강서구 양천로 550
	한국전력(강서지사	123	서울시 양천구 목동서로 313
	KT (강서지사)	100	서울시 강서구 강서로5길 64
	부민병원	1577-7582	서울시 강서구 공항대로 389
32공구	㈜한양건설	070-4949-7817	서울시 송파구 위례성대로34, 지산빌딩 3층
33공구	천광종합건설㈜	02-484-9633	서울시 강동구 올림픽로 71길 20, 2층
	경찰서(강동)	1566-0112	서울시 강동구 성내로 57
	소방서(강동)	02-470-0119	서울시 강동구 성내로 39
	한국전력공사(강동)	02-480-2268	서울시 강동구 양재대로 1318
	한국통신(KT)-송파	070-7732-3777	서울시 송파구 중대로 135 IT벤처타워 서관 2층
	코원에너지	02-3410-8378	서울시 강동구 성안로 13길 27
	을지병원	1899-0001	서울시 노원구 한글비석로 68
35공구	대양한주종합건설㈜	031-984-3061	경기 김포시 돌문로50 청운B/D 5층

❍ 동원 가능 인력 및 자재⋅장비 현황

회사명		동원가능
		인력 (명)	자재			장비
			자재명	단위	수량	장비명	단위	수량
계
(재)한국건설품질연구원		5	PP마대	5	개	양수기/발전기	대	1/1
마곡	이화공영㈜	6	마대	장	600	덤프트럭(15t)	대	1
			천막	개	3	백호(08)	대	1
			비닐	롤	10	양수기(전기)	대	5
			삽	개	10	양수기(엔진)	대	1
			곡괭이	개	5
			우의	개	30
			장화	개	10
			랜턴	개	10
			묶음줄	타래	20
			안전테이프	롤	2
32공구	㈜한양건설	5	마대	장	100	양수기	대	3
			삽	개	10	굴삭기	대	3
			비닐	롤	5	덤프트럭	대	2
			우의	개	10	무전기	대	4
			장화	개	15
			안전테이프	롤	5이상
33공구	천광종합건설(주)	2	천막 10*10	장	5	양수기	대	2
			마대10KG	장	500
			비닐	롤	1
			우의	개	5
			장화	개	5
			삽	개	5
35공구	대양한주 종합건설(주)	3	-	-	-	-	-	-

□ 분야별 우수유입 방지 강화 대책

❍ 기능 강화

강화대책	세부내용	비고
∘침수우려 개소 담당자 지정 운영	∘자체공사장 공사감독자 지정으로 관리 철저
∘ 굴착공사장 관리 강화	∘차수벽 시공철저 - 도면 및 시방서에 의한 관리 철저 - 노면수 유입방지(유입방지턱 설치 등)	설계반영 및 시공적용
∘ 우기시 공사장 비상대기	∘기상특보 발령 시 비상인력 대기 ∘공사장 내 배수펌프 설치 및 작동상태 확인철저	시공사 위주 비상대지 운영

□ 주요 점검사항 추진계획

점검사항	계획		5월		6월			7월			8월			9월			10월
	단위	수량	15	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	15
비상연락망 정비	회	수시
여름철 안전대책교육 (월1회)	회	6
환기구(차수문)점검 (월1회)	회	6
자체공사장 점검 (내진고가, 편의시설)	회	3
철도보호지구(A급) 안전점검 (주1회)	회	26

□ 단계별 대응 조치

단계별	조 치 사 항
	폭우시	폭염시(태풍시)
평시 (관심)	∘조치사항 : - 비상연락망 정비 및 소집훈련 - 폭우대비 조치사항 교육실시 - 구조물 안전점검	∘조치사항 : - 비상연락망 정비 및 소집훈련 - 폭우대비 조치사항 교육실시 - 구조물 안전점검
1단계 (주의)	∘조치사항 : - 기상상황 수시 확인 - 중점관리시설 점검 및 예방조치 - 수해복구장비 준비	∘조치사항 : - 기상상황 수시 확인 - 중점관리시설 점검 및 예방조치 - 수해복구장비 준비
2단계 (경계)	∘대책반 편성에 따른 근무 ∘환기구 차수문 폐쇄 ∘구조물 안전점검	∘대책반 편성에 따른 근무 ∘환기구 차수문 폐쇄 ∘구조물 안전점검
3단계 (심각)	∘비상근무(상황별 인원 편성) ∘환기구 차수문 폐쇄 및 유지 ∘중점관리시설 현장 비상대기 근무	∘비상근무(상황별 인원 편성) ∘환기구 차수문 폐쇄 및 유지 ∘중점관리시설 현장 비상대기 근무

❍ 평시 및 재난상황 발생시 복구계획(인원)구성

- 각 부서별 평시 재난관리인력

(재난에 대한 일반적 업무 수행 인력, 관리소, 역 포함)

동원가능 인력	근무인원		필수(최소)인원		동원가능인원
	주간	야간	주간	야간	주간	야간
계	98	61	28	28	52	42
신정 토목관리소	12	6	2	2	6	6
동대문2 토목관리소	9	6	2	2	6	6
토목2사업소 (14개 토목관리소)	77	49	24	24	40	30

- 재난발생시 각 분야별 복구 및 지원인력 구성

□ 재난예방시설 설치현황 - 토목분야

연번	재난예방시설	단위	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
계		개소	127	0	1	1	0	48	24	48	5
1	하저구간 비상방수문	개소	6	-	-	-	-	6	-	-	-
2	역사 출입구 차수문	〃	13					2	7	4	-
3	연결통로 비상차수문	〃	19		1			3	3	10	2
4	환기구 기계식 차수문	개소 (개)	22 (114)			1 (4)	-	2 (16)	9 (28)	10 (66)	-
5	지면형 환기구 수방자재 보관함(랩형차수천막)	개소	67	-	-	-	-	35	5	24	3

❍ 하저구간 비상방수문 현황 : 6개

호 선	계	구 간
5호선	6개소	광나루 ∼ 천호 : 2개소
		여의나루∼마포 : 4개소

❍ 역사출입구 차수문 현황 :13개

호선	구간(역)	출입구 번호	선별	형식	차수문 수량	점검내용
						차수소요시간	작동여부
계		10개소			13개소
5호선	양평역	1	상선	여닫이	1	5분	○
		2	하선	여닫이	1	5분	○
6호선	마포구청역	6	하선	여닫이	2(양측)	2분	○
	망원역	1	상선	여닫이	2(양측)	4분	○
		2	하선	여닫이	2(양측)	4분	○
		E/L	하선	여닫이	1	4분	○
7호선	가산 디지털단지역	4	하선	미닫이	1	5분	○
		5	상선	미닫이	1	8분	○
		6	하선	미닫이	1	5분	○
		E/L	하선	미닫이	1	5분	○

❍ 연결통로 비상방수문 현황 : 19개

역사명	연결통로 설치건물명	차수문 개요			현 황	관리자
		위치	형식	작동 방식
계	19개소
2호선 을지로3가역	파인에비뉴	대합실 1층	여닫이	수동	사용중	파인에비뉴
5호선 오목교역	현대하이페리온 백화점	대합실시점	오버 헤드	자동 수동	사용중	한무쇼핑
5호선 마포역	한화빌딩	#2번 출구 (대합실1층)	여닫이	자동 수동	사용중	마포역장
5호선 공덕역	롯데캐슬	#2번출구 (계단)	여닫이	수동	″	공덕역장
6호선 공덕역	대우메트로디오빌	대합실1층	여닫이	수동	사용중	주택조합
6호선 불광역	불광팜스퀘어	불광역 통로	여닫이	자동 수동	사용중	주택조합
6호선 삼각지역	GS자이주상복합	대합실1층	여닫이	수동	사용중	보간아담스코리아
7호선 건대입구역	건국대학교병원	B2	여닫이	수동	″	건국AMC
7호선 건대입구역	건국대학교병원	대합실1,2층	여닫이	수동	사용중	건국AMC
7호선 반포역	한산지하상가	대합실 1층	미닫이	자동 수동	사용중	반포역장
7호선 고속터미널역	센트럴시티	#3,4번출구 1층주차장	여닫이	수동	사용중	센트럴시티
7호선 광명사거리역	광명 크로앙스	#10번 출구 (대합실1층)	여닫이	자동 수동	사용중	프라임산업
7호선 철산역	철산 파보레	#2번 출구 (대합실1층)	여닫이	자동 수동	사용중	철산역장
7호선 가산디지털단지역	우림빌딩	대합실1층 (상․하선)	오버 헤드	자동 수동	사용중	우림산업
7호선 가산디지털단지역	리더스타워	대합실1층	여닫이	자동 수동	사용중	리더스개발
7호선 이수역	대우슈페리움Ⅰ,Ⅱ	#3,4번 출구 (대합실1층)	여닫이	수동	사용중	델코디자인 준흥디엔씨
7호선 가산디지털단지역	대륭포스트타워	#2,#3출구	여닫이	수동	″	가산디지털단지역장
8호선 천호역	브라운 스톤 천호	#7,8번 출구	여닫이	자동 수동	사용중	브라운스톤 천호
8호선 장지역	동남권 유통단지	대합실1층	여닫이	수동	″	장지역장

❍ 환기구 기계식 차수문 현황 : 22개

호선	구 간 (주변건물명)	위 치	선별	높이 (㎝)	차수문 수 량	점검내용		관리부서
						소요시간	작동여부
계	22개소	-	-	-	114개	-	-	-
3	종로3가 (PD커피숍)	19k360	하선	10	4	12분	○	종로3가역
5	양평 (광진철강앞)	15K460	하선	125	4	12분	○	양평역
	공덕 (효성빌딩)	22k898	상선	14	12(양)	5분	○	공덕역
6	마포구청~망원 (태양연립)	11k500	상선	164	3	5분	○	마포구청 기술사업소
	마포구청~망원 (푸른학원)	11k894	하선	160	4	6분	○	마포구청 기술사업소
	마포구청~망원 (서교동물병원)	12k212	하선	40	3	5분	○	마포구청 기술사업소
	망원 (서울부페)	12k282	하선	70	4	12분	○	망원역
	망원 (금강부동산)	12k314	상선	122	4	12분	○	망원역
	망원 (오월애)	12k462	상선	140	2	6분	○	망원역
	망원 (상진지업)	12k474	하선	94	2	6분	○	망원역
	망원~합정역간 (한국정형외과)	12k509	상선	60	3	12분	○	마포구청 기술사업소
	망원~합정역간 (박경희산부인과)	12k785	하선	130	3	10분	○	마포구청 기술사업소
7	건대입구 (#3출입구)	20K168	상선	63	4	8분	○	건대입구역
	건대입구 (#4출입구)	20K293	상선	60	6	8분	○	건대입구역
	신풍～보라매 (세븐일레븐)	38K737	상선	15	8(양)	10분	○	천왕 기술사업소
	남구로~가산디지털단지 (한국전자공업)	41k917	상선	28	6(양)	3분	○	천왕 기술사업소
	남구로~가산디지털단지 (한국디자인진흥)	42k114	상선	85	6(양)	4분	○	천왕 기술사업소
	가산디지털단지 (국철선로)	42k265	상선	110	6(양)	2분	○	가산디지털단지역
	가산디지털단지 (국철선로)	42k265	하선	113	6(양)	2분	○	가산디지털단지역
	가산디지털단지 (5번 출구)	42k355	상선	180	8(양)	4분	○	가산디지털단지역
	가산디지털단지 (6번 출구)	42k355	하선	107	8(양)	4분	○	가산디지털단지역
	가산디지털단지~철산 (ROHM코리아)	42k470	상선	145	8(양)	4분	○	천왕 기술사업소

❍ 환기구 기계식 차수문 현황 : 67개(1~4호선 추가)

연번	호선	구간	위치	선별	구분	바닥그레이팅 적(가로*세로,m)	상부그레이팅 면적(가로*세로,m)	환기구 높이(cm)	관리부서
1	5	김포공항∼송정	5K800	상	본선	2.00 × 0.50	2.2×1.0	13	개화산토목관리소
2	5	화곡∼까치산	11K286	하	본선	2.00×1.00	2.2×1.1	18	개화산토목관리소
3	5	까치산역	11K572	상	역사	1.50×0.50	1.61×1.1	22	까치산역
4	5	신정∼목동	12K974	상	본선	-	-	22	개화산토목관리소
5	5	신정∼목동	13K411	상	본선	1.50×1.00	1.61×1.0	62	개화산토목관리소
6	5	목동역	13K475	하	역사	2.20×1.00	2.47×1.5	95	목동역
7	5	목동역	13K680	상	역사	1.50×1.00	1.71×1.25	60	목동역
8	5	목동∼오목교	13K692	상	본선	1.50×1.00	1.74×0.97	20	개화산토목관리소
9	5	목동∼오목교	14K270	상	본선	1.50×1.00	1.73×1.0	50	개화산토목관리소
10	5	오목교	14K522	상	역사	1.40×1.00	1.7×1.0	55	오목교역
11	5	오목교	14K556	하	역사	2.00×1.00	2.18×1.0	117	오목교역
12	5	오목교∼양평	14K568	상	본선	2.20×1.00	2.37×0.96	60	영등포토목관리소
13	5	영구청∼영시장	16K414	상	본선	2.90×1.00	3.03×1.0	60	영등포토목관리소
14	5	영등포시장	17K165	하	역사	1.20×1.00	1.2×1.3	90	영등포시장역
15	5	영등포시장	17K201	상	역사	1.75×1.00	1.0×1.91	90	영등포시장역
16	5	영등포시장	17K201	상	역사	2.40×1.00	2.5×1.3	90	영등포시장역
17	5	영등포시장	17K201	상	역사	2.10×1.00	2.2×1.6	90	영등포시장역
18	5	영등포시장	17K201	하	역사	1.85×1.00	1.56×1.90	90	영등포시장역
19	5	신길역	18K191	상	역사	1.95×1.00	2.07×0.85	100	신길역
20	5	신길∼여의도	19K069	상	본선	1.50×1.00	1.70×1.1	60	영등포토목관리소
21	5	여의도	19K158	상	역사	2.00×1.00	2.08×1.0	60	여의도역
22	5	여의나루∼마포	21K873	하	본선	2.40×1.00	2.51×1.0	54	영등포토목관리소
23	5	마포∼공덕	22K143	상	본선	2.00×1.00	2.06×1.0	100	영등포토목관리소
24	5	마포∼공덕	22K641	상	본선	2.00×1.00	2.13×0.90	60	영등포토목관리소
25	5	공 덕∼애오개	22K917	하	역사	2.00×1.00	2.21×0.85	60	영등포토목관리소
26	5	마장∼답십리	34K500	상	본선	1.60×1.00	1.72×1.0	55	답십리토목관리소
27	5	답십리	34K574	하	역사	2.00×1.00	2.21×1.00	60	답십리역
28	5	답십리	34K710	하	역사	2.30×1.00	1.20×2.59	30	답십리역
29	5	답십리∼장한평	34K823	상	본선	1.50×1.00	1.80×1.20	60	답십리토목관리소
30	5	답십리∼장한평	35K698	상	본선	1.50×1.00	1.75×1.00	50	답십리토목관리소
31	5	답십리∼장한평	35K698	하	본선	1.50×1.00	1.76×1.00	52	답십리토목관리소
32	5	장한평	35K882	상	역사	0.7×2.5	0.8×2.6	60	장한평역
33	5	장한평∼군자	36K035	상	본선	1.50×1.00	1.75×1.00	55	답십리토목관리소

연번	호선	구간	위치	선별	구분	바닥그레이팅 면적(가로*세로,m)	상부그레이팅 면적(가로*세로,m)	환기구 높이(cm)	관리부서
34	5	천호∼강동	42K174	상	본선	0.5×2.0	0.6×2.1	30	답십리토목관리소
35	5	강동∼길동	42K840	상	본선	0.7×2.0	0.8×2.1	20	고덕토목관리소
36	6	역촌	1K380	하	역사	0.9×2.2	1.0×2.3	13	역촌역
37	6	합정∼상수	13K827	상	본선	랩형차수천막		40	마포구청토목관리소
38	6	상수역	13K811	상	역사	랩형차수천막		60	상수역
39	6	약수∼청구	24K100	상	본선	1.0×1.8	1.0×1.97	22	한강진토목관리소
40	6	보문∼안암	27K890	하	본선	-	-	20	한강진토목관리소
41	7	중화역	12K737	하	역사	2.00×1.00	2.13×1.00	60	중화역
42	7	중화역	12K857	하	역사	2.00×1.00	2.15×1.00	60	중화역
43	7	중화역	12K874	하	역사	2.00×1.00	2.13×1.00	60	중화역
44	7	대공원∼건대	20K057	상	본선	1.70×1.00	1.73×0.90	193	건대입구토목관리소
45	7	반포역	27K185	상	역사	랩형차수천막		160	반포역
46	7	반포역	27K185	하	역사	랩형차수천막		130	반포역
47	7	반포역	연결통로	상	-	랩형차수천막		155	반포역
48	7	반포역	연결통로	하	-	랩형차수천막		150	반포역
49	7	반포∼고속터미널	27K274	하	본선	랩형차수천막		170	이수토목관리소
50	7	반포∼고속터미널	27K526	상	본선	랩형차수천막		145	이수토목관리소
51	7	반포∼고속터미널	27K876	상	본선	랩형차수천막		190	이수토목관리소
52	7	고속터미널역	27K951	하	역사	랩형차수천막		120	고속터미널역
53	7	고속터미널역	27K953	상	역사	랩형차수천막		115	고속터미널역
54	7	고속터미널역	27K954	중	역사	랩형차수천막		115	고속터미널역
55	7	신대방삼거리	37K329	하	역사	1.0×1.5	1.1×1.65	75	신대방삼거리역
56	7	신대방삼거리	37K338	하	역사	1.0×1.5	1.1×1.65	60	신대방삼거리역
57	7	보라매	38K176	하	역사	1.0×1.5	1.1×1.6	58	보라매역
58	7	보라매	38K196	상	역사	1.0×1.5	1.0×1.6	128	보라매역
59	7	보라매	38K196	하	역사	1.0×1.5	1.0×1.6	55	보라매역
60	7	보라매∼신풍	38K226	상	본선	1.0×1.5	1.0×1.6	60	천왕토목관리소
61	7	대림역	40K226	상	역사	랩형차수천막		75	대림역
62	7	대림역	40K256	상	역사	랩형차수천막		68	대림역
63	7	대림역	40K398	하	역사	랩형차수천막		147	대림역
64	7	대림역	40K414	상	역사	랩형차수천막		5	대림역
65	8	석촌	6K732	상	역사	1.40×1.00	1.48×1.00	60	석촌역
66	8	석촌	6K795	상	역사	1.94×1.00	1.87×1.00	60	석촌역
67	8	송파∼가락시장	8K390	상	본선	1.50×0.50	1.63×1.20	23	잠실토목관리소

□ 각 역별 구조 및 지원기관 현황 – 토목분야

1. 토목1사업소 인접 굴착공사장 현황(인접, 편의시설, 자체 등)

연번	호선	구간(위치)	공사명(위치)	비고
1	3	압구정역(#3)	압구정역 3번 출입구 이설 및 연결통로 설치공사	연결통로(A급)
2	4	창동~쌍문	4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사	고가 방음벽교체
3	4	상계~노원	4호선 상계~노원 방음벽 교체공사	고가 방음벽교체
4	3	금호	지하철 승강편의시설 토목건축공사 (2단계 9공구)	편의시설
5	4	총신대입구	지하철 승강편의시설 토목건축공사 (2단계 13공구)	편의시설

2. 토목2사업소 인접 굴착공사장 현황(인접, 편의시설, 자체 등)

- 인접 굴착공사장 현황(A급)

연번	호선	구간(위치)	공사명(위치)	비고
1	5	강서구 마곡동 744	마곡9단지아파트신축공사
2	5	강서구 마곡동 마곡산업단지 D30-1,D30-2 블록	마곡지구산업용지D30-1,2블럭 교육연구시설신축공사
3	5	강서구 화곡동 1013-3번지 일대(우장산역~화곡역)	기업형임대주택신축공사
4	5	영등포구 영등포동7가 29-1일원	영등포1-3재정비촉진구역도시 환경정비사업
5	5	영등포 1가 94-5외 1필지	근생및공동주택, 업무시설신축공사
6	5	영등포구 여의나루로 60	여의도우체국건립공사
7	5	종로구 평공 222번지 일대	돈의문3재정비촉진구역 도시환경정비사업
8	5	중구 을지로4가 255-2번지 일대(을지로4가역~동대문역사문화공원역)	세운재정비6-3-1,2구역
9	5	광진구 중곡동 639-6호 외3필지	업무시설및근린생활시설 신축공사
10	5	성동구 용답동 233-1	공동주택및근린생활시설 신축공사
11	5	광진구 중곡동 649-4,5,6	업무시설및근린생활시설 신축공사
12	5	송파구 거여동 234번지	거여2-2주택재개발정비사업
13	5	강동구 명일동 353-2	근생및단독주택신축공사
14	5	강동구 명일동 46-2번지 일원	업무및근생신축공사 (고덕효성해링턴신축공사)
15	5	강동구 명일동 46-3번지	업무및근린생활시설신축공사
16	5	강동구 고덕동 217번지 및 212번지 일대	고덕주공2단지 주택재건축정비사업
17	5	강동구 고덕동 210-1 (상일동 ~ 고덕기지)	민영주택건설사업
18	5	광진구군자동473-21외2필지	업무시설및근린생활시설 신축공사
19	5	강동구 성내동379-10번지	근린생활시설신축공사
20	5	강서구 방화동 886	대곡~소사3공구
21	5	양천구 신월동 862	서울제물포지하철하부통광공사
22	5	영등포구 신길동 15-3번지 일원	올림픽대로~여의도간 진입램프개설공사
23	5	을지로4가역~동대문역사문화공원역(STA.29k015하)	5호선환기구(#5221)이설공사 (세운6-3-1,2구역)
24	5	강동구 명일동 309-1번지 일대	5호선명일역환기구이설공사
25	5	강동구 상일동 146 일원	하남선1-1공구건설공사
26	5	둔촌동역 사거리~길동역	둔촌로하수암거신설공사(2공구)
27	5	서울 강동구 상일동 일원	하남선1-2공구건설공사 (고덕차량기지인입선근접삼각선건설고사관련)
28	5	상일동역 1,2번 출구 일대	상일동역연결통로신설및출입구,환기구이설공사(고덕주공2단지)
29	6	마포구 망원동472-1	상명삼락재건축정비사업
30	6	마포구 합정동 364-29	F1PROJECT신축공사
31	6	공덕동 385번지 일대	마포로6구역도시환경정비사업
32	6	용산구 한강로 2가 2-350 일원	청년주택신축공사
33	6	중구 신당동 300-6	공공복합청사신축공사
34	6	성북구 장위동 50-46번지 외 8필지	건물신축공사
35	7	서울이 노원구 상계동 731-5외 1필지	근생및업무시설신축공사
36	7	중랑구 면목4동 1405번지 일원	면목6구역주택재건축정비사업
37	7	광진구 자양동3-7번지일대	업무및공동주택신축공사
38	7	강남구 삼성로 649	상아아파트2차주택재건축 정비사업
39	7	동작구 상도동 183-26	공동주택및근생시설 (드림캐슬타워)신축공사
40	7	서초구 방배동 2999 외 2필지	근생및도시형생활주택신축공사
41	7	광진구 자양동 2-6 외 36필지	업무및판매시설신축공사
42	7	동작구 대방동 466-49 일대	신림선경전철민간투자사업
43	7	영등포구 신길동 414-62번지 외 4필지	근생시설신축공사
44	7	영등포구 대림동 1050-40(대림역)	근생시설신축공사
45	7	부천시 중동 1154외 16필지	공동주택신축공사
46	7	부천시 부천시 원미구 중동 1034,1034-1	업무시설신축공사
47	7	도봉구 도봉동 305-3번지 도봉산역	도봉산역출입구신설
48	7	서초구 잠원동 87-1, 반포1동 749-18, 강남구 논현1동 280	신분당선복선전철민간투자사업
49	7	광명시 철산동 459제	광명지역전기공급시설 전력구공사
50	7	구로구 천왕동, 광명동 일원	수도권서부지역전기공급 시설전력구공사
51	7	인천광역시 부평구 청천동 199-41도, 112도, 139구	서울도시철도7호선석남연장선 1공구건설공사
52	7	부천시 여월동 151-1도 (부천종합운동장역)	대곡~소사복선전철민자투자 사업공사
53	8	강동구 암사동 503-20	근생및다세대주택신축공사
54	8	송파구 석촌동 183-2	레이크골든뷰신축공사
55	8	성남시 수정구 산성대로 243-5	신흥역롯데시네마신축공사관련지하연결통로설치공사
56	8	송파구 가락동 479	가락시영아파트하수관로 이설공사
57	8	송파구 장지동 일원	서울외곽선송파나들목개량공사
58	8	송파구 장지동 595-10, 596-21, 604-3번지	위례신도시154kV성남T/L지장 송전선로이설공사

- 인접 굴착공사장 현황(B급)

연번	호선	구간(위치)	공사명(위치)	비고
1	5	양천구 신정4동 908-17	방송통신시설 신축공사
2	5	광진구 광장동 318-6일원	다목적공공복합시설 신축폐기물처리시설
3	5	화곡본동,1동,3동 우장산동,발산1동 일대	신월1배수분구 하수관로 종합정비사업
4	5	영등포구 양평동 448일대	서부간선지하도로 민간 투자사업 건설공사(1공구)
5	5	공덕동 423-29번지 일대	KT 용산데이터센터 신축공사 (지중선로공사)
6	5	강동구 명일동 산10-1	명일동 주택재건축 정비기반 시설공사
7	6	은편구 불광동 12-2외 5	복합건물 신축공사
8	6	용산구 효창동 13번지 일대	효창 제5구역 주택재개발 정비사업
9	6	한남동 737-24번지	근생/문화 및 집회시설 신축공사
10	6	응암구 녹번동 177-15번지	서울서부경찰서 지열공사
11	6	공덕동 423-29번지 일대	KT 용산 데이터센터 신축공사(지중선로공사)
12	6	중랑구 묵동 42-11~30	화랑대역 부근 열수송관 보수공사
13	7	동작구 사당동 181번지 일대	사당 2주택 재건축 정비사업
14	7	강남구 논현동128-6	공동주택 및 오피스텔 신축공사
15	7	구로구 가리봉동 87-63외 1	공동주택 및 근생시설 신축공사
16	7	내방~이수	사당천 하수암거 신설공사
17	7	구로구 구로동 636-46, 642-77, 642-76	서부간선도로 지하도로 민간투자사업
18	8	송파구 석촌동 290	근린생활시설 신축공사
19	8	성남시 수정구 복정동 산2-8	위례신도시 헌릉로 확장공사
20	8	성남시 수정구 신흥2동 10번지 89-1	성남신흥 주택 재건축 정비사업

- 인접 굴착공사장 현황(C급)

연번	호선	구간(위치)	공사명(위치)	비고
1	5	양천구 목1동 405-112 외 5필지	판매시설 및 업무시설 신축공사
2	5	아현동 709외 1필지	근린생환 신축공사
3	5	성동구 용답동 229-6	판매시설 신축공사
4	5	강동구 천호동452-4외 1필지	근린생활시설 신축공사
5	5	강동구 명일동 산10-1	명일동 주택재건축 정비기반 시설공사
6	6	용산구 이태원동 127-13	근린생활시설 신축공사
7	6	용산구 이태원동 66-3외2	근린생활시설 신축공사
8	7	광명시 광명동 33	근생시설 신축공사
9	7	구로구 오류동 산39-6	주차장시설 신축공사
10	7	여월동 244 외3	근생시설 신축공사
11	7	봉화산로 확장공사	봉화산로 확장공사

- 자체공사장(편의시설공사)

연번	호선	구간(위치)	공사명(위치)	비고
1	6	상수역 3번 출입구 (E/L 1대, B1↔지상)	상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구)
2	5	천호역6번 출입구 (E/S 2대, B1↔지상)	천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구)
3	7	하계역3번 출입구 (E/S 2대, B1↔지상)	천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구)
4	7	광명사거리역 9번출입구 (E/S 2대, E/L 1대)	광명사거리역 편의시설 설치공사(34공구)
5	5	5호선 마곡역 연결통로 1개소, 출입구 3개소 신설 (외부E/S 6대, E/L 2대)	5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사
6	5	광화문역(내부E/L 1대, B4↔B2)	광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구)
7	5	신길역 (내부E/L 2대, B4↔B3/B3↔B1)	광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구)
8	7	수락산역 4번출입구(E/S 2대, B1↔지상)	수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구)
9	7	태릉입구역 4번출입구(E/S 2대, B1↔지상)	수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구)
10	5	군자역 1번 출입구(E/S 2대, B1↔지상)	군자역 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)
11	5	마천역(내부E/L 1대, B1↔B2)	군자역 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)
12	7	먹골역 5번 출입구(E/S 2대, B1↔지상)	군자역 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)
13	6	신내차량기지 내	신내역 임시승강장 설치 토목공사

□ 각 분야별 지원 가능한 이동용 양수기 배치 현황(토목, 궤도 공통)

소속명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	사용 전압(V)	호 스		보관장소	전화번호	비교 (이동)
					구경 (㎜)	길이 (m)
계		모터5/ 엔진27
개화산 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	25	방화기지 통합창고	6311-5617	인력 차량
영등포 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	25	마포역 창고	6311-5637	인력 차량
답십리 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	100	-	왕십리역 창고	6311-5657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	100	-	왕십리역 창고	6311-5657	인력 차량
고덕 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	80	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	80	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
마포구청 토목관리소	모터	1	1	단상220	50	-	응암역 창고	6311-6617	인력 차량
	엔진	1	5.5	휘발유	80	-	응암역 창고	6311-6617	인력 차량
한강진 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	70	10	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	70	-	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
신내 토목관리소	엔진	2	5	휘발류	-	-	신내기지 창고	6311-6657	인력 차량
도봉 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	100	5	도봉기지 창고	6311-7617	인력 차량
건대입구 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	-	태릉입구역 창고	6311-7637	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	태릉입구역 창고	6311-7637	인력 차량
이수 토목관리소	모터	1	2	단상220	50	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
천왕 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	80	30	천왕기지 창고	6311-7677	인력 차량
부천 토목관리소	엔진	2	5.5	휘발유	75	20	부평구청역	6311-7807	인력 차량
잠실 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	-	-	몽촌토성역 창고	6311-8617	인력 차량
모란 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	5	모란기지 창고	6311-8637	인력 차량

□ 역사별 인근 하천 계획 홍수위 현황 – 토목분야

연번	호선	역사명	역사 지반(m)	계획 홍수위(m)	높이차	하천명	역과 인근 하천간 거리(m)	비고
1	1	서울역	29.65	14.86	14.79	한강	3,830
2	1	시 청	29.8	17.05	12.75	청계천	303
3	1	종 각	27.76	17.05	10.71	청계천	152
4	1	종로3가	22.03	17.05	4.98	청계천	229
5	1	종로5가	21.2	17.05	4.15	청계천	144
6	1	동대문	20.45	17.05	3.4	청계천	156
7	1	동묘앞	19.4	17.05	2.35	청계천	320
8	1	신설동	17.9	17.48	0.42	성북천	472
9	1	제기동	16.5	17.05	-0.55	정릉천	20
10	1	청량리	14.06	17.05	-2.99	정릉천	870
11	2	시청	29.6	17.05	12.55	청계천	600
12	2	을지로입구	27.28	17.05	10.23	청계천	300
13	2	을지3가	25.1	17.05	8.05	청계천	204
14	2	을지4가	24.17	17.05	7.12	청계천	227
15	2	동대문역사문화	23.02	17.05	5.97	청계천	433
16	2	신 당	22.95	17.05	5.9	청계천	508
17	2	상왕십리	32.9	17.05	15.85	청계천	575
18	2	왕십리	20.7	17.05	3.65	청계천	1,040
19	2	한양대		16.42		중랑천	296	고가
20	2	뚝 섬		17.39		한강	1,500	고가
21	2	성 수		17.63		한강	1,400	고가
22	2	건대입구		17.87		한강	1,600	고가
23	2	구 의		18.53		한강	1,520	고가
24	2	강 변		18.57		한강	900	고가
25	2	잠실나루		18.46		한강	413
26	2	잠 실	14.55	18.01	-3.46	탄천	1,930	한강
27	2	잠실새내	14.46	18.01	-3.55	한강	1,280
28	2	종합운동장	14.14	18.01	-3.87	탄천	472
29	2	삼 성	18.4	18.01	0.39	탄천	512
30	2	선 릉	18.05	18.01	0.04	탄천	1,840

연번	호선	역사명	역사 지반(m)	계획 홍수위(m)	높이차	하천명	역과 인근 하천간 거리(m)	비고
31	2	역 삼	36.04	16.57	19.47	한강	3,440
32	2	강 남	상가 관리	16.21		한강	3,200
33	2	교 대	28.61	15.74	12.87	반포천	1,980
34	2	서 초	30.12	15.74	14.38	반포천	1,610
35	2	방 배	26.1	15.74	10.36	반포천	2,160
36	2	사 당	17.32	13.55	3.77	사당천	-
37	2	낙성대	47.91	39.06	8.85	봉천천	311
38	2	서울대입구	33.41	31.27	2.14	봉천천	88
39	2	봉 천	26.75	24.46	2.29	봉천천	100
40	2	신 림	22.25	21.07	1.18	봉천천	410
41	2	신대방		16.44		도림천	19	고가
42	2	구로디지털		15.01		도림천	19	고가
43	2	대 림		14.07		도림천	19	고가
44	2	신도림	13.12	14.07	-0.95	도림천	103
45	2	문 래	11.2	14.11	-2.91	한강	2,700
46	2	영등포구청	11.1	14.06	-2.96	한강	2,100
47	2	당 산		14.06		한강	780	고가
48	2	합 정	20.57	13.53	7.04	홍제천	1,750
49	2	홍대입구	12.1	16.2	-4.1	홍제천	1,300
50	2	신 촌	20.1	16.51	3.59	한강	1,500
51	2	이 대	50.55	14.72	35.83	홍제천	2,270
52	2	아 현	22.68	14.78	7.9	한강	2,450
53	2	충정로	40.87	14.78	26.09	한강	3,850
54	2	신설동	17.5	17.05	0.45	청계천	315
55	2	용 두	16.1	17.05	-0.95	청계천	152	지상
56	2	신 답		17.05		청계천	-	지상
57	2	용 답		17.05		청계천	-	지상
58	2	도림천	12.8	14.07	-1.27	도림천	318
59	2	양천구청	11.65	14.12	-2.47	안양천	820
60	2	신정네거리	14.85	14.01	0.84	안양천	2,210
61	2	까치산	도철관리	13.96		안양천	3,040
62	3	지 축		25.25		창릉천	150	고가

연번	호선	역사명	역사 지반(m)	계획 홍수위(m)	높이차	하천명	역과 인근 하천간 거리(m)	비고
63	3	구파발	31.15	26.03	5.12	창릉천	898
64	3	연신내	26.73	25.44	1.29	불광천	-
65	3	불 광	27.65	19.13	8.52	불광천	10	복개
66	3	녹 번	36.65	25.44	11.21	불광천	2,370	복개
67	3	홍 제	37.99	34.31	3.68	홍제천	306	복개
68	3	무악재	53.08	34.31	18.77	홍제천	1,140	복개
69	3	독립문	48.6	17.05	31.55	청계천	1,800
70	3	경복궁	36.6	17.05	19.55	청계천	797
71	3	안 국	30.82	17.05	13.77	청계천	846
72	3	종로3가	25.1	17.05	8.05	청계천	328
73	3	을지로3가	24.3	17.05	7.25	청계천	164
74	3	충무로(3,4)	33.07	17.05	16.02	청계천	760
75	3	동대입구	29.69	17.05	12.64	청계천	1,160
76	3	약 수	33.72	17.05	16.67	청계천	1,650
77	3	금 호	36.43	16.42	20.01	중랑천	1,100
78	3	옥 수		16.87		한강	300	고가
79	3	압구정	20.25	16.87	3.38	한강	1,070
80	3	신 사	23.97	16.6	7.37	한강	1,300
81	3	잠 원	12	15.74	-3.74	반포천	880
82	3	고속터미널	11.9	15.74	-3.84	반포천	200
83	3	교 대	18.44	15.74	2.7	반포천	1,310
84	3	남부터미널	33.22	15.74	17.48	반포천	3,670
85	3	양 재	24.77	15.74	9.03	반포천	3,000	양재천
86	3	매 봉	14.77	18.01	-3.24	양재천	450
87	3	도 곡	13.21	18.01	-4.8	양재천	360
88	3	대 치	11.59	18.01	-6.42	양재천	540
89	3	학여울	16.6	18.01	-1.41	양재천	270
90	3	대 청	21.33	18.01	3.32	탄천	643	양재천
91	3	일 원	40.3	18.01	22.29	탄천	1,530
92	3	수 서	18.24	18.01	0.23	탄천	547
93	3	가락시장	16.4	18.01	-1.61	탄천	1,000
94	3	경찰병원	23.1	18.01	5.09	탄천	1,550

연번	호선	역사명	역사 지반(m)	계획 홍수위(m)	높이차	하천명	역과 인근 하천간 거리(m)	비고
95	3	오금	30.2	18.95	11.25	성내천	744
96	4	당고개		42.84		당현천	-	고가
97	4	상 계		31.91		당현천	-	고가
98	4	노 원		22.68		중랑천	840	고가
99	4	창 동		22.68		중랑천	500	고가
100	4	쌍 문	37.93	30.52	7.41	우이천	661
101	4	수 유	33.24	30.52	2.72	우이천	688
102	4	미 아	39.24	25.11	14.13	월곡천	2,850
103	4	미아사거리	31.53	25.11	6.42	월곡천	1,430
104	4	길 음	32.35	28.15	4.2	정릉천	20
105	4	성신여대입구	30.37	28.94	1.43	성북천	-
106	4	한성대입구	38.26	38.02	0.24	성북천	-
107	4	혜 화	26.5	17.05	9.45	청계천	1,290
108	4	동대문	20.24	17.05	3.19	청계천	124
109	4	동대문역사문화	23.02	17.05	5.97	청계천	465
110	4	명 동	38.5	17.05	21.45	청계천	795
111	4	회 현	38.7	17.05	21.65	청계천	1,050
112	4	서울역	28.02	14.86	13.16	한강	3,850
113	4	숙대입구	17.61	15	2.61	한강	2,440
114	4	삼각지	12.17	15.44	-3.27	한강	1,900
115	4	신용산	11.14	15.33	-4.19	한강	1,004
116	4	이 촌	15.7	15.64	0.06	한강	595
117	4	동 작		15.74		반포천	-	고가
118	4	총신대입구	14.53	13.28	1.25	사당천	140
119	4	사 당	17.14	13.55	3.59	사당천	-
120	4	남태령	25.24	13.55	11.69	사당천	1,810