염소가스 누출대비

합동 방재훈련 시나리오

2019.  11. 13(수) 14:00～15:20

영등포아리수정수센터

훈련중점 및 배경

안녕하십니까? 북한의 핵위협과 발생 가능한 국가중요시설 테러행위를 사전에 예방하고 위기관리 대응능력을 배양하고자 실시하는 대응훈련으로서, 우리정수센터 1염소가스 저장실에 불순분자가 침투하여 시설물 교란으로 염소가스가 누출되어 근무자 1명이 가스에 중독되어 그에 따른 화재진압, 인명구조, 누출된 가스 제독, 염소투입설비 등 응급복구 훈련이 되겠습니다.

바쁘신 업무 중에도 훈련에 참여해주신 직원여러분께 감사드리며 또한

훈련극대화를 위해 지원 출동해주신 군부대, 소방서 등 관계관 여러분께 감사드립니다.

또한 우리 정수센터는 국가중요시설 “다”급 시설로서 풍납취수장으로 부터 원수를 공급받아 일평균 44만톤의 정수를 생산하여, 양천, 구로, 강서, 마포,

금천구 등 7개구에 공급하고 있습니다.

이와 같은 중요 시설임을 감안. 예상되는 각종사고로부터 우리정수시설을 안전하게 보호 관리함으로서 서울시민에게 중단 없는 안전한 급수를 하여야 하겠습니다.

그러면 우리 영등포정수센터 가스방재대책반을 간단히 말씀드리면 가스방재대장은 소장이 되겠으며, 부대장은 정수과장이 되고 주업무담당자는 가스안전관리 담당주무관이 되겠습니다. 또한 행동은 시나리오에 의거 수행토록 하겠습니다.

금번 훈련 진행순서는 최초 현장 근무자가 무전기로 괴한이 침투하여

교란활동으로 염소가 누출되고 폭발물을 투척하여 화재가 발생한 사실을 상황실에 보고하고, 상황에 따른 피해 응급조치 및 피해상황을 최소화하는 조치 훈련이 되겠습니다.

○ 훈련상황 메세지

영등포정수장에 신원미상 괴한2명이 침투하여 1염소실 인접 건물에 폭발물 투척으로 정수 처리시설 일부폭파, 염소가스누출 및 화재발생으로 직원 1명 부상

○ 훈련 순서

1. 근무자 : 최초 사고발생 제어실 신고

2. 사고발생지역(1염소실): 자체 긴급제독/복구(출동하여 초동조치 등)

3. 경계(청원경찰) : 정문 및 1염소실 주변 검문강화 및 경계증원 배치

4. 영등포정수센터 제어실 :

- 1염소가스 저장실 근무자로부터 상황내용 접수

- 직원대피 방송 및 제어실 근무자 현장 출동

- 필요시 대외 유관기관 지원요청

5. 유관기관 :

- 군부대 : 5분 대기조 출동 경계강화, 불순분자 색출 및 추격

- 영등포소방서 : 화재진압, 제독지원, 인명구조 및 응급환자 후송

- 영등포경찰서 : 폴리스라인 설치, 불순분자 색출 및 추격

- 영등포구청(상황실, 보건소) : 인근주민 대피요청, 응급환자 후송지원

- 가스안전공사 : 응급복구 기술지원, 가스안전점검, 기타 안전조치

- 복구업체(동방수기) : 가스누출시설 점검 및 염소투입기 등 투입시설 응급복구

6. 복구 : 피해사항 조사 및 복구조치

○ 상황조치 총괄 및 임무

제어실 생산책임자(부책임자) <상황총괄>	가스안전관리책임자	방호팀장
- 상황접수 - 비상연락망 보고체계에 의한 신속한 보고 - 센터 내 전 직원에게 상황 전파 및 대피방송 - 제어실 근무직원 출동명령 - 가스안전공사, 복구업체, 구청 등 유관기관 지원요청 - 가스누출피해 최소화를 위해 영등포구청(환경과) 주민대피요청 등	- 염소실 피폭상황 파악 - 근무 출동직원 임무부여 및 응급조치 - 가스안전공사, 복구업체 등 과 응급조치 및 복구하고 조치사항 보고 - 투입기 고장 등 후염소 투입 불가시 투입조견표에 의한 칼키 투입지시 등 수질 관리현장 진행, 종료 결과보고	- 군부대, 경찰서, 소방서, 구청보건소에 신속지원요청 - 경계 강화, 폴리스라인 설치 불순분자색출 추격, 화재 진압, 환자응급조치, 병원 후송 등 총괄지휘 - 응급조치 후송차량 필요시 관할보건소에 지원요청 - 상황진행, 종료 결과보고

○시나리오

시간	상 황	지원	행동사항
H	<상황 1> 1염소가스 저장실에 괴한2명 침투해서 폭발물을 던져 정수 처리 시설 일부폭파로 인한 화재발생과 염소가스가 남동쪽으로 방향으로 누출되고 있으며, 근무자 1명이 질식 되었습니다	가스 안전 관리 책임자	무전기 1(소병춘) 환자 1명(일근자)
H+1	가스 누출경보 작동 (염소실) 염소가스 누출경보 울림 (염소실) 중화설비 가동(중앙제어실 감시시스템) (염소실) 염소가스 중화설비가 정상 가동되고 있습니다.	염소실	가스 검지기 센서에 칼키로 시연 : 최원섭
H+3	“상황 접수” 알겠습니다.	제어실	무전기 2(안영환) 직원에게 신속한 상황 전파 (유선 및 구내방송)
H+4	상황실에서 알립니다. 현재 정수장에 괴한이 침투해 폭발물을 던져 화재가 발생하고 가스가 누출되고 있으며 인명피해가 발생했습니다. 신속히 제어실 근무직원은 염소가스 저장실로 출동하여 염소가스 제독 및 인명구조에 임하시기 바라며, 청원경찰은 염소실로 출동하여 방호팀장의 지시 하에 염소실 주변 경계에 임하시기 바랍니다.	제어실	무전기 2(안영환) 제어실 출동자는 방독면을 착용하고 염소가스 저장실로 출동
H+5	청원경찰 출동 방호팀장은 신속한 업무배치 및 임무부여	현장	무전기 3(정종범)
H+5 시간	<상황조치 1-1> 구호활동 요원은 방독면을 착용하고 신속히 중독된 환자를 안전한 곳으로 이동조치 바랍니다 (들것 : 남정규, 최기봉/ 환자 : 일근자 1명)	현장	무전기 3(정종범)
H+6	<상황조치 1-2> 응급조치요원은 보호복 및 공기호흡기를 착용하고 염소실 내부로 출동하여 염소가스 누출 확산방지에 최선을 다하기 바랍니다. 응급조치 : 최원섭, 소병춘 <상황조치 1-3> 또한, 살포기 가동요원은 방독면을 착용하여 누출지점에 살포기를 가동바랍니다. 소석회살포기 가동 : 현종우, 이석준	현장	무전기 3(정종범)
H+8	<상황 2> 제어실 나오세요~ 현재 현장사항을 보고합니다. 고압배관 등에서 염소가스 100PPM 정도가 누출되고 있고, 직원 1명이 염소가스에 질식 상태로 염소실 밖으로 이송하였으나, 우리 인력과 장비로는 자체 조치가 어렵습니다. 소방서에 인명구호와 염소가스 확산에 따른 주민대피 홍보가 필요한 실정입니다. 시설복구에 따른 가스안전공사 및 복구업체(동방수기)에도 지원 요청하여 주시기 바랍니다.	가스 안전 관리 책임자	무전기 1(소병춘)
H+9	가스안전공사 및 복구업체(동방수기)는 상황실에서 지원요청 하겠으며, 군․경․소방서는 협조 요청하여 신속한 조치가 이루어지도록 조치하겠습니다.	제어실	무전기 2(안영환)
H+11	방호팀장은 염소가스에 질식된 환자의 응급조치 및 병원후송을 위해 소방서 구급대에 연락 신속한 조치를 취해주시기 바라며, 피해 상황을 고려한 화재진압 및 경계강화를 위한 소방차 출동, 군부대 경찰서에도 지원요청을 하여 출동 즉시 방호팀장 지시 하에 화재진압, 경계강화, 불순분자 색출 등 신속한 조치를 취해주시기 바랍니다.
	영등포소방서 응급차가 5분 후에 도착되니 질식된 환자 후송에 힘써 주시길 바랍니다.
H+12	도착 되는대로 현장별 임무부여로 신속한 상황조치에 임하겠습니다. 영등포소방서 도착 : 질식환자 응급조치 및 후송	현장	무전기 3(방호팀장-정종범) 군부대, 소방서, 경찰서 지원요청 출동 시 임무부여 및 상황조치 응급구조 후송차량 지원활동
H+15	<상황조치 2-1> 소장님께 사고 진행사항을 보고 드리겠습니다. 직원이 출동해서 초동진압하고 있으나 가스누출이 심하고 우리 인력과 장비로는 조치가 부족하여 소방서, 군부대, 경찰서에 지원요청을 하였습니다.	제어실	무전기 2(안영환) (현장진행사항 보고)
	현장에서 알려드립니다. 질식환자는 인근 병원으로 이송 조치하였습니다.	현장	무전기 3(방호팀장-정종범)
H+16	알겠습니다. 관련 유관기관 등에 지원사항을 확인하시기 바랍니다.	제어실	무전기 2(안영환)
H+18	알겠습니다. 직원비상소집, 유관기관 지원요청사항 확인 시민대피 연락. 관련유관기관 도착 연락시 상황을 즉시 지휘책임자에게 연락. 유관기관 도착 후 소방서, 경찰서, 군부대가 1염소실에 도착했습니다.	제어실	무전기 4(차태훈)
H+30 ~ H+50	<상황조치 2-2> 소방서 도착 : 염소 투입동 제독 및 화재진압 경찰서 도착 : 폴리스라인 설치, 불순분자 색출 및 추격 군부대 도착 : 5분대기조 출동 경계강화, 불순분자 색출 및 추격		<방호팀장> 응급조치 및 현장조치가 신속히 이루어지도록 현장 지휘 상황 종료 후 상황실 보고
	<상황조치 2-3> 가스안전공사, 복구업체가 1염소실에 도착했으며 유관기관이 구호활동에 힘쓰고 있습니다. 자체 복구인력의 지원을 받아 유관기관과 철저한 점검 및 정비를 실시하시기 바랍니다. 가스안전공사 직원도착 : 기술지원 및 가스투입 시설 점검및 복구지원 복구업체(동방수기) 도착 : 시설복구 및 정상가동 확인 파손된 시설장비가 외부수리 필요시 신속한 반출로 정비		무전기 4(차태훈) 무전기 1(소병춘) 상황 종료 시 상황실 보고
H+52	<상황조치 2-4>대면 및 유선보고 생산책임자는 현재까지의 진행상황을 소장님께 보고 후 본부에 보고 - 군부대, 경찰서, 소방서 출동상황 및 상황조치내역 - 유관기관 출동 및 시설물 복구현황 - 환자발생사항, 응급조치 후송 등 - 화재진압 사항 등	제어실	무전기 2(안영환)
H+57	<상황종료보고 1> 응급환자 후송, 화재진압, 불순분자 진압 등	방호팀장	무전기 3(방호팀장-정종범) →무전기 2(안영환)
H+60	<상황종료보고 2> 가스누설지점을 조치하고 예비 염소투입라인으로 정상 가동되고 있습니다. 시설복구완료, 정상 가동상황 등 확인	가스안전관리책임자	무전기 1(소병춘) →무전기 2(안영환)
H+61	시설 복구 완료되어 정상 가동되고 있습니다.	제어실	무전기 2(안영환) 현장 교신 후→소장
H+62	생산책임자는 상황을 종합해서 본부에 보고하시기 바랍니다.	소장	제어실→본부
H+63	이것으로 오늘 훈련을 모두 마치겠습니다. 수고 하셨습니다.	제어실	무전기 3(방호팀장-정종범)