00자원회수시설

2019년 주요설비 고장빈도 분석결과(예시)

1-1. 설비 분류	2

1-2. 고장내역 및 조치사항	5

1-3. 고장빈도 분석	16

1-4. 고장요인별 관리방안	22

--

1-1. 설비 분류

대분류	소분류	상세분류
1. 반입 설비	1) 공급설비	① 쓰레기 크레인
		② 쓰레기 계량대
	2) 투입설비	① 쓰레기 검사대
		② 쓰레기 투입호퍼
		③ 투입문 유압장치
		④ 쿨링자켓
2. 소각 설비	1) 급기설비	① 1차 송풍기 / 1차 예열기
		② 2차 송풍기 / 2차 예열기
		③ 수트블로어 냉각송풍기
	2) 배기설비	① ROOF FAN
	3) 연소설비	① 내화물
		② 화격자
		③ 화격자 구동장치
		④ 오수분무 노즐
	4) 공급설비	① 화격자 구동 실린더
		② 화격자 구동 유압장치
	5) 보조연소장치	① 보조버너
3. 연소가스 냉각설비	1) 폐열보일러	① 보일러 및 드럼
		② 절탄기
	2) 약품설비	① 보일러 청관제 펌프
		② 탈산제 주입 펌프
	3) 냉각 설비	① 수트블로워
	4) 급수펌프	① 보충수 급수 펌프
		② 보일러 급수 펌프
		③ 탈기기 급수 펌프
	5) 주증기설비	① 고압증기 분배기
		② 고압증기 복수기
	6) 보일러수 탱크류	① 청관제 탱크
		② 탈산제 탱크
		③ 복수 탱크
		④ 탈기기 탱크
		⑤ 블로우 다운 탱크
		⑥ 보충수 탱크

대분류	소분류	상세분류
4.연소가스처리설비	1) 배기설비	① 유인송풍기
		② 연도 및 연돌
	2) 처리설비	① 세정탑
		② 반건식반응탑
		③ 반응탱크
		④ 석회수 주입장치
		⑤ 활성탄 주입장치
		⑥ 백필터
		⑦ SCR 촉매탑
		⑧ 연소가스 재가열 버너
		⑨ 암모니아 주입 장치
		⑩ 가성소다 주입 장치
		⑪ 증기식 가스가열기
5. 급/배수 설비	1) 급수 설비	① 공정수 양수펌프
		② 생활용수 양수펌프
		③ 공정용 냉각수펌프
		④ 세정탑 보충수 펌프
	2) 배수 설비	① 재 오수 펌프
		② 쓰레기 오수 펌프
		③ 반입장 청소수 펌프
6. 재처리 설비	1) 바닥재 처리설비	① 재크레인
		② 수조식 컨베이어
	2) 비산재 처리설비	① 보일러 재 이송장치
		② 백필터 재 이송장치
		③ 반응탑 재 이송장치
		④ 반응탑 반응물 출구조정기
		⑤ 반응탑 스크레이퍼
		⑥ 세정탑 재 이송장치
		⑦ 비산재 이송장치
		⑧ 비산재 싸이로
		⑨ 보일러 호퍼
	3) 철재류 처리설비	① 자력 선별기
		② 철재이송 컨베이어

대분류	소분류	상세분류
7. 폐수처리 설비	1) 유입 설비	① SUMP 펌프
		② 루트 블로워
	2) 처리 설비	① 원수이송펌프
		② pH조정조용 교반기
		③ 혼화조용 교반기
		④ 응집조용 교반기
		⑤ 침전조용 감속기
		⑥ 폭기조용 블로워
		⑦ 중화조용 교반기
		⑧ 소포수 펌프
	3) 여과 설비	① 여과펌프
		② 사여과기
		③ 활성탄여과기
		④ 역세수펌프
	4) 방류 설비	① 처리수펌프
		② 적산 유량계
	5) 탈수 설비	① 슬러지이송펌프
		② 농축 슬러지 펌프
		③ 탈수기
	6) 약품투입 설비	① ALUM 혼합용 교반기
		② ALUM 주입펌프
		③ H2SO4 주입펌프
		④ 폴리머 혼합용 교반기
		⑤ 폴리며 주입펌프
		⑥ NaOCl 주입펌프
8. 발전설비 및 온수공급 설비	1) 증기 / 온수공급 설비	① 온수열교환기(1차)
		② 온수열교환기(2차)
		③ 후레쉬 탱크
		④ 중온수 펌프
		⑤ 응축수 펌프
	2) 발전설비	① 증기터빈 발전기
9. 기타 설비	1) 공압, 공조설비	① 계장용 공기압축기
		② 플랜트용 공기압축기
		③ 공기제습기
		④ 계장용 공기탱크
		⑤ 플랜트용 공기탱크
		⑥ 공조설비
	2) 냉각탑	① 공정용 냉각탑
	3) 연료설비	① LNG설비
		② 경유설비
	4) 공원 및 연못	① 분수대
	5) 감시설비	① CCTV설비

1-2. 고장내역 및 조치사항

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
반입설비	공급설비	쓰레기 크레인	* "B"크레인 호이스트와이어 1EA 일부 절단 * "B"크레인 유압케이블 늘어짐 * "B"크레인 UP/DOWN 안됨 * "A"크레인 중추 리미트 와이어 절단 * "B"크레인 호이스트와이어 1EA 1/2가량 절단 * "A"크레인 와이어 파손 * "B"크레인 전,후진 작동불량 * "A"크레인 버켓 실린더 이탈 * "A"크레인 상부 주행 케이블체인 3EA 절단 * "B"크레인 중추 리미트 고정축 볼트 풀림 * "A"크레인 호이스트 와이어 1EA 끊어짐 * "A"크레인 버켓 고정핀 이탈 * "A"크레인 버켓 실린더 탈락	* 호이스트 와이어 교체 * 마그네틱 디스크 토르크 재 조정 * Lower Limit 해지 * 와이어 교체 * 호이스트 와이어 교체 * 호이스트 와이어 교체 * 기어 축 마모 보수 * 버켓 실린더 재조립 * 주행케이블 절단부위 케이블 체인 보수 * 고정축 볼트 용접 * 호이스트 와이어 1EA, 2m 절단후 재 결속 * 용접 보강작업 후 조립 * 실린더 끼움 및 락 볼트 고정	13
	투입설비	쓰레기 투입 호퍼	* 1호기 쓰레기투입 호퍼 (shut off flap측 위) 부식 으로 간극 이격 * 2호기 쓰레기투입 호퍼 하부 cooling jacket 쪽 홈 발생 * 1,2호기 Bridge breaker 작동 불량	* 철판 용접 보강작업 * 철판 용접 보강작업 * 실린더 라커 청소	3
		쿨링자켓	* 2호기 쿨링자켓 부식으로 간극 이격 * 2호기 쿨링자켓 부식으로 간극 이격	* 절단 후 용접 보강작업 * 불연재로 파손부위 임시조치	2

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
소각설비	급기설비	1차 송풍기/ 1차 예열기	* 2호기 1차 송풍기 소음 및 진동 발생 * 1호기 1차 송풍기 베어링 온도계 지침 불안정 * 2호기 1차 송풍기 1,5번 댐퍼 Position반대 * 1호기 1차 송풍기 유량계 수치 이상 * 2호기 1차 공기예열기 M/V스팀 Leak	* 베어링 교체 및 임펠러 세정, 샤프트 그리스 주입 * 신호케이블 재연결 * Position 상태 점검 완료 * 댐퍼 개도 점검 * 밸브 Leak부위 실링	5
	배기설비	ROOF FAN	* EF-18A작동안됨	* 수동운전 정상기동	1
	연소설비	화격자	* 2호기 반전화격자 NO.2 감지센서 불량 * 1호기 이송화격자 NO.1 베이스 용접부위 탈락 * 1호기 이송화격자 NO.1 실린더 Oil Leak * 2호기 이송화격자 NO.3 구동축 고정 볼트 이탈 * 2호기 공급화격자 1개소 파손으로 인한 불균형	* 감지센서 교체 * 용접 보강작업 * 실린더 교체 * 볼트체결 후 커버 재조립 * 파손부위 절단 및 연결 작업	5
		오수분무노즐	* 2호기 오수분무노즐 매뉴얼밸브 바디 Leak * 2호기 오수분무노즐 인입 압력계 플랜지 부위 Leak * 2호기 "A", “B”오수분무펌프 기동시 유량 인식불량 * 2호기 오수분무노즐 Air Line Sol V/V Passing * 1호기 "B" 오수인입 M/V 바디 Leak * 1호기 "A" 오수인입 M/V 바디 Leak * 1호기 "B" 오수분무노즐 Air Sol V/V 동작 불량 * 2호기 "B" 오수분무노즐 오수 Sol V/V 동작 불량 * 2호기 "B" 오수분무노즐 플렉시블 오수 Leak * 2호기 오수분무노즐 막힘 (유량 불량)	* 이물질 제거 및 밸브 교체 * 이물질 제거 후 기동테스트 * 플렉시블 이물질 제거 및 분무노즐 교체 * 밸브 디스크 청소 * 이물질 제거 및 밸브 교체 * 이물질 제거 및 밸브 교체 * Air Sol 밸브 교체 * Air Sol 밸브 교체 * 노즐 믹싱부위 세정 후 보강 작업 * 노즐 슬러지 제거 및 세정	10

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
소각설비	공급설비	화격자 구동 실린더	* 1호기 이송화격자 NO.2 센서 반대편 실린더 오일 누유	* 실린더 패킹 교체	1
		화격자 구동 유압장치	* 2호기 유압펌프 "B" 압력저하 및 소음 * 2호기 이송화격자 NO.1 유압판넬 뒷면 오일 누유 * 2호기 유압펌프 "a" 압력저하현상 심함 * Feeding 집중급유기 기동불량	* 펌프교체 * 누유부위 보수 * 펌프 압력조정 및 압력계라인 Leak부위 보강 * 급유기 분해 청소	4
	보조 연소장치	보조버너	* 1호기 보조버너 송풍기 소음 발생 * 2호기 보조버너 송풍기 소음 발생 * 2호기 보조버너 점화 시 자동운전 안됨 * 1호기 보조버너 퍼징 Air Sol 파손 * 1호기 보조버너 LNG 댐퍼 동작불량 * 2호기 보조버너“B” ‘고온차단’ 상태 점화불량	* 모터 베어링 교체 * 모터 교체 * 콘트롤 밸브 주입공기 라인 청소 * Sol교체 * 레귤레이터 교체 * 보조버너 컨트롤러 교체	6
연소가스냉각설비	폐열 보일러	보일러 및 드럼	* 2호기 보일러 수위계 출력 불량 * 1호기 보일러 급수라인 하부 플랜지 증기 Leak * 1호기 보일러 상부 주증기 수동밸브 스팀 Leak * 1호기 보일러 상부 벤트밸브 6개소 작동불량 * 1호기 보일러 상부C.D.B 밸브 2개소 Leak됨	* 센싱 라인 청소 * 가스켓 교체 * 대정비 시 외주업체 수리 예정(미완료) * 밸브 교체 * 밸브 교체	5
		절탄기	* 1호기 2Pass Outlet플랜지 부위 가스켓부식으로인한 증기 누출 * 1호기 절탄기 출구 산소 분석기 수치 이상 * 1호기 절탄기 급수라인 밴트 밸브 Leak * 1,2호기 절탄기 출구 산소분석기 수치 이상 * 1호기 절탄기 출구 산소 분석기 수치 이상 * 2호기 절탄기 출구 산소 분석기 수치 이상	* 가스켓 교체 * 센싱 라인 청소 * 밸브 교체 *Gas Filter 세정 * Probe Air세정 * 센싱 라인 청소	6

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스냉각설비	약품설비	탈산재 주입펌프	* 복합아민 약품펌프 기동 Signal 에러	* 프로그램 수정	1
	냉각설비	수트 블로워	* 2호기 MOV 밸브 스팀 Leak * 2호기 2번 복귀불량 * 1호기 2,3,5,7,10번 기동 시 스팀 다량 Leak됨 * 1호기 1번 20㎝가량 미 복귀 * 2호기 1번 기동시 스팀 Leak 심함 * 2호기 2번 복귀시 과부하 * 1호기 3번 복귀 불량 * 1호기 드레인 밸브 전단 MOV 밸브 스팀 Leak * 2호기 2번 복귀불량 * 2호기 2번 복귀불량 * 1호기 10번 기동시 스팀 Leak 심함 * 1호기 1,2,3,5,8,9,10,11 번 패킹부 스팀 Leak * 1호기 “A” 드레인 컨트롤밸브 플랜지 가스켓 파손 * 1호기 2번 전진 중 정지 함 * 2호기 2번 전진 리미트 스위치 불량 * 1호기 3번 복귀 불량 * 2호기 1번 복귀 불량 * 2호기 2번 Over Run 및 복귀 불량 * 2호기 2번 복귀불량 * 2호기 2번 복귀불량 * 2호기 3번 복귀불량	* 패킹 볼트 조임 * 기어박스 연결핀 교체, 구동부 베어링 및 축 교체 * 패킹교체 및 볼트 조임 * Shaft Key, 베어링, 가이드 베어링 교체 * 패킹 보강 및 볼트 조임 * 구동부 Shaft Key 교체 * Shaft Key, 리데나 교체, 구동부 기어박스 세정 * 밸브 및 가스켓 교체 * Shaft Key 교체 * 구동부 기어 세척, Shaft, Shaft Key 교체 * 패킹 교체 * 패킹 보강 및 볼트 조임 * 가스켓 교체 * 구동부 사각바 교체 * 리미트 보수작업 및 Shaft Key 교체 * 구동부 베어링 및 로드 암 보강, 리데나, 슬립링, Shaft, 가스켓 교체 * 피니언 기어 교체 및 Shaft Key, 포핏밸브 로 드바Shaft, 베어링 교체 * 구동부 축 Key 교체 및 리미트 스위치 보수 * 리미트 스위치 바 보강 * 왕복 로드암 보강 작업 * 기어박스 Shaf 교체	21

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스냉각설비	냉각설비	수트블로워	* 2호기 4번 Over Run 및 모터 Fault * 2호기 2번 동작속도 느림 * 1호기 6번 MOV 오픈시 플랜지 부위 스팀 Leak * 1호기 7번 리미트 작동 불량 * 2호기 2번 Over Run 및 전진측 리미트 파손 * 2호기 1번 사각바 휨 * 1호기 1번 사각바 휨 * 2호기 3번 사각바 기동축 마모로 동작 불량 * 1호기 1번 기동시 후단 플랜지 스팀 Leak 심함 * 1호기 7번 포핏밸브 스팀 패싱됨 * 1호기 7번 리미트바 작동불량 * 2호기 1번 모터 소음 * 1호기 7번 리미트바 작동불량 * 1호기 10번 리미트바 작동 불량 * 2호기 9번 기동시 포핏밸브 Open 안됨 * 1호기 주증기 MOV 축 패킹 스팀 Leak * 1호기 12번 포핏밸브 동작 불량 * 1호기 드레인 Sol밸브 플랜지 Leak * 1호기 1번 플랜지 부위 스팀 다량 Leak * 2호기 2번 사각바 소손 * 1호기 3번 사각바 풀림 * 2호기 드레인 Sol밸브 동작 불량 * 2호기 2번 전진해서 멈춤	* 리미트 스위치 재 연결 * 분해 재 조립 * 가스켓 교체 * 리미트 교체 * 리미트 보수 및 왕복 로드암 축, 구동부 축, 헬리컬기어, 베어링 교체 * 사각바 교체 및 기어박스 오일보충 * 구동부 베어링, 헬리컬기어, 피니언축 베어링, 그랜드 패킹, 가이드 베어링, 사각바 교체 및 오일보충 * 구동축 보강 및 사각바 교체 * 패킹보충 및 볼트 조임 * 리미트 스위치 조정 * 리미트 스위치 분해 보수 * 임펠러, 축 보강 작업 * 리미트 스위치 조정 * 리미트 스위치 조정 * 위치조정 및 포핏밸브 세정 * 패킹볼트 조임 * 포핏 밸브 리셋팅 * 가스켓 교체 * 패킹보충 및 볼트 조임 * 사각바 교체 * 사각바 교체 * SOL밸브 교체 * 축 및 베어링 교체	23

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스냉각설비	급수펌프	보일러 급수펌프	* 2호기 "B" 메카니칼 Seal Leak * 1호기 "B" 메카니칼 Seal Leak * 2호기 "A" 모터 소음	* 볼트 조임 후 그랜드패킹 상태점검 * 메카니칼 씰, 슬리브 씰링 교체 및 배관 세정 * 모터 베어링 교체 및 얼라이먼트 수정	3
		탈기기 급수펌프	* 2호기 Discharge쪽 Pin Hole발생 * 1호기 "B" 후단 패킹부위 Leak * 수동 밸브 플랜지 스팀 Leak	* 파이프 커플링 보수작업 * Leak부분 메커니컬 씰 조임 * 플랜지 볼트 조임	3
	주증기 설비	고압증기분배기	* 증기헤더 응축수 드레인 밸브 스팀 누수	* 밸브 조임	1
		고압증기복수기	* 응축수 헤더 응축수 누수 * 드립포트 라인 배관 유니온 응축수 누수 * 복수기 응축수 헤더 수동밸브 상단 핀홀 발생 * “C” 드립포트 측 상부 레벨 헤더 라인 유니온 부식으로 인한 핀홀 발생 * “C” 드립포트 측 하부 응축수 누수 * 스팀 컨트롤밸브 동작 불량	* 용접 보강 작업 * 누수부위 용접 * 상, 하단 보강 용접 * 용접 보강 작업 * 용접 보강 작업 * 밸브 포지셔너 수리	6
	보일러수 탱크류	탈기기 탱크	* 1호기 탈기기 인입 수동밸브 누수 * 1호기 탈기기 드럼 하부 플랜지 가스켓 부식 누수 * 2호기 탈기기 상부 응축수 인입 수동밸브 누수	* 수동밸브 교체 * 가스켓 교체 * 가스켓 교체	3
연소가스처리설비	배기설비	유인 송풍기	* 2호기 Outboard Bearing 전송온도계 수치이상 * 1호기 Outboard Bearing 전송온도계 수치이상	* 신호케이블 보강 * 신호케이블 점검	2
		연도 및 연돌	* 2호기 Stack유량계 수치 이상	* 센싱 라인 청소	1
	처리설비	세정탑	* 1호기 세정탑 노즐 Air Line 절단 * 1호기 세정탑 배관 누수 * 세정탑 호퍼 High Sensor 작동불량	* 용접 보강 작업 * 멀티 조인트 임시설치 * Sensor 세정	3

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스처리설비	처리설비	반건식 반응탑	* 2호기 블로워 Fault * 1호기 소석회수 유량계 유량저하 이상 * 1호기 소석회수 유량계 에러 * 2호기 소석회수 유량계 수치 이상 * 2호기 차압계 수치 이상 * 2호기 차압계 수치 이상 * 1호기 소석회수 유량계 불량	* 모터 코일 보수 * 유량계 분해 청소 * 유량계 배관 소석회 제거 * 유량계 교체 * Outlet 센싱 라인 입구 막힘 제거 * 센싱 라인 청소 * 유량계 헌팅 및 전송데이터 확인	7
		반응탱크	* "C" 교반기 축 휨 * "C" 컨트롤밸브 막힘 * "A" 컨트롤밸브 패싱 됨 * "A" 교반기 축 휨 * "A" 교반기 축 용접부위 탈락 * "A" 교반기 축 부러짐 * "C" 교반기 축 날개 1개 이탈 * "C" 교반기 소음 심함 * "A" 교반기 축 부러짐 * "A" 컨트롤밸브 바디 크렉 * "C" 교반기 작동 안됨 * "A" 교반기 축 휨 * "C" 교반기 축 및 날개 휨 * "C" 교반기 축 및 날개 휨 * "C" 교반기 축 휨 * "A" 교반기 축 휨 * 콘트롤밸브 유량공급 상태 불량 * "B" 컨트롤밸브 막힘 * "C" 교반기 축 휨 * "C" 교반기 축 및 날개 휨 * "A" 교반기 축 휨 * "A" 교반기 축 휨 * "C" 컨트롤밸브 Open시 석회수 누수 * "C" 교반기 축 휨 * "C" 교반기 축 빠짐 * "A" 컨트롤밸브 패싱	* 축 정도 수정 후 재 사용 * 전후단 막힘 제거 * 다이아프램 교체 * 교반기 축 보강작업 * 교반기 축 보강작업 * 축 보강 작업 * 날개 보강 작업 * 감속기 모터베어링 축 교체 * 축 교체 * 컨트롤밸브 바디 교체 * 임펠러 및 축 교정 * 임펠러 축 교체 * 축 및 임펠러 보강 작업 * 축 및 임펠러 보강 작업 * 축 보강 작업 * 축 보강 작업 * 밸브 분해 세정 * 밸브 막힘 제거 * 축 및 임펠러 보강 작업 * 교반기 축 분해 후 보수 * 교반기 축 분해 후 보수 * 교반기 축 및 임펠러 교체 * 다이아프램 교체 * 교반기 축 및 임펠러 교체 * 교반기 축 보강 작업 * 바디 교체	26

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스처리설비	처리설비	석회수 주입장치	* 이송펌프“B” Sol밸브 동작 불량 * 공급펌프 “B” 현장 기동시 jog기동 안됨 * 2호기 소석회수 유량계 헌팅 * 공급펌프“B” 펌핑 안됨 * 1호기 소석회수 전송 압력계 전송압력 불량 * 이송펌프“A” 압력계 이상 * 이송펌프“A” Sol밸브 Air Leak * 이송펌프“A” 그랜드패킹 누수 * 석회수 유량계 전송 불량	* Sol밸브 취외 배관 청소 및 Air압력 조정 * 펌프 기동상태 확인 * 유량계 교체 * 이물질 제거 후 기동 * 전단 밸브, 배관 막힘제거 * 압력계 교체 * 솔레노이드 보수 * 그랜드패킹 교체 * 라인 세척	9
		활성탄 주입장치	* 활성탄 공급기 “A” 소음 및 활성탄 투입 안됨 * 활성탄 공급기 ‘A,B,C’ 공급량 적음	* 모터측 베어링 교체 및 감속기 오일 보충 * 분해 후 재 조립	2
		백필터	* 1호기"B"-13 sol밸브 에어 Leak * 1호기 “C”-7, “E”-13, 2호기 “E”-4, 퍼징 안됨 * 2호기 “E”-4, sol밸브 에어 Leak * 2호기 “C”-3, sol밸브 에어 Leak * 2호기 “B”-13, “C”-6, “D”-13, 퍼징 안됨 * 1호기 “C”-5 sol밸브 에어 Leak * 2호기"B"-13 sol밸브 에어 Leak * 1호기"F"-6 sol밸브 에어 Leak * 2호기 “D”-11, “F”-9, sol밸브 에어 Leak	* sol밸브 보수 * 1호기 “C”-7, “E-13, sol밸브 코일 교체, 2호기 “E”-4 다이 아프램 교체 * 연결부 조임 * sol밸브 보수 및 다이아프 램 교체 * 케이블 접속 보수 및 다이 아프램 교체 * 다이아프램 교체 * 다이아프램 교체 * 다이아프램 교체 * 다이아프램 교체	9
		SCR 촉매탑	* 1호기 SCR촉매탑 온도계 에러	* 보상도선 선로 수정	1

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
연소가스처리설비	처리설비	암모니아 주입장치	* 암모니아 공급펌프 “B” 오일 Leak * 암모니아 가스씰탱크 드레인 Sol밸브 작동안됨 * 암모니아 살수설비 공정수 Sol밸브 작동안됨 * 암모니아 증발관 레벨 수치 이상 * 암모니아 증발관 스팀 인입 Safety밸브 Passing안됨 * 암모니아 드레인 배관 파손 * 암모니아 공급펌프 “A” Discharge압력계 Leak * 암모니아 증기유량 에러	* 다이아프램 교체, 공급라인 플러싱 * Sol밸브 교체 * Sol밸브 교체 * 드레인 라인 청소 * 인입 측 레귤레이터 압력 조정 * 배관 보강 작업 * 압력계 교체 * 라인 세척	8
급/배수 설비	급수설비	공정용 냉각수 펌프	* "A" 체크밸브 작동 불량 * "C" 펌프 누수 * "C" 펌프 소음 발생 * "B" 작동 불량 * "A" 기동불가 * "C" 펌프 누수	* 체크밸브 교체 * 그랜드패킹 교체 * 베어링 교체 * 모터 교체 * 펌프 교체 예정 * 패킹부위 볼트 조임	6
		공정수 양수펌프	* "A" 펌프 기동불가	* 펌프 교체	1
	배수설비	재 오수펌프	* 레벨센서 작동 불량	* 센서 및 접점 동작 보수	1
		쓰레기 오수펌프	* 2호기 오수유량계 수치 에러	* 오수 에어 Sol밸브 보수	1
재 처리 설비	바닥재 처리설비	재크레인	* 호이스트 브레이크 컨트롤러 소손	* 컨트롤러 교체	1
		수조식 컨베이어	* 1호기 컨베이어 출구쪽 아래 철판 부식으로 벌어짐 * 2호기 컨베이어 Tail축 베어링 파손 * 2호기 컨베이어 동작불량 * 1호기 컨베이어 모터체인 늘어남 * 1호기 컨베이어 Tail축 이격 * 2호기 컨베이어 Tail축 이격 * 1호기 컨베이어 슈트 점검구 상부 익스폔션 볼팅부위 이격	* 철판 용접 보강 * 베어링 교체 및 축 세정 후 그리스 보충 * 샤프트 키, 롱핀 교체 * 감속기 체인교체 * 그리스 주입 * 그리스 주입 * 익스폔션 주위 볼팅 작업	7

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
재 처리 설비	비산재 처리설비	백필터 재 이송장치	* 1호기 “C” 알람센서 접촉 불량	* 센서 교체	1
		반응탑 재 이송장치	* 1호기 컨베이어 모터체인 이완 * 1호기 컨베이어 모터체인 이완 * 2호기 컨베이어 모터체인 이완	* 모터체인 보수 * 체인 장력조절 및 감속기 상태 확인 * 체인교체 후 장력조절	3
		반응탑 반응물 출구조정기	* 1호기 동작중 소음 발생 * 1호기 동작중 소음 발생	* 오일 보충 * 출구조정기 입구 재처리	2
		반응탑 스크레이퍼	* 1호기 스크레이퍼 날개 2개소 절단 * 1호기 스크레이퍼 샤프트 축 파손 * 1호기 스크레이퍼 샤프트 축 파손 * 1호기 스크레이퍼 날개 1개소 파손	* 턴버클 보수 및 날개보강 * 스크레이퍼 축 교체 * 임시 보강 용접 후 대정비시 축 교체완료 * 스크레이퍼 날개 교체	4
		비산재 이송장치	* 공통 컨베이어 C-0914 스팀 라인 Leak * 공통 컨베이어 C-0913 가이드라인 소손 * 공통 컨베이어 C-0911 하부로 비산재 새나옴 * 공통 컨베이어 C-0913 모터 체인 끊어짐	* 볼트 조임 후 보강 작업 * 컨베이어 상, 하부 레일 일부 교체 * 컨베이어 하부 가이드 레일 일부 절단 후 교체 * 가이드레일 보강	4
		보일러 호퍼	* 1호기 “A” 조인트 구멍 * 2호기 “C” 오토댐퍼 Close 불량	* 그라스울 보온재로 막음 * 에어 라인 보수	2
	철재류 처리설비	철재이송 컨베이어	* 철재이송 컨베이어 감속 기 모터 체인이탈	* 베이스 볼트조임 및 마그네 틱 컨베이어 장력 조절	1
폐수처리설비	처리설비	pH조정조용 교반기	* pH센서 고장	* pH센서 교체 및 교정	1
		응집조용 교반기	* 교반기 이상소음 발생 * pH센서 에러	* 베어링 그리스 주입 * pH센서 교체 및 교정	2
		침전조용 감속기	* 침전조 “B” 감속기 모터 진동 및 소음	* 감속기 모터 교체	1
		폭기조용 블로워	* 폭기조용 블로워 모터 진동 및 소음	* 베어링 및 리데나 교체	1
	여과설비	여과펌프	* 여과펌프 펌핑 불량	* 펌프 분해 세정	1

대분류	소분류	상세분류	고장내역	조치사항	건수
폐수 처리 설비	탈수설비	슬러지 이송펌프	* 기동불량	* 펌프 임펠러세정 및 베어링 교체	1
		농축슬러지 펌프	* 이상소음 발생 * 이송펌프 펌핑 불량	* 이송펌프 교체 * 라인 세척	2
	약품투입 설비	ALUM 주입펌프	* ALUM이송펌프 작동불량	* 펌프 분해 세정	1
발전 설비 및 온수 공급 설비	증기 / 온수 공급설비	중온수 펌프	* 공동구내 중온수 다량 Leak	* 중온수 배관 부분 보수	1
		응축수 펌프	* "A" 모터 소음(베어링불량)	* 베어링 교체	1
	발전설비	증기터빈 발전기	* 터빈 입구 온도계 에러 * 터빈 출구 증기 차단밸브 Sol밸브 에어 Leak * 터빈 입구 온도계 에러	* 인디게이터 신규교체 * 에어라인 교체 * 온도계 케이블 점검	3
기타 설비	공압.공조 설비	계장용 공기 압축기	* 공기압축기 “B” 2차측 플랜지 부위 에어 Leak	* 가스켓 교체	1
		플랜트용 공기 압축기	* 공기압축기 “C” 오일 누유 * 공기압축기 “A” 모터 측 소음 및 진동 발생 * 공기압축기 “A” 모터 진동 및 타는 냄새 발생	* 오일, 에어필터, 오일 세퍼레이터 교체 * 모터 베어링교체 및 얼라 이먼트 수정 * 오일필터 엘리먼트, 오일 세퍼레이터 교체	3
		공조설비	* 공조실 급기팬 소음 진동 심함 * 공조기 순환펌프 “A” 그 랜드 패킹부위 누수 심함 * 공조기 순환펌프 “B” 토출 측 압력계 고장	* 에어필터 세정 * 패킹 교체 * 압력계 교체	3
	냉각탑	공정용 냉각탑	* "A" V-벨트 1개소 이탈 * "B" V-벨트 1개소 이탈 * "A" V-벨트 1개소 늘어짐 * "A" V-벨트 2개소 늘어짐	* V-벨트 장력 조절 * V-벨트 교체 * V-벨트 장력 조절 * V-벨트 3개 교체	4
	연료설비	LNG설비	* LNG 유량계 지시 불량	* 유량계 점검	1
		경유설비	* 경유탱크 레벨 전송계 이상	* 신호선 보수	1
	공원 및 연못	분수대	* 연못 분수대 타이머 동작 불량 * 분수대 펌프실 배수펌프 배수 안됨	* 타이머 교체 * 배관 분해 후 이물질 제거	2
	감시설비	CCTV	* 2호기 소각로 CCTV 화면 불량 * 1호기 소각로 CCTV 고장	* CCTV 카메라 교체 * CCTV 카메라 교체	2

1-3. 고장빈도 분석

총괄

구분	설비 분류			분류별 건수
	대분류	소분류	상세분류	대	중	소
1	반입 설비	공급설비	쓰레기 크레인	18	13	13
		투입설비	쓰레기 투입호퍼		5	3
			쿨링자켓			2
2	소각 설비	급기설비	1차 송풍기 / 1차 예열기	32	5	5
		배기설비	ROOF FAN		1	1
		연소설비	화격자		15	5
			오수분무 노즐			10
		공급설비	화격자 구동 실린더		5	1
			화격자 구동 유압장치			4
		보조연소장치	보조버너		6	6
3	연소가스 냉각설비	폐열보일러	보일러 및 드럼	72	11	5
			절탄기			6
		약품설비	탈산제 주입 펌프		1	1
		냉각 설비	수트블로워		44	44
		급수펌프	보일러 급수 펌프		6	3
			탈기기 급수 펌프			3
		주증기설비	고압증기 분배기		7	1
			고압증기 복수기			6
		보일러수 탱크류	탈기기 탱크		3	3
4	연소가스 처리설비	배기설비	유인송풍기	68	3	2
			연도 및 연돌			1
		처리설비	세정탑		65	3
			반건식반응탑			7
			반응탱크			26
			석회수 주입장치			9
			활성탄 주입장치			2
			백필터			9
			SCR촉매탑			1
			암모니아 주입장치			8

구분	설비 분류			분류별 건수
	대분류	소분류	상세분류	대	중	소
5	급/배수 설비	급수설비	공정용 냉각수펌프	9	7	6
			공정수 양수펌프			1
		배수설비	재 오수펌프		2	1
			쓰레기 오수펌프			1
6	재 처리설비	바닥재 처리설비	재크레인	25	8	1
			수조식 컨베이어			7
		비산재 처리설비	백필터 재 이송장치		16	1
			반응탑 재 이송장치			3
			반응탑 반응물 출구조정기			2
			반응탑 스크레이퍼			4
			비산재 이송장치			4
			보일러 호퍼			2
		철재류 처리설비	철재 이송 컨베이어		1	1
7	폐수처리설비	처리설비	PH조정조용 교반기	10	5	1
			응집조용 교반기			2
			침전조용 감속기			1
			폭기조용 블로워			1
		여과설비	여과펌프		1	1
		탈수설비	슬러지 이송펌프		3	1
			농축 슬러지펌프			2
		약품 투입설비	ALUM 주입펌프		1	1
8	발전설비 및 온수공급설비	증기/온수 공급설비	중온수펌프	5	2	1
			응축수펌프			1
		발전 설비	증기터빈발전기		3	3
9	기타설비	Air 설비	계장용공기압축기	17	7	1
			플랜트용공기압축기			3
			공조설비			3
		냉각탑	공정용 냉각탑		4	4
		연료설비	LNG설비		2	1
			경유설비			1
		공원 및 연못	분수대		2	2
		감시설비	CCTV		2	2
총 고장 건수				256

대분류

소분류

소분류 기타설비 LIST

소분류	고장건수	소분류	고장건수
투입설비	5회	배수설비	2회
급기설비	5회	증기/온수 공급설비	2회
공급설비	5회	공원 및 연못	2회
처리설비	5회	감시설비	2회
냉각탑	4회	배기설비	1회
배기설비	3회	약품설비	1회
발전설비	3회	철재류처리설비	1회
보일러수탱크류	3회	여과설비	1회
탈수설비	3회	약품투입설비	1회
연료설비	2회	합계	51회

상세분류

상세분류 기타설비 LIST

상세분류	고장건수	상세분류	고장건수
1차 송풍기/1차 예열기	5회	CCTV	2회
화격자	5회	ROOF FAN	1회
보일러 및 드럼	5회	화격자 구동 실린더	1회
화격자 구동 유압장치	4회	탈산재 주입펌프	1회
반응탑 스크레이퍼	4회	고압증기 분배기	1회
비산재 이송장치	4회	연도 및 연돌	1회
공정용 냉각탑	4회	SCR촉매탑	1회
쓰레기 투입 호퍼	3회	공정수 양수펌프	1회
보일러 급수펌프	3회	재 오수펌프	1회
탈기기 급수펌프	3회	쓰레기 오수펌프	1회
탈기기 탱크	3회	재 크레인	1회
세정탑	3회	백필터 재 이송장치	1회
반응탑 재 이송장치	3회	철재이송 컨베이어	1회
증기터빈 발전기	3회	PH조정용 교반기	1회
플앤트용 공기 압축기	3회	침전조용 감속기	1회
공조설비	3회	폭기조용 블로워	1회
쿨링자켓	2회	여과펌프	1회
유인송풍기	2회	슬러지 이송펌프	1회
활성탄 주입장치	2회	ALUM주입펌프	1회
반응탑 출구 조정기	2회	중온수펌프	1회
보일러 호퍼	2회	응축수펌프	1회
응집조용 교반기	2회	계장용공기압축기	1회
농축슬러지 펌프	2회	LNG설비	1회
분수대	2회	경유 설비	1회
합계 99회

1-4. 고장요인별 관리방안

주요 고장요인 파악

순위	대분류	소분류	상세분류	고장건수	주요 고장요인
1	연소가스 냉각설비	냉각설비	수트블로워	44	패킹(가스켓), 구동축 파손 및 리미트 스위치 불량
2	연소가스 처리설비	처리설비	반응탱크	26	교반기 축 및 임펠러 변형
3	반입설비	공급설비	쓰레기크레인	13	호이스트 와이어 소손
4	소각설비	연소설비	오수분무 노즐	10	노즐부위 이물질 막힘
5	연소가스 처리설비	처리설비	석회수 주입장치	9	석회수 고착으로 배관 막힘
6	연소가스 처리설비	처리설비	백필터	9	Sol밸브 다이아프램 파손
7	연소가스 처리설비	처리설비	암모니아 주입장치	8	Sol밸브 작동 불량
8	연소가스 처리설비	처리설비	반건식반응탑	7	소석회수 배관 막힘으로 인한 유량계 불량
9	재 처리설비	바닥재 처리설비	수조식 컨베이어	7	Tail(반부하측) 축 부하 가중
10	소각설비	보조 연소장치	보조버너	6	송풍기 베어링파손 및 컨트롤러 불량
11	연소가스 냉각설비	폐열보일러	절탄기	6	산소분석기 Probe 막힘 발생
12	연소가스 냉각설비	주증기 설비	고압증기 복수기	6	응축수 배관 부식발생
13	급/배수설비	급수설비	공정용 냉각수펌프	6	펌프 누수 및 베어링 파손

주요 고장요인 관리방안

상세분류	관리방안
수트블로워	#1,2호기 1,2,3번 수트블로워 2013년 상반기 대정비시 교체예정
반응탱크	- 노후된 교반기 축 전면 교체 및 예비품 확보 2013년 상반기 대정비시 액상소석회 설비로 교체예정
쓰레기크레인	크레인 권상, 권하 운전시 급가속 및 급제동 금지
오수분무노즐	오수분무 노즐 및 플렉시블 (1회/일) 세정 실시 중
석회수주입장치	주요 막힘 부위 주기적인 세정실시
백필터	노후된 SOL밸브 및 다이아프램 교체
암모니아주입장치	노후된 SOL밸브 교체
반건식반응탑	유량계 교체 및 공급배관 주기적인 분해 세정
수조식컨베이어	#1,2호기 2013년 상반기 대정비 시 전면 보수예정
보조버너	주기적인 송풍기FAN 및 모터 베어링 교체
절탄기	산소분석기 Probe 세정 실시(1회/주) 중
고압증기 복수기	2014년 대정비 시 복수기 배관 및 번들 교체예정
공정용냉각수펌프	베어링 교체 및 윤활 및 씰링 철저

00자원회수시설

2018년~2019년 외부감사 및 지도점검 관련 지적사항

--

감사기관 : 서울시 자체감사

감사일자 : 2018.00월~00월 또는 2019.00월~00월

감사 지적사항 및 조치결과

연번	감사 지적사항	조치결과
	○ 제목 : ○ 내용 :	○ ※ 조치일자 및 최대한 조치전 조치후 사진첨부

00자원회수시설

창의적 운영·시설 개선사례

에너지 저감 및 효율개선

가동율 개선

온실가스 저감 개선 등

00자원회수시설

외부기관 수상 등 우수사례

수상기관

수상내역 등

기타