2019년도 하반기

소방용수시설 일제 정밀조사 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 동절기 대비   소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘19.10.1.기준) : 403개소

합계	소계	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
403	401	146	255	2	0

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2019.10.4. ~ 11.15.(기간 중)

□ 조사구분 : 일제 정밀조사(동절기 대비)

□ 조사대상 : 419개소

○ 공설 소방용수시설 : 403개소(소화전, 저수조)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 8개소

○ 노면표시 :  8개소

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설(표지판, 보호틀 등) 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

- 비상소화장치 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관 연결 상태 등 확인)

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

(비상소화장외부 스티커 제거, 내부 먼지 및 거미줄 제거 등 )

○ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

노후 소화전 조사

□ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 15개소

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 고장 발생보고

※ 조치절차: 고장발생 보고(현장대응단, 안전센터) → 대상 취합 → 수도사업소 보수 의뢰(본서)

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 보고(본서 → 자치구 제거 요청)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2019. 11. 20.(수)까지 보고.

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(식) 1부.  끝.