일 반 지 침 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 본 시방은 한강사업본부(기전설비과)에서 시행하는 2019년 한강수중보 기전설비 유지보수공사의 기계설비 및 시설물 보수공사에 적용한다.

2. 계약자는 관련법규 및 조례 등을 준수하고 구매설치에 따른 관공서 및 기타기관에 제출하여야 할 서류 등 수속에 따른 수수료는 발주부서와 협의한다.

3. 계약자는 본 작업을 수행함에 있어 도서 및 지침서에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 정확하게 설치하며, 명시되지 않는 경우는 발주부서와 협의하여 시행한다.

4. 모든 공정은 예정된 일정에 따라 차질 없이 진행해야 하며 한강수중보 기전시설물 설비가동에 지장을 주지 않아야 한다.

5. 본 시방에 의해 시운전시에 합격하였더라도 보증기한 내에 이상 발생시는 하자보수 하여야 한다.

6. 계약자는 본 물품의 제작 및 철거 설치작업에 있어 일체의 기술,노무,자재관리 및 보완상의 책임을 진다.

7. 계약자는 물품의 설치 작업에 앞서 위치 및 환경 등 기술적 조건에 대한 현장확인을 철저히 하여 물품의 설치 목적이 충분히 달성될 수 있도록 하여야 한다.

8. 본 공사에 사용하는 자재는 신품으로서 KS표시품 사용을 원칙으로 하며, KS표시품이 없는 품목은 국내 최상품을 감독의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

9. 본 공사를 시행함에 있어서 도급자는 현장의 안전관리에 철저를 기하고, 공사진행중에는 항시 현장대리인을 상주시켜야 하며, 계약상대자 과실로 본부시설물 및 민원인에게 피해를 입혔을 경우에는 계약상대자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

10. 본 공사의 시행중 설계도서의 해석에 있어, 우리본부와 계약상대자의 의견이 상이할 경우 우리본부의 해석 또는 상호 협의에 의함을 원칙으로 한다.

11. 도급자는 계약일로부터 20일 이내에 제작납품 및 설치에 관한 공정계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받은 후 제작하여야 한다.

12. 도급자는 공사 시행시 발주부서의 감독하에 시험 또는 검사를 시행하여야 한다.

13. 제작 완료시에는 발주자에게 1주일전에 서면으로 성능시험 일자를 통보하고 성능시험 및 검사에 합격한 후에 발주자의 지시를 받아 지정된 장소에 납품 및 설치하여야 한다.

14, 본 공사의 각 공정마다 시공 전ㆍ중ㆍ후 사진을 촬영하여 준공과 동시에 사진첩 2부(저장USB 포함) 시험성적서 등 필요한 관련서류 각 2부를 제출한다.

15. 본 공사의 준공시 도급자는 공사에 사용되었던 잔여자재 등 현장을 깨끗이 정리한 후 준공검사원을 제출한다.

16. 본 공사의 공사기간은 계약일로부터 ‘2019.11.30일까지로 한다.

17. 본 공사의 하자보증기간은 준공검사일로부터 1년간으로 한다.

18. 설계변경 요인

1) 시공중 발주처의 방침이 변경되었을 경우

2) 우리본부가 인정할 수 있는 물량증감 사항 발생시

3) 공사의 시공중 경미한 사항은 수급자(도급자) 부담으로 시공

4) 기타 천재지변 등 부득이한 사유 발생시

특 별 지 침 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. Wire Rope 및 드럼 구리스 도포 (Ø37.5㎜×L230m×5문)

품 명	규 격	수량	정비내용	비고
구리스	WRO-EP2000(20ℓ)	기존품 사용	도포 : 신곡(1,150m)	신곡

○ 구리스는 WRO-EP2000(20ℓ)으로 감독관의 승인을 득한후 도포한다.

○ 전 구간 W/R 외경에 일률적으로 도포를 실시한다.

○ 수문 작동시간을 사전에 충분히 파악하여 세부작업계획서를 작성하여야 하며, 항시수문작동시간을 맞추어 작업을 실시하며, 수문작동이 원할치 못하여서 일부 구간에 도포를 못하는 일이 없도록 할 것. (그리스 급지장치 사용)

○ W/R는 높게 설치(신곡:13m)되어 작업시 안전을 최우선으로 실시하며 필히 생명줄 등 안전시설을 설치한 후 작업을 실시한다.(안전관리인 필히 상주)

○ 작업장 하부는 한강으로 작업 중 구리스 등 오염물질이 투하되는 일이 없도록 안전조치를 취할 것.

○ 작업 후 현장정리는 깨끗이 정리하며 공사 잔재물 등은 즉시 외부로 반출한다.

2. 도색작업

품 명	규 격	수 량	정비내용	비 고
에폭시페인트	Epilite 837(녹색)	258.84㎡	권양기실 바닥	2회
방청페인트	데크전용(갈색)	120.00㎡	점검로 방부목	2회

1) 도장방법

① 솔도장은 도장에 적합한 솔을 사용하고 솔의 방향을 한쪽 방향으로 칠한다.

② 롤러브러시 도장은 롤러브러시를 사용하고 모퉁이 및 구석등은 솔 또는 전용 롤러를 사용하여 면이 균일하도록 칠한다. 연마지는 면의 상태에 의해 생략할 수 있다.

③ 도장시 유의사항

○ 색의 얼룩, 칠의떨어짐, 몰림, 거품, 주름 및 솔자국 등의 결점이 없도록 전체면을 균일하게 칠한다.

○ 도장부분의 주변을 오염 및 손상되지 않도록 주의하고 필요에 따라서 적절한 보호조치를 한다.

○ 도장장소의 온습도 및 환기등 도장의 건조조건에 주의하고 도료의 종류와 건조조건에 따라 적합하게 정한다.

○ 도장을 하는 환경은 환기를 잘하여 용제에 의한 중독을 방지한다.

○ 도장시에는 화기 및 전기스파크에 의한 인화에 주의하고 화재 및 폭발등의 발생을 방지한다.

○ 도장장소의 기온이 5℃이하, 습도 85%이상 또는 환기가 충분하지 않고 결로가 있는 등 도료의 건조에 적당치 못한 장소에서는 원칙적으로 칠을 하지 않아야 한다. 부득이 칠을 할 경우에는 가온 및 환기등의 조치를 취한다.

○ 외부 도장은 강우의 우려가 있는 장소 및 강풍시 원칙적으로 작업을 중단한다.

④ 작업순서

○ 자재검수 ⇒ 입고 및 주변정리(기계류 등 덮게 처리 등) ⇒ 바탕만들기, 바닥청소

⇒ 확인(감독관) ⇒ 도장실시(1회) ⇒ 확인(감독관) ⇒ 도장실시(2회) ⇒ 확인(감독관) ⇒ 현장정리 ⇒ 철수

2) 환경

① 분진이 발생하여 민원 및 인체에 유해가 되지 않토록 간이 설비하여 도장하여야 한다.

② 지면에 흐르지 않토록 천막을 설치하여야 한다.

③ 외부에서 작업 사항이 노출 되지 않토록 주의 하여한다.

3. 잠실어도 점검 및 보수공사

1) 유압시스템 및 PLC

품 명	규 격	수 량	비 고
유압실린더	1100ST	4	Cr 도금형
유압실린더	1800ST	2	Cr 도금형

① PLC 파워팩 교체

② 유압오일 교체(보충) 및 센서 등 점검 정비

- 유압오일은 생분해성 오일을 사용한다

- 유압호스는 실린더의 압력조건을 만족하여야 한다.

- 각종 밸브 및 증폭기 등 전장부품은 작상적 작동을 하여야한다.

③ 수중펌프 및 각종 밸브 교체 및 설치

⑤ 작업순서

○ 점검(자동제어,유압,PLC,오일 등) ⇒ 정비물량 작성(실린더 등) ⇒ 정비내역서 작성 ⇒ 승인 ⇒ 정비공사 시행 ⇒ 확인(감독관) ⇒ 시운전 ⇒ 완료

2) 유압실린더

① 재질

- 튜브:STKM 13C사용

- 로드:STS 304

- 코팅:Cr 50㎛이상

② 성능

- 내압테스트:315㎏/㎠압력으로 2분간 유지(설계압력:210㎏/㎠)

- 외부테스트:실린더 로드 및 헤드측에 테스트 압력으로 10분간 유지

- 도막측정기로 Cr 50㎛이상 측정

- 실린더 외부도장 도막측정:도막측정기로 합 200㎛이상 측정(상:60, 중:60, 하:80)

4. 수중펌프 및 각 밸브 등 정비공사

1) 펌프 및 밸브 철거

① 도급자는 펌프 및 밸브 철거시 기기의 파손 및 주변시설 등에 손상이 없도록 보호를 철저히 하여야 하며, 부주의에 의한 제반 사고는 도급자가 전적으로 책임을 진다

2) 현장 설치

① 수중펌프 분해의 역순으로 현장에 설치한다.

② 설치시 중량물이므로 안전에 특히 주의하여야 한다.

③ 조립시에는 주변시설을 감안하여 안전관리 및 시설물 관리에 유의하여야 한다.

3) 현장 시운전

① 수중펌프를 현장에 설치 완료한 후 전원 투입후 시운전을 수행하여야 한다.

② 현장에서 10분이상 가동한후 진동, 소음 등 이상유무를 확인한다.

③ 현장 시운전 결과 문제점이 발생되면 즉시 수정 ․ 보완작업을 시행하여 운전에 지장이 없도록 하여야 한다.

④ 작업순서

○ 작업계획 ⇒ 현장입고(장비,인력 등) ⇒ 작업(분해)실시 ⇒ 확인(감독관) ⇒ 시험성적서 제출 ⇒ 펌프실입고 ⇒ 작업실시 ⇒ 시운전 ⇒ 결과 이상무 ⇒ 주변정리 및 철수

5. 잠실수중보 가동보 수문 개도장치 교체

품 명	규 격	수 량	내용
수문개도 측정장치	LSU-1000	4	PLC프로그램 내장형
변환기	SP3-DIO43-E	2	PLC프로그램 내장형
편차 연산장치	SP3-DIO43-E	2
LCD 표시장치	GOP-100	4
받침판	450*480*8t	4

① 기존 수위개도기의 성능 개량작업으로  기존 사용방식에서 연동되는 방식으로 한다.

② 교체작업 완료후 개도장치 성능관련 시운전은 수중보 근무자와 협의후  실시하며 작업시 안전관리에 유의하여 작업한다.