중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	4월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2018년	2019년	증･감	비율(%)
계	11,262	11,012	-250	-2.2	․ 수전수: 4,588수전 증가 ․ 인구수: 17,270명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 17,270명 감소하여 전년대비 공급량이 249,622㎥ 감소함.
청담중블록	2,886	2,991	105	3.6	․ 누수복구: 10건, 누수탐지: 9건 ⇒ 방지량 : 1,729㎥/일 ․ 수전수: 3,124수전 증가 ․ 인구수: 1,731명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,731명 감소하였으나, 누수가 전년대비 4건이 증가하여 공급량이 105천㎥ 증가함.
반포중블록	4,264	4,192	-72	-1.7	․ 누수복구: 11건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 2,910㎥/일 ․ 수전수: 1,291수전 증가 ․ 인구수: 2,540명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,540명 감소하여 공급량이 72천㎥ 감소함.
서초중블록	2,317	2,221	-96	-4.1	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 13건 ⇒ 방지량 : 3,517㎥/일 ․ 수전수: 829수전 감소 ․ 인구수: 7,404명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 7,404명 감소하여 전년대비 공급량이 96천㎥ 감소함.
방배가3중블록	495	436	-59	-11.9	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 1,071㎥/일 ․ 수전수: 217수전 감소 ․ 인구수: 2,278명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,278명 감소하여 전년대비 공급량이 59천㎥ 감소함.
암사중블록	1,135	958	-177	-15.6	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 54㎥/일 ․ 수전수: 1,001수전 증가 ․ 인구수: 903명 감소 ⇒ 인구수 903명 감소하여 전년대비 공급량이 177천㎥ 감소함.
방배중블록	165	214	49	29.7	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 345㎥/일 ․ 수전수: 218수전 증가 ․ 인구수: 2,414명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,414명 감소하였으나, 공급량이 49천㎥ 증가하여 집중누수탐지 및 퇴수밸브 점검. - “방배중블록 누수여부 점검결과” 참조

방배중블록 누수여부 점검 결과

○ 점검대상 : 중블록내 퇴수밸브 및 상수도관로 누수탐사

○ 점검기간 : ’19. 4. 15. ~ 4. 30.

○ 점검방법 : 퇴수밸브 누수점검 및 상수도관로 집중 누수 탐지

○ 점검인원 : 시설관리과 지역담당자 등 10명

(담당자 1명, 직반장 2명, 탐지반 7명(기간제근로자포함))

○ 점검결과

- 퇴수밸브 점검 결과

․점검대상 : 34개소

․점검결과 : 이상없음.

- 집중 누수탐지 결과

․누수탐지 결과 : 3건, 방지량 345㎥/일

․누수탐지 내역

연번	위 치	누수구경	보수내역	방지량(㎥/일)
계				345
1	방배동 948-32	20㎜	80/20㎜ 새들잠금	79
2	방배동 950-22	80㎜	80㎜ 주철관 볼트조임	142
3	방배동 948-13	25㎜	80/25㎜ 새들잠금	124

○ 점검 후 최수유량 변화

- 퇴수밸브는 이상이 없었으나, 누수가 3건 발견되어 복구를 완료하여, 방지량 345㎥/일이 발생하였음.

- ’18년 최소유량은 평균 25~40㎥/h이었으나, ’19년에는 평균 38~52㎥/h 정도로 최소유량이 증가하였고, 누수복구 이후(5.7) 최소유량이 27㎥/h로 감소하였음.

- 방배중블록의 유수율 관리를 위해 최소유량 변화를 추후 지속적 관찰 필요