문화재 방재 IoT 시스템 구축 사업 지침 및 표준설계안

2019. 3.

1. 목적

가. 문화재 방재 관련 기기에 사물인터넷을 접목하여 화재, 침입, 도난, 그 밖의 재난에 대한 방재 능력을 강화하는 것을 목적으로 한다.

사물인터넷(동의어 : IoT, Internet of Things) 정보 통신 기술을 기반으로 실세계(physical world)와 가상 세계(virtual world)의 다양한 사물들을 연결하여 진보된 서비스를 제공하기 위한 서비스 기반 시설. 유비쿼터스 공간을 구현하기 위한 인프라 컴퓨팅 기기들이 환경과 사물에 심겨 환경이나 사물 그 자체가 지능화되는 것부터 사람과 사물, 사물과 사물 간에 지능 통신을 할 수 있는 사물 통신(M2M: Machine to Machine)의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상 세계의 모든 정보와 상호 작용하는 개념으로 진화했다. 사물 인터넷(IoT)의 주요 기술로는 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, 사물 인터넷 인터페이스 기술, 사물 인터넷을 통한 서비스 기술 등이 있다. 출처 : 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전(http://terms.tta.or.kr/dictionary)

① 문화재 방재를 위한 기존 현장관리인의 육안조사 및 관리의 한계 보완

② 관리인이 상주하지 않는 환경에 있는 문화재로, 재난 발생 시 재난대응 전문인력의 투입까지 장시간 소요가 예상되는 나홀로 문화재 혹은 준나홀로 문화재의 방재력 강화

③ 화재에 취약한 목조문화재와 도난 위험에 있는 동산문화재의 보호와 초기대응 시간 단축 및 조기 인지

④ 기존 방재시설에 사물인터넷을 연결하여 현장제어능력을 보완한 방재력 강화

2. 설치대상

가. 국보․보물로 지정된 문화재

나. 박물관(혹은 전시관 등)에서 관리하지 않고 있는 동산문화재(지정, 비지정 모두 포함)

다. 건축문화재에 부속된 비지정 문화재(현판, 주련, 소반, 기타 부속 가구와 장식품 등)

라. 이 밖에 문화재청 문화재정책국 안전기준과에서 정하는 긴급 방재 대상 문화재

3. 사업내용 및 관련법령 준수

가. 문화재 유형별 적용 가능한 문화재 방재 사물인터넷 구축

나. 본 사업을 위한 관련 법령은 이하와 같음

① 문화재보호법 제14조의3(화재등 방지 시설 설치 등), 문화재보호법시행규칙 제3조(도난방지장치 설치기준)

② 이 지침에 명시되지 않은 사항은 정보통신공사업법, 소방관계법령 등 관련 법령을 준수하여야 함

4. 사업지침

가. 본 사업 추진을 위해 각종 문화재 방재력 강화 사물인터넷 관련 장비를 설치할 경우 이하의 원칙을 우선적으로 고려한다.

① (문화재 보존원칙) 시공자는 문화재 가치를 저해하거나, 문화재의 보호구역과 문화재 주변에 매장된 유구 및 기존 시설물에 영향을 주는 시공방법은 지양한다. 해당 지방자치단체 담당공무원은 시공자(현장 시공 관련자 전원)에게 문화재와 그 지정구역을 그대로 보존하며 시공할 수 있도록 사전 인지시켜야 한다.

② (방재성능 확보) 시공자는 방재성능이 확보되고 작동성이 검증된 제품으로 설치하고,  사업 전 설계도서와 제품사양서를 함께 제출, 제시한 사양과 같이 충분히 운용 가능하도록 성실 시공하여야 하며, 사업 완료 후에는 설치 완료된 시스템에 대하여 해당 지방자치단체 담당공무원에게 충분한 설명을 해야 한다. 해당 지방자치단체 담당공무원은 설치 완료 시스템의 작동 여부와 운용방식, 제시 사양과 동일 여부를 확인해야 한다. 소방 설비를 사물인터넷에 연계할 경우 소방 장비는 KFI 인증제품을 사용한다.

③ (경관 유지) 문화재의 경관을 해치치 않고, 관람에 지장이 없는 디자인으로 시공한다. 설치되는 제품의 위치와 수량은 방재 사물인터넷의 성능을 극대화할 수 있도록 하되, 경관유지를 위해 최소한의 수량으로 최대한의 방재 효과를 얻을 수 있도록 고려하며, 디자인은「문화재 방재시설 디자인 가이드라인」을 따라 설치한다. 서원과 향교의 경우에는「서원 및 향교의 경관관리를 위한 공공디자인 개발」에 따른다.

나. 사업의 일반사항으로 아래의 사항을 준수하여야 한다.

① (대상 및 장소) 국보․보물로 지정된 문화재를 대상으로 설치한다. 설치장소는 당해문화재의 주변 및 당해문화재에 직접 설치가 가능하다. 다만, 문화재에 직접 설치 할  경우 설치 중에는 견고하게 부착되어 있으나, 제거 시에는 문화재에 설치 흔적이 남지 않고, 표면 변화 등 설치로 인한 2차 손상이 발생하지 않는 방법을 고안하여 설치하며, 그 외의 사항은 현장여건을 감안하여 설치한다.

② (업무분담) 문화재청에서 지원하는 예산과 해당 지방자치단체가 출연한 예산을 통합하여 해당 지방자치단체가 주체가 되어 시행하며, 문화재청은 사업에 대한 지도감독과 문화재 방재 IoT 시스템의 전국적인 확장과 안정적인 관리를 위해 상호 호환성, 시스템의 규격화, 송출 메시지의 규격화 등을 정하고, 해당 지방자치단체는 이에 준하여 설치한다.

③ (침입감시에 대한 구현 기능) 이하의 내용은 침입감시와 관련된 사항으로 문화재 현장의 정보를 안정적으로 관리하기 위한 아래의 기능을 반드시 준수하여야 한다.

(가) 영상 혹은 감지에 의한 이벤트 발생 시 5초 이내에 현장 자체 제어 시스템 자동 가동(비상방송 송출, 경광등 및 경보음 등 자동 알람)

여기에서 현장 자체 제어 시스템은 현장에서 침입, 도난, 화재 등 감지 이벤트가 발생했을 경우 사물인터넷 기능을 통해 즉시 경광등과 경보음, 비상방송 등 현장 제어가 가능한 자동알람 시스템을 의미함. 본 지침에서 이벤트는 재난․재해․이와 유사한 긴급 상황의 발생을 의미함

(나) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실, 실시간 침입감시 시스템, 관할 경찰서), 문화재청 안전상황실로 영상 혹은 감지에 의한 이벤트 정보 전송

(다) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 혹은 실시간 침입감시 시스템에서 현장제어가 가능한 실시간 방송 기능 탑재

(라) 문화재 현장 상황전파(SMS 기능 등) 및 증거 확보(영상녹화)

(마) 관련 시스템의 일상적 유지관리

④ (도난방지에 대한 구현 기능) 동산문화재의 도난 발생 시 조기대응을 위한 설비의 구축 시에는 문화재 현장의 정보를 안정적으로 관리하기 위한  아래의 기능을 반드시 준수하여야 한다.

(가) 도난 감지기류(위치센서, 기울기센서, 스티커센서 등)에 의한 이벤트 발생 시 5초 이내에 현장 자체 제어 시스템 자동 가동(비상방송 송출, 경광등 및 경보음 등 자동 알람

(나) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 및 관할 경찰서, 문화재청 안전상황실로 감지에 의한 이벤트 정보 전송

(다) 카메라 등 영상을 통한 도난 확인 장치가 연계되어 있을 경우 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 및 관할 경찰서, 문화재청 안전상황실에 즉시 도난 확인 영상정보가 송출될 수 있도록 연계

(라) 문화재 현장 상황전파(SMS 기능 등) 및 증거 확보(영상녹화)

(마) 관련 시스템의 일상적 유지관리

⑤ (낙뢰피해예방 및 내구성 확보) 낙뢰 및 유도뢰로부터 장비 보호를 위한 설비를 설치하고, 방수․방진․방열 등 장비의 내구성이 확보되도록 설치한다.

⑥ (사전 현장조사) 설계 시 현장을 사전조사 하고, 기존 설비 설치 현황을 충분히 파악하여 기존 장비를 최대한 활용할 수 있도록 설계한다. 공사 추진 전에 사업대상 문화재의 현황을「사전현장조사표」와 같이 작성하여 공사에 차질이 없도록 하여야 하며,「사전현장조사표」내 문화재 유형 분류기준은 문화재의 취약성을 파악하기 위한 것으로 사업의 우선순위 선정을 위해 활용할 수 있다. 「사전현장조사표」내 사물인터넷 분류기준은 사물인터넷의 설치와 운용 기준에 해당되며, 기존에 설치된 기기를 파악하여 신규 사물인터넷 방재 시스템에 연계하는 경우 기존 기기의 교체 혹은 개선의 여부를 공사 시작 전에 미리 정하며, 해당 지방자치단체 담당자는 문화재의 관리(활용) 현황, 공간구성, 구조(재료강성), 주변지세, 외부지원, 전기 인입현황, 통신 사용현황 등에 따라 구현 가능한 기술이 달라 질 수 있음을 이해하고, 공사 관리에 임하여야 한다.

⑦ (공급전원과 통신 등) 현장에 설치하는 장비는 24시간 정상 작동되어야 한다. 각종 장애 발생(전원불량+통신불량)을 자동으로 감지하여 이상발생 시 자동으로 복구하여 시스템 정상가동에 문제가 없도록 구성하여야 한다. 공급하는 전기의 정전 발생 시 무정전비상전원장치(UPS)를 설치하고 문화재 현장에는 이동식 비상등을 비치한다.

⑧ (자료의 관리) 본 사업과 관련된 준공도서는 문화재 방재정보 통합시스템에 등록하여 지속적인 관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

⑨ (기술수준 표준화) 문화재청은 문화재 방재 IoT 시스템의 전국적 동일 수준 이상의 표준화를 도모하여야 한다. 각 지방자치단체의 정보교류를 위해 문화재청은 이하의 내용을 중심으로 기술교류를 위한 워크숍의 개최, 내지는 정보교류를 위한 사항에 대해 각 지방자치단체에 협조를 구할 수 있다.

(가) 각 시스템의 규격화

(나) 자동 알람 메시지의 규격화

(다) 각 시스템 상호 호환성

(라) 전국적 확장을 위한 방안에 대한 의견 교환(또는 기술지도 등)

다. 사업의 세부적인 사항과 기술기준은 다음의 사항을 포함하여 설계 및 시공한다.

현단계에서는 침입감시와 도난방지를 중심으로 기술한다. 화재예방에 관련된 사항은 향후 화재감지 센싱 기술과 연계하여 단계적으로 추가한다. 이하의 내용 중 CCTV영상 모니터링 사업에 관한 공통사항은 「중요목조문화재 영상모니터링 사업 추진 지침」의 준용했다.

① (현장제어) 이벤트 발생 시 5초 이내에 현장 자체 제어 시스템 자동 가동되어야 한다.

(가) 침입감시와 도난방지의 경우 영상 혹은 감지기에 의한 이벤트발생 시 5초 이내에 현장 자체 제어 시스템이 자동 가동되도록 구축한다.

(나) 현장 자체 제어 시스템은 현장 내 비상방송을 송출하고, 경광등 및 경보음 등 자동 알람이 되도록 한다.

(다) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 혹은 실시간 침입감시 시스템, 관리자의 스마트폰에서 현장제어가 가능한 실시간 방송 기능을 연계하여 2차 제어가 가능하도록 구축한다.

② (현장정보 전송) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 혹은 실시간 침입감시 시스템, 문화재청 안전상황실로 영상과 감지이벤트 정보를 동시에 전송할 수 있도록 구축한다.

(가) 해당 문화재 현장 상황의 영상과 감지이벤트 정보를 연계하여 각 지방자치단체의 관제센터(상황실)에서 팝업 형식 등으로 표출하도록 한다.

(나) 평상시에는 영상정보 혹은 위치정보를 제공하고, 비상시에는 감지이벤트에 의한 팝업 기능을 구현하여 영상정보를 통한 종합적인 상황인지가 가능하도록 제공한다.

③ (현장 상황 전파 및 기록) 재난 상황전파(SMS 기능, 스마트폰 앱 설정 등) 및 증거 확보(영상녹화)한다.

(가) 상황 발생 즉시 문화재 관리자·소유자, 해당 지방자치단체 담당자에게 SMS(스마트폰 앱 등)에 의한 상황 전달 및 전파가 될 수 있도록 한다.

(나) 상황 발생 시 재난을 감지한 센서와 연계된 IP 카메라의 영상 혹은 IP 카메라를 통해 감지한 영상을 팝업 시키고 알람 등을 통하여 현장 관리자가 즉시 상황을 인지할 수 있도록 한다.

(다) 저장된 영상은 AVI형식(format)으로 외부 반출이 가능해야 한다. 반출되는 영상의 경우는 반출 요청 일자, 요청자, 사유, 방법 등 반출 관련 사항을 반드시 기록하고 반출 처리할 수 있어야 한다.

④ (시스템의 유지관리) 안정적인 성능 유지와 관리

(가) 설비에 대하여 정기적인 점검을 실시하여 설비 기능을 유지하고, 설비 구성품 중에 고장 또는 이상이 발견된 제품 또는 부품에 대한 수리 등을 신속하게 실시하여 안정적인 성능이 유지되도록 한다.

(나) 기존에 설치된 CCTV 카메라의 경우 약 8년이 생애주기인 경우가 대다수 이므로, 이를 고려하여 문화재 방재 사물인터넷과 연계 및 향후 관리가 이루어져야 한다.

⑤ (영상분석 시스템) 카메라, 감지기, 영상분석 시스템의 기술기준

(가) 카메라는 200만 화소 이상, 10배 줌 이상, 최저조도 0.01 LUX이하, 필요시 360도 회전 감시 가능한 일체형 카메라를 사용한다. 야간 촬영을 위해 적외선 촬영이 가능해야 하며, 적외선 조명으로 50m 이상 물체 확인이 가능해야 한다. 야간 촬영 시 암흑의 상태에서는 적외선이 작동되어 흑백으로 영상을 표출하고, 주변의 일정한 불빛이 있을 때에는 칼라로 자동 구현되어 선명한 영상을 볼 수 있어야 한다. 즉, 주야간 구분 없이 최적의 영상을 제공할 수 있는 제품으로 구축한다. 카메라 위치는 사각지대가 발생하지 않고, 정확한 영상분석이 가능한 위치를 선정하여야 한다.

(나) 영상분석을 위한 소프트웨어를 포함하는 영상분석 시스템은 카메라에 탑재 가능한 초소형으로 한다. 당해문화재의 안전 구획 내에 침입과 도난의 판단이 가능한 지능형 알고리즘으로 이벤트를 감지할 수 있어야 한다. 이 영상분석 시스템은 현장에 설치되는 다중의 카메라 제어가 가능해야 하고, 감지기로부터 통신을 받을 수 있어야 하며, 현장 자동 알람(경광등, 경보음, 방송 송출 등)을 통한 대응 장비와 안정적으로 연동이 되어야 한다.

(다) 영상분석 시스템의 정확도 높은 운용을 위해 설치되는 감지기(열적외선, 적외선 등)는 영상분석을 위한 소프트웨어(영상분석시스템)로 감지 내용을 송출하도록 구성해야 하며, 소방관련 감지기는 KFI의 승인을 받은 제품이 있는 분야(소방분야 상용)의 장비일 경우 승인 제품으로 설치하고, 영상분석 시스템에 감지기를 통한 이벤트 발생 기록을 남기고, 조회가 가능해야 한다.

⑥ (영상 데이터 처리와 저장)해당 지방자치단체의 관제센터(상황실) 혹은 실시간 침입감시 시스템, 문화재청 안전상황실에서 실시간 영상 표출이 가능하고, 카메라 영상 데이터의 처리는 ONVIF 표준을 준수하고 영상의 압축방식은 H.264, H265, MPEG-4, MJPEG 등을 지원해야 한다. 영상의 끊어짐이 없도록 15fps 이상으로 녹화하고, 네트워크 프로토콜은 TCP/IP, UDP, RTP, RTSP 등을 지원하고 녹화장치는 30일간 저장 용량을 산정한다. 네트워크 장애 시 자체 내장된 메모리에 영상을 저장할 수 있어야 하며, 내장 메모리에 저장 가능한 예상시간을 제시해야 한다.

⑦ (정보연계 방식) 감지이벤트와 기타메시지 정보는 일반적으로 공개된 표준 프로토콜을 사용하고 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실), 문화재청 안전상황실과 연계하며,  영상정보는 TCP/IP, UDP, RTP, RTSP를 이용한다.

⑧ (보안체계) 발생 데이터 수집방식, 전달 방식, 보관 방식과 기간 등 보안에 대한 사항은 해당 지방자치단체의 관련 제도와 KISA(한국인터넷진흥원)에서 발간된 자료를 참고하여 진행할 수 있다. 개인정보처리에 관한 사항은 개인정보보호법을 준수해야 하며, 영상 전송을 위하여 문화재 현장 VPN을 설치하는 경우 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실), 문화재청 안전상황실과 호환 연계가 가능해야 하고, 암호화 전송을 통한 보안체계가 되도록 구성한다.

⑨ (SDK 제공 등) 영상 모니터링 설비의 운영관리를 위해 필요한 응용 프로그램을 개발하고, API통합을 용이하게 하기 위한 개발도구‧라이브러리‧도큐먼트·소스 정보 등으로 구성한 SDK를 반드시 확보(시공업체 제공)하며, 본 사업에 적용되는 기술은 표준화된 개방형 기술을 사용하여야 한다.

⑩ (도난방지 시스템) 도난방지 시스템의 기술기준

(가) 동산문화재(현판, 주련, 불상 등)의 도난 발생 시 위치 이동이 발생하게 된다. 위치 이동이 발생했을 경우 동산문화재에 부착되어 있던 초소형 GPS가 탑재된 센서가 가동되어 이 센서에 의해 관리자 혹은 사용자의 스마트폰 앱 내 지도와 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실)의 지도에 실시간 위치가 지도에 표기된다.

(나) 현장에서는 선택사항으로 자동경보장치(경광등, 경보음)를 구축해 둘 수 있다. 이벤트가 발생하면 자동경보장치가 가동되고, 관리자의 스마트폰에 알람이 발생하며, 스마트폰 앱 내에는 GPS의 원리를 응용하여 이동되는 실시간 위치가 지도에 표기된다.

(다) 주변에 연계된 카메라(혹은 영상분석 시스템)를 활용하여 위치를 확인할 수 있는 증거 영상을 기록할 수 있다.

(라) 도난방지 시스템은 기기가 문화재에 부착되므로 이벤트 발생 시 쉽게 제거하기 어려운 위치에 견고하게 부착되어 있어야 한다. 다만, 제거 시에는 문화재에 설치 흔적이 남지 않고, 표면 변화 등 설치로 인한 2차 손상이 발생하지 않는 방법을 고안하여 설치한다.

⑪ (전원 공급) 전원 미공급 구간의 정확한 위치 확인과 대체전력의 마련

(가) 문화재 방재력 강화를 위한 사물인터넷 설치 이전에, 해당 지방자치단체 담당공무원은 전기 인입 여부를 미리 파악하여, 사업대상 문화재까지 연결되어 있는지, 사업대상 문화재 외부(보호구역 외곽 등)에서 인입이 끊기는지, 사물인터넷 설치 지점까지 전기가 연결되어 있는지를 확인하여야 한다.

(나) 전기인입이 미비된 경우 인입 절차와 소요비용, 소요기간을 공사 시작 전에 산정해 두어야 한다.(예산 수립 시 반영 방안 마련)

(다) 해당 지방자치단체 담당공무원은 전기 인입이 불가능한 문화재(지역)이거나 시간과 예산의 소요가 과도할 것으로 판단되는 경우 자체 전력(태양열+풍력 등) 등에 의한 전력공급이 가능한지를 사전에 확인하여야 한다. 다만 태양열을 이용한 자체 전력의 경우 주변 수목으로 화재 발생의 우려가 있으므로, 이에 대한 안전시스템이 확보된 것만 활용 설치 가능하다.

⑫ (통신) 인터넷 통신 설비의 확인

(가) 사업대상 문화재에 인터넷의 설치여부와 유·무선인지를 사전에 조사하며, 영상분석 시스템 통신은 유무선 인터넷 통신을 모두 사용할 수 있으나, 보안과 안정적인 영상 송출을 위해 유선 인터넷 통신을 권장하고, 보안에 안정적이다.

(나) 폐쇄망을 별도로 사용하고 있는 지방자치단체의 경우는 이에 대한 사전 협의가 필요하다.

(다) 도난방지 시스템 통신은 IoT전용무선통신망을 이용하여 위치확인을 할 수 있도록 하고, 24시간 운용이 가능한 환경을 사전에 미리 파악해 두어야 한다.

⑬ (장비 장애 확인 및 자동복구) 비상시 장비 장애에 대한 자동복구 시스템 구축

(가) 현장에 설치하는 장비는 24시간 정상 작동되어야 한다. 각종 장애 발생을 자동으로 감지하여 전원 불량, 혹은 통신 불량의 이상 발생 시 자동으로 복구하여 시스템 정상가동에 문제가 없도록 구성하여야 한다. 공급하는 전기의 정전 발생 시 무정전비상전원장치(UPS)를 설치하고 문화재 현장에는 이동식 비상등을 비치한다.

(나) IEEE가 표준 사양으로 채택한 동축케이블 네트워크를 제공하여 다수의 카메라와 동시에 TCP/IP통신을 할 수 있어야 한다. 컨트롤러에 다수의 IP를 등록하고, 지정된 시간마다 카메라의 통신 상태를 체크하여야 한다. 등록된 IP의 통신장애 발생 시 해당 전원을 제어하여 자동복구를 시도하고, 자동복구 실패 시 센터 관제서버에 통신장애에 대한 내용을 전달하여야 한다.

(다) 해당 지방자치단체의 관제센터(상황실)에서 각각의 전원 단자에 대한 OFF/ON를 제어할 수 있어야 한다.(예시 : AC24V 1포트 및 DC12V 4포트 출력 단자 제공) 센터 관제서버에서 컨트롤러 자체에 경광등 연결 및 스피커 등 외부기기 연결 인터페이스 단자를 통한 다양한 디바이스 연결 지원이 가능하여야 한다.  카메라 이외에 별도의 장비 전원 제공용으로 DC12V 및 DC5V의 전원을 별도로 공급할 수 있어야 한다. 최대 100W AMP를 내장하고 있으며 현장 상황에 맞게 볼륨을 조절할 수 있어야 한다.

⑭ (사용자 교육) 본 사업 시공업체는 사용자 매뉴얼을 작성하여 현장과 관리자에게 비치하도록 한다. 하자이행 기간 내 정기적인 점검과 관리자에 대한 교육을 실시하여 기록을 남겨야 하며 이를 유지관리계획 속에 포함시켜야 한다.

⑮ (설계승인 등)본 사업 담당자는 사업을 추진하기 위하여 문화재청의 설계승인을 받아야 한다. 사업현황과 실적관리를 위해 사업 관련 제반서류일체를 반드시 ‘문화재 방재정보 통합시스템(drm.cha.go.kr)’에 등록하여야 한다.

라. 문화재 방재 사물인터넷 사업은 위의 사항을 반영하여 별표1의 구성도에 준하여 사업을 추진한다.

① 별표1 영상분석 시스템 구성도, 도난방지 시스템 구성도

② 서식1 사전 현장조사표(1면, 2면)

③ 서식2 모니터링 보고서

[별표1]

1단계 제어 : 자동알람제어, 2단계 제어 : 원격제어, 3단계 제어: 전문인력 현장출동

제어: 전문인력 현장출동

(선택사항 1단계 제어 : 자동알람제어,

2단계 제어 : 원격제어, 3단계 : 전문인력 현장 출동)

[서식1]사전현장조사표_1면

사전현장조사표[1면]
대상 문화재명
조사일시		년 월 일 00시 ~ 00시				날씨			현지 기상청 기준으로 기재
조사자						조사표 작성자
이름	소속			생성자료		이름		소속	작성일시		정리자료
				*사진							*사진
구분			내용
건립시기			시기(연도) *예시 : 조선(1400년)
지정번호			국보 제 000호
지정년월일			0000년 00월 00일
유형분류			예)사찰건축
소재지			*주소 기재
면적			000.0㎡(보호구역 : 00,000㎡)
소유자(관리자)							연락처
재난 이력(현장조사 및 사전조사 내용)
시기			개요							출처
방재 현황 사진
사진설명
<조사의견>

[서식1]사전현장조사표_2면

사전현장조사표[2면]
분류1	분류2	분류3	분류4	해당여부(√)	설명
문화재 유형 분류 기준	입지	나홀로(차도에서 도보로 50m 이상 이동 후 확인 가능)		□	- 취약성 기준 - 사업 우선순위 선정에 활용
		준나홀로(도심 내 소외, 낮은 인지도, 24시간 개방형태, 외길 형태 등)		□
		일반(나홀로, 준나홀로가 아닌 문화재)		□
	재질	목조		□
		석조		□
		벽돌조		□
		콘크리트조		□
	이동가능	부동산		□
		동산		□
사물 인터넷 분류 기준 = 설치와 운용 기준 / 설치 기기	관리 (활용)	안전지대형(박물관, 전시관, 보호각 등 내부 위치)		□	- 설정 스케쥴 관리에 활용
		일반형(규칙성)	주간형(9-18)	□
			주야간형(24시간)	□
			비공개형	□
			특별공개형(특정시기)	□
			거주형	□
			공가형	□
		활용집중형(비규칙성)	종교시설형	□
			한옥체험형	□
	공간구성	광역형=공동운용형(사적 내)	산재형	□	- 복합기술 - 단순기술
			집중형	□
		단독형		□
		부속형(동산)		□
	구조 (재료 강성)	가구식	기기부착 가능	□	- 설치 방법 문화재 재료 자체의 물성 확인
			기기부착 불가능	□
		일체식	기기부착 가능	□
			기기부착 불가능	□
		조적식	기기부착 가능	□
			기기부착 불가능	□
	주변지세	임야 인접		□(설악산)	- 예방 알람
		수계권 인접(바다, 하천, 강, 계곡, 저수지 등)		□(저수지)
		차도 근접(보호구역에 차도가 포함된 경우)		□
	외부지원	관제센터 운용		□	- 데이터 관리방식
		출동전문경비업체		□
		경찰서		□
		소방서		□
	차량진입	당해문화재 3m 앞까지 차량진입 가능(보호구역 내 시설물 변동 없이)		□
		당해문화재 3m 앞까지 차량진입 가능(보호구역 내 시설물 변동 시)		□(변동대상 : )
	전기인입현황	대지 밖		□	- 설비 확인 (예산, 소요기간, 연계 설치 등에 영향)
		대지 내		□
	인터넷	대지 밖		□
		대지 내		□
		유선		□
		무선		□
		통신사	KT □ SKT □ LGU+ □ 기타 □( )
	전화	유/무	유□ 무□
	기 설치 방재기기	배치도		□
		명칭		수량(개)

[서식2]모니터링 보고서

모니터링 보고서
문화재명
조사일시		년 월 일 00시 ~ 00시			날씨			현지 기상청 기준으로 기재
조사자					보고서 작성자
이름	소속		생성자료		이름	소속		작성일시		정리자료
			*사진							*사진
구분				내용
지정번호 / 지정연월일				국보 제 000호 / 0000년 00월 00일
유형분류				예)사찰건축
소재지				*주소 기재
소유자(관리자)							연락처
문화재 방재 IoT 시스템 설치연월일
문화재 방재 IoT 시스템 설치업체							연락처
<이하 자유양식 서술>