문서번호	재난관리과-1195
결재일자	2019.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
협 조

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

양천소방서

[재난관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

ISO 37001(반부패경영시스템) 실천 체크리스트
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
항목 (9개항목 요약)	중점관리대상 부패리스크 점검사항	검토완료	해당없음	비 고
인사	● 공정한 인사 및 근무평가를 위하여 검토하였습니까? 예) 자체 인사관리 및 평가기준안 설정, 인사고충 위원회 운영 등	□	■
복 무	● 비번근무자의 불필요한 초과근무 개선을 위하여 검토하였습니까? 예) 복무규정 및 초과근무수당 지급기준 준수 등	□	■
근무기강	● 부적절한 용어 사용 및 동료간 갈등 유발사항을 검토하였습니까? 예) 부적절한 언행, 성희롱, 비하 발언 금지, 여성고충 상담관 제도 운영 등	■	□
계약	● 계약체결시 투명한 절차를 수행하였습니까? 예) 공사, 용역, 물품 구매시 전자공개계약 등	□	■
예산집행	● 예산집행시 필수 확인사항을 검토하였습니까? 예) 규정 및 증빙자료 확인, 적정한 예산항목 사용 여부 등	■	□
	● 부당 수령 또는 지급 부적정 사례가 있는지 검토하였습니까? 예) 수당, 여비 지급 등 관련서류 확인	□	■
대외민원	● 신속하고 정확한 민원처리를 수행하였습니까? 예) 법률 검토, 협의 회신 및 증명발급 처리기한 단축 등	□	■

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 현장 급수체계 확립으로 원활한 대응활동을 지원하기 위한 소방용수시설 운영 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행령 제2조의 2(비상소화장치의 설치대상 지역)

□ 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 및 비상소화장치의 설치 기준)

Ⅱ		추진 방향

□ 초기 대응강화를 위한 소화전 및 비상소화장치 우선 보강

□ 지하식 소화전 맨홀 뚜껑 디자인 개선으로 시인성 강화

□ 소방용수시설 신속 보수로 원활한 소방용수 공급

□ 소방용수시설의 체계적 관리를 위한 소방용수 관리시스템 개선

□ 동절기 및 해빙기 원활한 소방용수 공급을 위한 일제 점검 실시

Ⅲ		소방용수시설 현황

□ 소방용수시설 현황 : 2,226개소                           (‘19.2.28.)

합계	소계 (지상+지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
2,226	2,220	444	1,776	6	0

❍ 안전센터별 보유현황                                             (‘19.2.28.)

구분 센터별	공 설
	합계	소 화 전						저수조	급수탑
		소 계	계	지상식	계	지 하 식
						일반식	다용도	소계	소계
총 계	2,226	2,220	444	444	1,776	1,745	31	6	0
대응단	431	430	111	111	319	311	8	1	0
신 정	610	607	112	112	495	490	5	3	0
목 동	389	388	34	34	354	346	8	1	0
신 월	560	559	89	89	470	462	8	1	0
신트리	236	236	98	98	138	136	2	0	0

※ 임시폐전 대상 : 58개소 (지상식 4, 지하식 54)

□ 비상소화장치 현황 : 53개소                                (‘19.2.28.)

구분 센터별	합 계	일체형	분리형	호스릴형(별도)
총 계	53	45	8	6
대응단	13	13	0	1
신 정	15	13	2	2
목 동	13	9	4	2
신 월	9	8	1	1
신트리	3	2	1	0

※ 주거밀집지역내 15, 상가·시장지역내 9, 고지대 1, 소방차진입 곤란·불가 28

※ 임시폐전 대상 : 6개소(일체형5, 분리형1)

□ 비상소방용수 : 9개소                                        (‘19.2.28.)

연번	시설명	설치위치	관할
1	신월정수사업소	월정로36길 5-13	신월
2	안양천		대응단
3	사설저수조(200001호)	목동서로 340 목동9단지	신정
4	사설저수조(200002호)	목동서로 340 목동9단지	신정
5	사설저수조(250001호)	목동서로 280 목동8단지	신트리
6	사설저수조(250002호)	목동동로 130 목동14단지	신트리
7	사설저수조(250003호)	목동동로 130 목동14단지	신트리
8	사설저수조(250004호)	목동동로 100 목동13단지	신트리
9	사설저수조(250005호)	목동동로 100 목동13단지	신트리

□ 소방용수시설 예산 : 111,430천원                           (단위 : 천원)

예 산 항 목		금 액
소방용수시설 설치 및 보수		111,430
사무관리비	비상소화장치 적재비품 등 구입	5,000
공공운영비	소방용수시설 손해보험	0
	비상소화장치 유지관리	530
시설비	소방용수시설(소화전) 설치	0
	비상소화장치 설치 및 보수 등	3,500
	소방용수시설 보수 등	62,400
	맨홀 정비비	30,000
	도색 및 보온	6,000
	급수탑 교체 및 저수조 보수 등	4,000
	저수조 안전진단 및 청소	0

Ⅳ		2018년 추진 실적

□ 소방용수시설(소화전) 신설 : 3개소 (지하식3)

○ 강서수도사업소 의뢰 : 1개소, 관리전환 : 2개소(서울주택도시공사)

□ 비상소화장치 이설 : 5개소(일체형)

□ 소방용수시설(소화전) 보수 : 25개소(지상식13, 지하식12)

□ 소방용수시설 도색 및 보온 - 사진추가

○ 도색 – 182개소(지상식 21, 지하식 161), 보온 – 10개소

□ 소방차 통행불가지역 등 환경개선

○ ‘소방차 통행로’ 노면표시 – 2개소

○ ‘정차금지지대’ 노면표시 – 2개소

□ 소화전 불량맨홀 정비

○ 정비수량 – 24개소(금21,960천원) *강서도로사업소, 양천구청 연간단가업체

□ 소방용수시설 화재진압용 급수 사용 현황

○ 총 282㎥ – 207개소 소화전 활용 진압 *소방용수 지원없음

□ 태양광을 활용한 비상소화장치함 기능개선

○ 대 상 : 3개소 (비소 11호, 43호, 54호)

○ 내 용 : 태양광 발전 및 축전, 비상경보 및 LED전등 설치

□ 전통시장 소화전 위치 노면표시 [특수시책]

○ 대 상 : 3개시장 10개소

(경창시장 4, 목2동시장 3, 목4동시장 3)

○ 내 용 : 시장내 진열대 및 좌판에 가려진 소화전 위치를 통행로 노면에 알림표시

□ 태양광 조명블럭을 활용한 소화전 위치 한눈에 파악 [특수시책]

○ 대 상 : 지하식소화전 10개소 (신월3동 일대)

○ 내 용 : 지하식소화전 인근 불법 주·정차 방지 및 초기 소화전 위치 파악을  위한 태양광 조명블럭 설치

Ⅴ		2019 추진 계획

□ 소방용수시설 점검 및 유지관리

□ 소방용수시설 조사 및 점검

▸조사자 중 굴절차 및 고가사다리차 담당자는 대로변 소방용수시설 우선배정, 조사 배제 여부는 각 안전센터 상황에 따라 판단

▸정기조사는 필요시 의용소방대원(소방용수지킴이) 활용

❍ 정기조사 : 월 1회 이상(외관점검)

- 정기조사 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시

※ 1인당 평균 담당 수량 25개소, 실제 조사 가능 수량 18개소

(소방서 의견 반영)

❍ 일제조사(정밀조사) : 연 2회 - 본부 별도계획

- 비상 소방용수시설 조사 병행 실시

- 30년 이상 노후 소화전(1990년 기준) 일제 특별점검 병행 실시

❍ 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설 · 이설시, 강설, 강우 등 필요시

❍ 비상소화장치 점검 : 월 1회 이상

- 연2회(상·하반기) 주민 합동 비상소화장치 훈련시 작동 점검 실시

《점검결과 조치》

▹경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

▹소방용수시설 중요도, 긴급성 등을 감안하여 우선순위 지정 보수 의뢰 수도사업소)

▹소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

▹고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (수도사업소 의견 첨부)

▹119행정정보시스템의 소방용수 현황 현행화

▹조사 후 변경내용 119행정정보시스템(안전지도 연계) 수정 입력

□ 소방용수시설 도색·보온 공사

❍ 기 간 : 2019. 3. 1. ~ 9. 30.(7개월간)

❍ 방 법 : 소방서 자체 대상 선정 및 공사 시행

❍ 예 산 : 6,000천원

□ 태양광 조명블럭을 활용한 소화전 위치표시 확대시행

❍ 기간 : 2019. 3. ~ 2019. 5.

❍ 장소 : 경창시장(오목로9길31) 주변 지하식소화전 10개소

❍ 예산 : 약600천원

□ 소방용수시설 보수

□ 고장 및 보수 현황

❍ 2019년 보수 수량 : 50개소 /  현재 고장소방용수 50개

□ 소방용수시설 설치 및 관리실태 점검

○ 기    간 : 2018. 3월(해빙기), 2018. 12월(동절기)

○ 방    법 : 권역별 소방서 임의 선정

○ 점 검 반 : 본부 재난관리과(대응전략팀)

○ 내    용 : 소방용수시설 일제 점검․정비실태 확인 등

Ⅵ		행정사항

□ 소방용수시설 변동사항은 119행정정보시스템의 용수시설 조사부를 수시정비(사진 교체 등)하여 현행화 철저

□ 각 결과보고는 익월 3일한 재난관리과 보고 철저

보고문서	보고기한
분기별 소방용수분야 정기보고	분기보고	익월 3일 한
소방용수분야 정기 월보	월 보고	익월 3일 한
소방용수시설 고장발생 시	수시보고	즉시 보고
소방용수시설 일제조사	3, 10월	익월 3일 한
비상소화장치 주민합동 교육훈련	4, 9월	교육훈련 후 익월 3일한
주정차 단속 직원 이론, 실습교육	4, 9월	교육훈련 후 익월 3일한
불법주정차 단속장비 확인점검	월 보고	본서 부서별 1회 순번확인 외근부서별 매월 1회 이상
소방이륜자동차 승차대원 교육	자체보고	운영관 월 1회 이상(내부결재) 재난관리과장 분기 1회 이상 소방서장 연 2회 이상
소방차 길터주기 훈련 결과보고	월 보고	즉시보고
소방통로확보훈련 및 가두캠페인 결과보고	월 보고	익월 3일 한
소방차 우선통행 위반단속	수시	단속 즉시
불법주정차 위반 단속	수시	단속 즉시
불법주정차 강제처분 실적	수시	단속 즉시
통행불가(곤란)지역 실태조사	수시	즉시 보고
비상소화장치 사용실적	수시	즉시 보고

□ 부서별 소방용수조사 자체계획 수립 시행, 별도 제출 요구 시 보고 및 분기별 소방용수 분기보고 하고,

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 소화전 및 태양광조명블럭/소방차통행로 노면표시 신설 설치예정지 위치선정에 만전을 기해주시기 바랍니다.

붙임  2019년 소방용수업무 연간 운영 일정 1부.  끝.

붙임 1)        2019년 소방용수업무 연간 운영 일정

	주요 추진사항		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
	소방용수 설치 및 보수 등
	○ 소방용수시설 설치		↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	상반기 중 설치
	○ 비상소화장치 설치		↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	상반기 중 설치
	○ 소방용수시설 보수 등 유지관리		↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦
	○ 소방용수시설 도색 및 보온		↤	----	----	----	----	----	----	----	↦				각 소방서 추진
	○ 소방용수시설 정기조사		↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	필요시 수시조사
	○ 소방용수시설 일제조사(정밀조사) ○ 맨홀점검(초기,정기,정밀)					보고							보고		연 2회 (해빙기, 동절기)
	○ 소방용수 현황 보고(분기)		보고			일제 조사 보고로 갈음			보고				일제 조사 보고로 갈음		분기 1회
	○ 노후 소화전 밸브 교체		↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	상수도사업본부 추진