17.수질오염방지시설 운영현황

(폐수배출시설 중 공공정수장-구의)

시 설 명	구의아리수정수센터	담 당 자	김세정
부 서 명	정수과	전화번호	3146-5446

1. 일반현황

시설명	구의아리수정수센터
소재지	서울특별시 광진구 광나루로 571
운영방식	위탁
정상가동개시일	1992. 2. 11

2. 기본현황

구 분	내 역	증빙
시설유형	수도시설
시설용량([eqn: m^3]/일)	25,000
폐수처리능력([eqn: m^3]/일)	120,000
폐수발생량([eqn: m^3]/일)	2,032
폐수배출량([eqn: m^3]/일)	1,987
역세여부	역세
폐수처리방법	물리,화학적 처리
적산유량계 설치여부	설치
적산유량계 설치일	2006.10
슬러지 발생량([eqn: m^3]/월)	506
슬러지 처리량([eqn: m^3]/월)	506
화학적 산소요구량 자동측정기 및 그 부속기기	부착
총유기탄소량 측정기 및 부속기기	미부착
그 밖에 환경부장관이 인정하는 유기물질 측정기기

3. 시설 운영현황

구 분		내 역	증빙
처리 전 COD	측정 지점1)	배슬러지지
	측정 방법	산성과망간산칼륨법
	유입수 수질분석기관2)	㈜예스코이에스
	측정 지점	방류구
처리 후 COD	측정 방법	수질자동측정
	자동측정기 설치여부	설치
	자동측정기 설치일시	2008.7
	유출수 수질분석기관	수질자동측정기(TMS)
처리수 방류	처리수 방류 방법	공공수역 방류
	방류 수계	한강
	지역 구분	청정지역
	배출허용 기준 (COD. mg/L)	40

4. 수질오염방지시설 수질조사 현황표(2년 : 2017~2018) 및 증빙

일자1)	수질현황
	유입 유량	유입수 COD			유출 유량	유출수 COD
	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점2)	측정방법3)	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점4)	측정방법5)
2017-01	2,518	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,518	3.4	방류구	수질자동측정기
2017-02	1,941	170	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,941	4.3	〃	〃
2017-03	1,550	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,550	4.3	〃	〃
2017-04	3,427	170	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,427	3.4	〃	〃
2017-05	2,729	200	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,729	3.9	〃	〃
2017-06	1,783	210	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,783	5.0	〃	〃
2017-07	2,838	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,838	4.5	〃	〃
2017-08	3,912	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,912	4.1	〃	〃
2017-09	2,975	270	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,975	3.8	〃	〃
2017-10	2,965	190	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,965	2.9	〃	〃
2017-11	3,505	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,505	2.9	〃	〃
2017-12	3,295	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,295	3.7	〃	〃
2018-1	2,442	190	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,442	5.2	〃	〃
2018-2	2,482	174	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,482	5.1	〃	〃
2018-3	2,570	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,570	5.4	〃	〃
2018-4	3,557	232	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,557	5.3	〃	〃
2018-5	2,957	200	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,957	5.2	〃	〃
2018-6	3,274	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,274	5.3	〃	〃
2018-7	2,948	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,948	5.2	〃	〃
2018-8	2,948	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,948	5.1	〃	〃
2018-9	4,857	324	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	4,857	5.1	〃	〃
2018-10	3,199	190	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,199	5.5	〃	〃
2018-11	3,920	185	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,920	6.5	〃	〃
2018-12	3,199	180	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,199	3.9	〃	〃

5. 운영비 현황표 및 증빙

일자	운영비
	인원	인건비	전력비	약품비	슬러지 처리비	슬러지 운반비	합계
	(명)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)
2017-01	3	6,000	2,287	633	13,407	12,871	35,198
2017-02	3	6,000	2,064	915	12,174	11,687	32,840
2017-03	3	6,000	2,266	739	10,699	10,287	29,991
2017-04	3	6,000	2,383	1,020	13,759	13,209	36,371
2017-05	3	6,000	2,714	1,232	15,978	15,978	41,902
2017-06	3	6,000	2,366	739	12,504	12,004	33,613
2017-07	4	7,300	2,022	1,84	22,323	21,430	53,259
2017-08	4	7,300	1,570	1,654	23,225	22,318	56,067
2017-09	4	7,300	1,673	1,161	16,114	15,491	41,739
2017-10	4	7,300	2,033	379	9,636	9,320	28,668
2017-11	4	7,300	2,639	950	11,932	11,439	34,260
2017-12	4	7,300	2,759	1,232	15,652	15,048	41,991
2018-01	4	7,300	2,713	1,091	20,738	19,909	51,751
2018-02	4	7,300	2,428	809	17,765	17,077	45,379
2018-03	4	7,300	2,185	950	13,693	13,167	37,295
2018-04	4	7,300	2,538	1,126	14,794	14,202	39,960
2018-05	4	7,300	2,511	1,478	24,590	23,607	59,486
2018-06	4	7,300	2,675	1,689	25,643	17,873	55,180
2018-07	4	7,300	2,913	1,900	32,683	22,780	67,576
2018-08	4	7,300	3,121	1,760	19,293	27,686	59,160
2018-09	4	7,300	2,902	2,076	22,425	32,174	66,877
2018-10	4	7,300	2,925	2,880	26,775	38,414	78,294
2018-11	4	7,300	2,858	1,619	19,577	28,109	59,463
2018-12	4	7,300	2,927	1,020	10,734	15,400	37,381