문서번호	시설과-1066
결재일자	2020.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조

2020년 배수지 청소 추진계획

2020. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 배수지 청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 관리로 깨끗한  아리수 공급을 위한 2020년 배수지 청소 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치), 동법 시행규칙 제22조의2

○ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

□ 사업예산

○ ’20년 사업예산 : 3,144백만원

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
사 업 비 (백만원)	3,144	281	750	483	323	259	588	355	105

□ 사업내용

○ 사업대상 : 배수지 100개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배수지 ( 개 소 )	100	22	21	8	8	8	21	9	3
용 량 ( 천㎡ )	2,254	168	473	394	282	193	414	259	71

○ 청소기간 : 상반기(’20. 4~6월), 하반기(’20. 9~11월)

구 분	일반배수지(97개소)	터널배수지(2개소)	비 고
청소 횟수	연 2회	연 1회

※ 터널배수지는 관로 개념을 적용하여 연 1회 청소

○ 청소방법

- 청소 작업 순서도

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

- 배수지 물탱크 청소작업

물 분사 (물청소)	물 때 제거	바닥 잔수처리	항 내부 청소상태

Ⅱ		2019년 추진실적

□ 청소실적

○ 청소기간 : 상반기 (’19. 4. ~ 6.) / 하반기(’19. 7. ~ 12.)

○ 청소면적 : 2,624천㎡(상반기 1,222천㎡, 하반기 1,402천㎡)

○ 청소실적 : 상반기 95개소, 하반기 97개소

(단위 : 개소)

구 분	대상	청소 시행			청소 미시행	청소 미시행
		계	일반	터널
상반기	99	95	95	-	4	․사용중지 : 2개소 (양재, 독산) - 양재: 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 - 독산: 송배수관 정비공사 ․터널(연1회) : 2개소 (북악터널, 불광터널)
하반기	99	97	95	2	2	․사용중지 : 2개소 (양재, 독산) - 양재: 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 - 독산: 송배수관 정비공사

※ 2019년 하반기 준공한 국사봉배수지 실적에서 제외

Ⅲ		2020년 추진사항

□ 세정제 사용중지

○ 세정제의 세척효과 및 항 내부 시설물에 미치는 영향에 관한 연구가 물연구원 재료연구과에서 진행 중으로 연구가 완료(’20.6.예정)   될 때까지 세정제 사용중지.

□ 배수지 구조물 정기점검, 안전진단 등 철저 및 보수 시행

○ 배수지 청소 시 사업소 정기점검 담당자는 형식적인 항 내부 구조물 점검이 아닌 실질적인 점검이 이루어지도록 조치

- 관련공문 : 시설관리과-11819(2019.11.29.)

○ 정기점검 및 안전진단결과에 따라 항 청소일정과 조율하여 보수계획수립 및 정비실시

- 즉시보수: 소규모 배관부식, 타일파손 등 경미한 손상

- 계획보수: 신축조인트, 대규모 박리박락 및 균열 등은 보수방법, 급수운영 등 계획수립후 시행.

□ 청소작업 안전관리

○ 일일 작업 안전교육 실시

- 청소 전 작업자들에게 기 제공된 교육자료(PPT) 활용하여 교육실시

○ 사전 위험요소 확인 및 조치

- 고소작업, 추락, 전기감전 등

○ 터널배수지 안전관리 철저

- 밸브 오조작 예방, 통신장비 등 비상연락망 구축

□ 청소현장 점검

○ 점검 사항

-「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부

- 작업환경과 안전관리 상태 점검

※ 본부·사업소 합동점검 (본부 2명, 사업소 1명, 감리원 1명)

○ 점검결과 조치

- 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을 시 배수지 청소 이전까지 정비

- 퇴수가 필요한 경우 차기 배수지 청소기간 중 정비 조치

○ 물 때 다량 발생 등 수질변화가 예상될 경우 추가청소

- 본부, 사업소 합동 현장 점검 후, 결과에 따라 추가청소 실시

□ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 일부 변경

○ ’06년 제정, ’19. 1월 개정⦁운영 중인 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 대하여 개선이 필요한 사항을 수정⦁보완: “붙임3” 참조

□ 향후 추진일정

○ 배수지 청소용역 계약 --------------------------- 2020. 3월

- 사업소별 자체 설계 발주

○ 배수지 청소 담당자 교육 ------------------------ 2020. 4월

- 교육내용 : 『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』

- 중점사항 : 작업장 위생관리, 안전관리 및 청소 품질 향상

○ 상반기 배수지 청소 시행   ---------------------- 2020. 4~6월

○ 상반기 배수지 청소 결과 보고  ------------------ 2020. 7월

- 보고내용 : 상반기 배수지 청소 실시내역 및 점검결과

○ 하반기 배수지 청소 시행   ---------------------- 2020. 9~11월

○ 하반기 배수지 청소 결과 보고  ------------------ 2020. 12월

- 보고내용 : 상․하반기 배수지 청소 실시내역 및 점검 조치사항

Ⅳ		행정 사항

□ 배수지 항 청소용역 원가계산서 사업소 배부

○  배부된 원가계산서를 참고하여 산출물량을 검토하고 ’20년도

노임단가, 자재단가, 제비율 등을 적용하여 청소용역 발주

□ 사업소별 청소용역 본청 계약심사 시행

○ 발주금액 2억원 이상은 본청 계약심사과에 심사요청 必

□ 사업소 별로 세부 청소계획 수립 시행

○ 항 내부 보수 및 외부 연구조사 등 일정을 조율하여 세부 청소계획 수립

붙임 1. 배수지 항 청소용역 원가계산서(2020년) 1부.

2. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(2020) 1부.

3.『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』 변경내용 1부.  끝.