2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.강남수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 1건
1	서초동 1365외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 상세도 상단에 공사명 입력할 것 - NO 5-2 등 퇴수밸브는 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브 설치
2	대치동 1000번지 ~ 1000-10번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 상세도 상단 공사명 아래 구간 및 연장, 부설구경 표시할것 - 기존 인입관 연결부는 건물명 표기하여 인입관 연결부 표시 할 것 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 3구간 - NO2 100/150 KP소켓FT형관(B형)관 자재가 없음으로 100/100 KP소켓FT형관(B형)관 연결하고 150*100편락관 사용하여 연결할 것 ○ 6구간 - NO5~15 KP소켓FT형관(B형)관과 플랜지 연결부는 이음관 삭제후 수직형 I형 바로 연결 ○ 7구간 - NO3 양플랜지 삭제.

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치