2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.강동수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	송파동 174번지외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 1구간 - NO27~32, 82~87 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - NO145 D분기부 이형관(300mm 이음관) 과다설계로 삭제 ○ 2구간 - NO57 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 3구간 - NO31~37 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - NO51 C분기부 이형관(150mm 이음관) 과다설계로 삭제 ○ 4구간 - NO5 A분기부 이형관(300mm 이음관) 과다설계로 삭제 - NO58 C분기부 이형관(150mm 이음관) 과다설계로 삭제 ○ 5구간 - NO128 E분기부 이형관(300mm 이음관) 과다설계로 삭제 ○ 6구간 - NO17~22, NO59~63 NO87~93 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - NO108 A분기부 이형관(150mm 이음관) 과다설계로 삭제

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	성내동 19-6외 4개소 배급수관 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 1구간 - NO1-1 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO36 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO78~81-1 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 ○ 2구간 - NO87~91, 192~196, 208~212 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - 천호동 222-6 앞 200/80 분기부 누락되어 설계 반영 - 천호동 221-38 앞 200/100 분기부 누락되어 설계 반영 ○ 3구간 - 시점부 기존관 D=300mm → D=200mm 수정(GIS시스템 확인) - NO1 시점부 A분기부 D=200mm/200mm → D=200mm/100mm 수정 - NO2, 104 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO17~21 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 ○ 4구간 - NO63~67 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 ○ 5구간 - NO22~29, 97~35 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - NO2, 108 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치