2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.강서수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	화곡동 1062번지외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 1구간 - NO4 D=150*80mm 드레인관 자재가 없음 (퇴수밸브 설치 필요시 KP소켓FT형관(B형) 자재 사용검토) - NO4~5 사이에 2F단관 자재 누락되어 추가 설계반영 할 것 ○ 2구간 - NO85 정자분기시 분기 본관의 정자관과 연결되는 이음관과 단관 누락 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 2. 정자관 분기방식 표준도면 참조) - NO103~104 직관부설시 이음관을 사용하여 곡관과 연결되도록 설계 할 것 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 3. 관부설시 접합방식 표준도면 참조) ○ 3구간 - NO1, 46, 53 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 4구간 - NO28 정자분기시 분기 본관의 정자관과 연결되는 이음관과 단관 누락 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 2. 정자관 분기방식 표준도면 참조) - NO31 지상식 소화전 → 지하식 소화전으로 변경하여 설계 할 것 - NO76 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	화곡동 1062번지외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 5구간 - NO6, 50 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO29 이음관 한쪽만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 6구간 - NO1, 14, 82, 84 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것(6-1구간) - NO15, 28, 32, 68 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것(6-2구간) ○ 7구간 - NO5 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	신월동 89-1~ 화곡동 368-3외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 1-1구간 - NO2, 210, 218, 235, 252, 269, 286 플랜지 소켓관 → 플랜지관으로 변경하여 설계 할 것 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 2. 정자관 분기방식 표준도면 참조) - NO14~15,43~44 직관부설시 이음관을 사용하여 곡관과 연결되도록 설계 할 것 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 3. 관부설시 접합방식 표준도면 참조) - NO48, 66, 70, 80, 86 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 372-43번지 앞 기존 소화전 누락되어 설계 반영 할 것 ○ 1-2구간 - NO303, 332, 378 플랜지 소켓관 → 플랜지관으로 변경하여 설계 할 것 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 2. 정자관 분기방식 표준도면 참조) - NO126, 132, 150, 161, 162, 185 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO113, 138, 425 이음관 한쪽만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO190~424 급격한 변화를 주는 배관설계를 지양해야 하며 연장대비(6m) 이형관(이음관, 곡관 등) 사용을 재검토 하여 설계 할 것 ○ 2구간 - NO1 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO2 소화전 분기밸브를 정자관 분기후 바로 설치하고 기존 소화전에 연결시공 할 것 ○ 3-1구간 - NO3, 10 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO61, 117, 120 이음관 한쪽만 KP이탈방지압륜체결 할 것

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	신월동 89-1~ 화곡동 368-3외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 3-2구간 - NO226, 231, 241, 248, 258 플랜지 소켓관 → 플랜지관으로 변경하여 설계 할 것 (배급수관정비사업 지침 3-5-2 2. 정자관 분기방식 표준도면 참조) - NO189, 135, 137 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것 - NO142, 171, 178, 182 이음관 한쪽만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 4구간 - NO6, 10, 14, 40 이음관 양쪽에 KP이탈방지압륜체결 할 것

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치