2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.남부수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	신길동 185-1~187-4번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 - 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 ○ 1구간 - NO1 기존관 연결부 정자관 분기방식(150/200)으로 변경 - NO8~17 지장물 하월구간 수구 방향 상부로 재배치 - NO38~46 지장물 하월구간 수구 방향 상부로 재배치 - NO67 분기 제수밸브 설치 누락 ○ 2구간 - NO1 분기 제수밸브 부설 삭제 - 부설 관경 200mm로 변경 ○ 3구간 - NO17 기존관 연결부 정자관 분기방식(100/200)으로 변경 ○ 4구간 - NO1 기존관 연결부 분기 제수변 재설치(밸브 재용) - NO89~97 지장물 하월구간 수구방향 상부로 재배치 - NO113~114 직관 및 이음관 중복으로 삭제 - ③번 접합부 기존관 연결부 분기 제수변 재설치(밸브 재용) ○ 5구간 - NO1~2 직관 및 이음관 중복으로 삭제 - NO51~52 직관 및 이음관 중복으로 삭제 - NO10 제수밸브 설치 중복으로 삭제 ○ 6구간 - 시점부 소화전 후단까지 200mm 부설, 소화전 100/200mm 분기 - 종점부 관말지역 다용도밸브 또는 퇴수밸브 설치 ○ 7구간 - NO2~3 직관 및 이음관 중복으로 삭제 - NO52~53 직관 및 이음관 중복으로 삭제 ○ 8구간 - NO1 소켓편락관을 이음관으로 변경, 기존관 연결 200mm - NO44 이음관 소켓편락관으로 변경, 기존관 연결 150mm

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	청룡동 861-6외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 - 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 - 시점부, 종점부, 배수지관 연결시 기존관 연결 도면 표시 ○ 1-1구간 - NO35, 107, 178, 244, 250, 264 분기밸브 위치 분기점으로 위치 변경 - NO19 소켓플랜지T형관 규격변경(200*300→300*300), 양방향 소켓편락관 사용하여 150mm, 200mm 연결 - 종점부 중간밸브 설치 누락