2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

1.동부수도사업소

□ 건별 검토사항 : 총 3건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 3건
1	마장역 주변 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 상세도 위치도 상단에 정비구간 위치(지번) 표기 할 것 - 평면도에 분기부 및 주요지점 부호 표기하고 배관 상세도상의 분기부 및 주요 지점의 표기와 일치시킬 것. - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 재사용 밸브 및 재사용 소화전 밸브는 도면에 “재용” 표기할 것 - 분기부 이음관 과다사용( 예 : 1-2구간 NO52 D150분기부 이형관(150mm 이음관 등) 과다설계로 기존 곡관부에 추가로 곡관하나 표기후 NO57이후 자재는 삭제( NO57,58,60,61삭제)) ○ 1-2구간 - NO79 D100 분기부 NO52 분기부와 동일 - NO50, NO113 이음관 직관연결부 이탈방지 압륜 삭제 ○ 1-3구간 - NO147 밸브재용 표기 - NO143 이탈방지 압륜 삭제 ○ 2-1구간 - NO1 시점부 편락관 삭제, 기존 D200에서 KP소켓FT형관(B형)으로 분기 - 마장동 793-1 라인스토핑 구간 삭제 ○ 2-2구간 - NO163 ~168 구간 삭제 후 재설계 할 것(편락관 삭제) 기존 100mm배관에서 분기하여 신설 150mm 연결배관 할 것 ○ 2-3구간 - 종점부 단수범위가 넓지 않아 라인스토핑 삭제

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	묵동11번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 평면도에 분기부 및 주요지점 부호 표기하고 배관 상세도상의 분기부 및 주요 지점의 표기와 일치시킬 것. - 이음관 직관 연결부 이탈방지 압륜 삭제 - 분기부 이형관 과다사용(예 : 1구간 NO14-3 이후 삭제하고 곡관추가) ○ 2구간 - NO27 퇴수밸브 설치시 KP소켓FT형관(B형)삭제→KP드레인관 사용 (배급수관 정비 지침 3-5-5 퇴수밸브 설치 표준도 참조) - NO63-3 중간밸브를 다용도밸브로 변경, 묵동60-4번지 인근으로 위치변경 ○ 3구간 - NO44,50,54,58 이음관 직관 연결부 이탈방지 압륜 삭제 - NO63-3 중간밸브를 다용도밸브로 변경, 묵동60-4번지 인근으로 위치변경 ○ 6,7구간 - NO25(6구간),NO28(7구간)간), 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 9구간 - NO55 2F단관 누락 - NO75 KP소켓FT형관(B형) 150×150 분기삭제→ 150×100 사용 (기존관 100mm와 연결 시공) ○ 10구간 - Ⓐ-Ⓑ구간 NO100 KP소켓FT형관(B)300×100 삭제→300×80 사용 (기존관 80mm 임) - NO196 퇴수밸브 설치시 KP소켓FT형관(B형)삭제→KP드레인관 사용 (배급수관 정비 지침 3-5-5 퇴수밸브 설치 표준도 참조) ○ 11구간 - NO34 이음관 직관 연결부 이탈방지 압륜 삭제

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
3	중곡동 39번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 평면도에 분기부 및 주요지점 부호 표기하고 배관 상세도상의 분기부 및 주요 지점의 표기와 일치시킬 것. - 상세도 위치도 상단에 정비구간 위치(지번) 표기 할 것 - 이음관 직관 연결부 이탈방지 압륜 삭제 - 전구간 분기부 기존관 연결부 이형관 과다사용(예 : 1구간 NO61, NO112부터 편락관 삭제, 배급수관정비 지침 3-5-8 관경축소부 표준도 참조)) - 제수밸브 및 소화전 밸브 재용 표기 ○ 1-1구간 - NO84 KP소켓FT형관(B형) 150×150 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×100 연결 사용 - NO57 100 제수밸브 기존 재용 표기 할 것 - NO59 이음관 이후 이형관 과다설계 삭제 (이음관→곡관→곡관→기존 100 연결) - NO79 KP소켓FT형관(B형)삭제 → 새들분기할 것 - NO 106 KP소켓FT형관(B형) 150×150 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×80 연결 사용 - NO108 80mm 제수밸브 기존 재용 표기 - NO110 이음관 이후 이형관 과다설계 삭제 ○ 1-2구간 - NO192, 223 분기부 이형관 과다사용(NO192,223부터 이형관 삭제) - NO239 제수밸브 재용 표기 ○ 1-3구간 - NO267 분기부 이형관 과다사용(267부터 이형관 삭제) - NO350,351,352,353 삭제(이음관-단관-kp플랜지소켓관-합플랜지 순으로 연결, 지침3-5-9 이종관 접합부 참조) - NO438 KP소켓FT형관(B형) 150×100 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×80 연결 사용 - NO441 80mm 제수밸브 기존 재용 표기 - NO468 분기부 이형관 과다사용(NO468부터 이형관 삭제) - NO482 분기부 이형관 과다사용(NO485부터 이형관 삭제)

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
3	중곡동 39번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사	○ 2-1구간 - 시점부 라인스토핑 구간 삭제 - NO41 KP소켓FT형관(B형) 200×150 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)200×100 연결(100밸브설치→기존관 연결) - NO59 이음관 이후 이형관 과다설계 삭제 - NO53 KP소켓FT형관(B형) 200×150 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)200×100 연결(100밸브설치→기존관 연결) ○ 2-2구간 - NO101 이음관 이후 이형관 과다설계 삭제 - NO113 KP소켓FT형관(B형) 200×150 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×100 연결 사용 - NO155 이음관 이후 이형관 과다설계 삭제 ○ 2-3구간 - NO178 기존관 분기밸브는 KP소켓FT형관(B형)과 연결설치 - NO189 기존관 분기밸브 KP소켓FT형관(B형) 연결설치 - NO280 이후 삭제 기존 200연결 ○ 3-1구간 - 시점부 라인스토핑 삭제 - NO42 KP소켓FT형관(B형) 150×100 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×80 연결 사용 - NO79 200mm 기존관 연결 - NO105 200mm 중간밸브 신설 ○ 3-2구간 - 시점부 라인스토핑 삭제 - NO42 KP소켓FT형관(B형) 150×100 분기 삭제 → KP소켓FT형관(B형)150×80 연결 사용

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치