2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.북부수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	수유동 468-48번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 1구간 - NO87 지하식 소화전을 수직형 I형으로 변경 설계 - NO90 80mm 분기밸브 신설 ○ 2구간 - NO30 분기부 옆 지하식 지하식 소화전 설치 누락 ○ 5구간 - NO40 100mm 분기밸브 신설 ○ 7구간 - 종점부 퇴수밸브 또는 다용도밸브 설치 ○ 8구간 - NO23 플랜지관, 직관 연결부분 이음관 추가

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	월계동 12번지 외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 1-1구간 - 시점부 300/500mm 분기 위치 조정 검토(삼호4차 아파트 정문쪽으로 변경) - 삼호4차 아파트 정문 주변 지상식 소화전 연결 누락 - NO171,172 단관 및 이음관 중복으로 삭제 ○ 3구간 - 시점 연결부 중간밸브 변실 재설치(밸브재용) - 상계동 1142-9 인입관 80mm 연결 누락

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치