2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

1.서부수도사업소

□ 건별 검토사항 : 총 3건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	연남동 229-67~259-4번지외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 1-1 ~ 1-2구간 - NO121과 NO125를 D200로 바로연결하고 NO128번을 200/150으로 시공후 D150연결함 NO123 중간(다용도)밸브는 NO1153~NO168번 사이로 변경 설치 ○ 1-3구간 - NO300 소켓편락관으로 마무리하지 말고 연남동229-67번지, 연남동 228-10번지 앞의 D200㎜ 분기밸브에 연결하도록 변경 설계 ○ 2-1구간 - NO3 밸브재용 - NO4, NO26 양플랜지관 삭제 ○ 2-2구간 - NO219 다용도 밸브를 소프트밸브로 변경 - NO253 인근 소켓플랜지T형관 삭제 ○ 3-1구간 - NO77 NO109과 같이 직관부 연결부분은 이탈 삭제 - 합정동 428-5번지 앞 D80mm 분기밸브 추가설치 ○ 4구간 - NO5 A분기부 이형관(300mm 이음관) 과다설계로 삭제 - NO58 C분기부 이형관(150mm 이음관) 과다설계로 삭제

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	홍은동 227-2~441-1번지외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 4구간 - NO163 분기밸브를 철거하고 부단수분기 시 사용한 NO169 밸브를 분기밸브로 사용 - NO37 중간밸브를 다용도밸브로 변경

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
3	갈현동 460번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 위치도에 표기된 배관 방향과 상세도의 방향을 일치시킬 것 ○ 1구간 - NO103 이후 편락관 설치전 기존 소화전 설치 누락 ○ 3구간 - NO1 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 ○ 4구간 - NO110 중간밸브 다용도밸브로 설치 검토 ○ 6구간 - NO85 직관 연결부 이탈 삭제

※ 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치

※ 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치