2020년 장기사용 배급수관 정비공사 도면심사 결과

□ 건별 검토사항 : 총 2건

전 사업소 공통사항

노후 지하식 소화전 신규 자재로 설치

지하식

소화전 교체

(모든 지하식 소화전은 장애물로 설치에 제약이 없는 한 수직형 I형 사용)

수평형 L형(현재사용)	수직형 I형(변경사용)

1.중부 수도사업소

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
계 2건
1	한남동 729-20번지외 10개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜체결 할 것 - 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 - 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 ○ 3-2구간 - NO 5~9 부단수 분기부에 밸브실 설치가 가능할 경우 삭제 - NO 81~86 부단수 분기부에 밸브실 설치가 가능할 경우 삭제 ○ 4-1구간 - NO 1~2 KP소켓편락관(B형) 으로 변경 [배급수관 정비지침(설계․계획) 3-5-8 관경 축소부] ○ 4-2구간 - NO 25,38 KP소켓편락관(B형) 으로 변경 [배급수관 정비지침(설계․계획) 3-5-8 관경 축소부] ○ 8-2구간 - NO 29,30 단관 및 이음관 삭제 [배급수관 정비지침(설계․계획) 3-5-2 분기부]

연번	공사명	지 적 및 검 토 사 항
2	숭인동 1257 ~ 178-89외 13개소 장기사용 배급수관 정비공사	○ 공통사항 - 신설공사 시에는 수직 I형으로 시공. 단, 장애물로 설치 불가능할 경우 수형평(L형)으로 시공, 소화전 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 - 퇴수변 분기밸브는 밸브 이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브 또는 체크밸브를 설치 ○ 1구간 - NO 123 주철직관 수구방향 변경 ○ 8구간 - NO 55 이탈방지압륜 위치 변경 ○ 13구간 - NO 1 정자관 분기부는 KP소켓FT형관(B형)과 이음관 연결 접합시 정자관 소켓 접합부 및 정자관과 연결되는 이음관 한쪽에만 KP이탈방지압륜 사용