문서번호	행정지원과-7338
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
협 조
	주무관

2020년 여름철 수질관리 대책

2020. 5.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 여름철 수질관리 대책

여름철 기온변화에 취약한 잔류염소 관리 및 배․급수과정 수질관리를 강화하여 시민들에게 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

추진근거 : 2020년 여름철 아리수 수질관리 대책

【본부 수질과-5156(2019.05.20.)】

추진기간 : 2020.5.15. ~ 10.15.(5개월간)

수질관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	우기 및 가뭄시 수질목표
강 우 시	탁도(NTU)	0.5이하	0.05~0.08	0.1 이하
	알카리도(㎎/L)	-	40~50	20 이상
	pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8 이상
	잔류염소(㎎/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)

※ 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU 이상 상승하여 30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅱ		중점 추진사항

공급계통 관말 잔류염소 중점 관리

○ 잔류염소 모니터링 및 수질자동측정기 측정값에 따른 목표값 탄력 운영

잔류염소 미달 우려가 큰 노후 공동주택 집중 수질검사 실시

○ 500세대 이상 및 준공 20년 경과 아파트 수질검사 실시

관말지역, 배관공사 및 수계전환지역 등 수질관리

수질이상시 신속한 대처로 수돗물에 대한 신뢰도 향상

Ⅲ		세부 추진계획

공급계통 잔류염소 관리 강화

목   표 : 수도꼭지 잔류염소 0.1 ~ 0.3㎎/L 유지

(수인성 전염병 발생시 0.4 ㎎/L이상)

잔류염소 모니터링 : 공급계통별, 관말지점 측정 ☞ 측정지점 <붙임1>

대상	개소	측정방법	측정주기
배수지, 수도꼭지	16	수질자동측정기	실시간 연속측정
관말수계 및 모니터링지점	9 (거마배수지 포함)	현장측정	1회/1주 (수질이상 우려시 주 2회)

방   법

○ 관내 배수지 등의 잔류염소 적정 유지로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소가 유지되도록 정수센터와 긴밀한 협조

○ 수도꼭지 모니터링 결과(주 1회)와 수질자동측정값을 분석하여 목표값 탄력적 설정 운영으로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소 유지

○ 수질자동측정기 점검

- 정기점검 : 월１회(측정기 가동 상태, 측정값 보정 및 소모품 교체 등)

- 장마철 대비 특별점검 : 6월중 실시

· 수질자동측정기 침수, 강우노출 및 유출수 적정배수 여부

· 폭염대비 환기팬 작동상태 및 실리카겔 교체, 측정값 보정 등

측정결과 분석 및 조치

○ 잔류염소 미달 우려 배수지는 시설관리과와 운영방법 협의

- 배수지 수위조절 등으로 체류시간 최소화 조치

○ 정수센터(광암, 암사)와 유기적인 공조로 적정 잔류염소 유지

노후 공동주택 수질검사

검사기간 : ’20. 7. 1. ~ 9. 30.(3개월간)

검사대상 : 28개 단지 ☞ <붙임2>

○ 500세대 이상 및 준공 20년 경과된 아파트

검사항목 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

○ 5항목 수질검사 결과 수질기준 초과시 추가 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소) 수질검사

검사지점 : 저수조 또는 세대 수도꼭지

검사방법 : 아리수품질확인제 수질검사와 병행 실시

검사결과 조치

○ 아파트 관리사무소 및 검사 세대에 검사결과 설명

○ 검사결과 부적합시 아파트 관리사무소 등에 조치사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

○ 검사결과(검사현황, 결과, 조치사항 등) 본부 보고

※ 코로나19 추이에 따라 비대면(직결음수대 등) 수질검사 대체

관말지역 등 수질관리 취약대상 수질관리

수질민원 발생이 많은 관말지역 수질관리

○ 민원발생 우려지역 등 철저한 현장 확인 및 사전 예방대책 추진

☞ 관말 정체지역 등 잔류염소 모니터링 및 수질검사 철저

수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전·후 수질팀 등 관련 부서와 협의 시행

○ 소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행

○ 관말지역 밸브조절 등 수계전환시 퇴수 후 수질검사 실시

수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등 각종 공사 6월 20일 이전 마무리

여름철 수질이상 발생시 대책반 운영

운영기간 : ’20. 5. 15. ~ 10. 15.

검사반 운영 : 조류·냄새경보 발령, 고탁도 발생 등 수질 이상시

대책반 구성 : 수질팀장(총괄), 2인 1조 편성

구분	상황반	측정기반	수질검사반
업무	·상황전파	·측정기관리 ·수질검사	·민원처리 ·수질검사
반원	손용문	강혜성, 배민혁	이승술, 강원진

근무내용

○ 비상연락체제 유지 : 본부(수질과) 및 정수센터(정수과)

○ 현장 수질검사 : 배수지, 수도꼭지 시료채취 및 수질검사

○ 수질민원 처리 : 민원 응대, 처리 및 현장 홍보

수질이상 발생시 신속한 대처

○ 수질사고 발생시 신속한 대처 및 본부 보고 ☞ <붙임 3>

○ 본부에 주민공지 대상지역 선정 요청(정수센터 수질이상시 관할 수계 확인)

- 지역 유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지하여 주민 건강 위해상황 최소화 조치

Ⅳ		행정사항

배수지 수계별 대표지점 주기적 수질 모니터링 및 자료관리

여름철 대비 수질자동측정기 점검결과 보고 : ’20.7.2.까지

노후 공동주택 수질검사 결과보고(본부 수질과) : ’20.10.10.까지

붙 임 : 1. 잔류염소 모니터링 지점현황 1부.

2. 노후 공동주택 수질검사 대상 명단 1부.

3. 수질오염사고시 현장메뉴얼(보고 서식 등) 1부.  끝