문서번호	시설과-576
결재일자	2020.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장

2020년 오수처리장 운영 계획

2020년 1월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년 오수처리장 운영 계획

공원 내 발생하는 오수의 적정처리를 위하여 오수처리장 연간 운영계획을 수립하여 시설 유지관리 및 한강수계 수질보전에 기여하고자 함.

Ⅰ

관련근거

하수도법 제7조 및 시행규칙 제3조(방류수 수질기준)

❍ 방류수 수질기준

구 분	생물학적 산소요구량	부유물질	총인	총질소	총대장균
기 준	10 mg/ℓ	10 mg/ℓ	2 mg/ℓ이하	20 mg/ℓ이하	3000개/㎖이하

하수도법 제39조 및 시행규칙 제33조(개인하수처리장 관리기준)

❍ 내부청소 : 연1회 이상

❍ 수질검사 : 연2회 자가 측정 또는 측정대행업체 수질검사

❍ 기타 유지관리 세부기준 규정

폐기물관리법 제13조, 시행령 제7조, 시행규칙 제14조

❍ 폐기물 처리에 관한 기준 등

- 폐기물 운반 및 처리

- 폐기물 보관(사업장폐기물 : 90일 이내)

과천시 : 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도 점검규정

(환경부훈령 제1052호, 2013.6.26.)

❍ 지도점검 : 년2회

※ 한강수계 오염총량관리제에 따른 모니터링 계획에 따라

월1회 방류수 수질검사

Ⅱ

시설 개요

시설 현황

❍ 규모 : 처리용량 5,000㎥/일, 면적 : 22,950㎡

(1라군조 28,000㎥, 2라군조 27,000㎥)

❍ 처리방식 : 생물여과막방식

❍ 처리계통

침 전 조

전처리시설

생활오수

유량조정조

혼화조

CAP system

마이크로필터

자외선살균기

방  류

농축조

오니(슬러지) 반출

상등수

Ⅲ

추진계획

사업별 예산과목 및 소요예산                        (단위: 천원)

예산과목	추진사업명	2018년	2019년	2020년	비 고
	총 계	*******	*******	*******
사무관리비	소 계	******	******	******
	폐기물 매립수수료	*****	*****	******	수도권매립지
	슬러지 처리수수료	******	******	******	물재생시설과 (물순환정책과)
공공운영비	소 계	******	******	******
	폐기물 처리용역	*****	*****	*****	수의계약
	슬러지 처리 용역	******	******	******	공개경쟁입찰
재 료 비	소 계	******	******	******
	PAC응집제 구매	******	******	******	조달구매
	시약 및 초자 구매	*****	*****	*****	수의계약(분할구매)
자산및물품취득비	소 계	******	*****	*****
	실험장비 및 전동운반차	-	*****	*****	수의계약(개별구매)

오수처리장 슬러지 수집 운반 및 처리

❍ 처리 실적

구 분	처리실적(톤)				비 고
	2016년	2017년	2018년	2019년
농 축 조	1,600	1,600	1,600	1,600
유량조정조	1,400	1,400	1,400	1,400

❍ 처리 목적

- 역세척에 의한 고농도 슬러지와 유량조정조 내 침전 슬러지의 농축으로 인한 수질 악화에 따른 수질 개선 목적

❍ 슬러지 발생 및 처리 내용

- 유량조정조 내 침전 슬러지(년 2회 준설)

- 침전조 및 생물여과막 역세척으로 발생하는 슬러지는 농축조에

침전시켜 하등수 인발, 상등수 유량조정조로 반입(월150톤 운반)

❍ 슬러지 수집 운반 용역

- 연간발생량 : 3,000톤(농축조 1,600톤, 유량조정조 1,400톤)

ㆍ 유량조정조 내 침전 슬러지(년 2회 준설)

ㆍ 역세척으로 발생한 슬러지를 농축조에서 농축 후 하등수 인발

(약 150톤/월 운반)

- 계약방법 : 공개경쟁입찰에 의한 용역 계약(지역제한)

※ 지역제한 사유(물재생센터는 서울시에 등록된 업체만 반입 가능)

- 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 공공운영비

❍ 슬러지 처리 방법

- 서울시 물재생센터(서남환경) 반입 처리

- 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 사무관리비

오수처리장 폐기물 처리

❍ 처리 실적

년 도	2016	2017	2018	2019	비 고
처리량(톤)	99	95	91	115

❍ 처리 목적

- 폐기물관리법 제13조 : 사업장 폐기물은 90일 이상 보관할 수 없음.

- 생물화학적 처리가 어려운 건초 등 부유물과 침사지에서 발생된

폐기물을 전 처리함으로써 원활한 오수 처리 목적임.

❍ 폐기물 수집 운반 용역

- 연간발생량 : 약 100톤

- 계약방법 : 수의계약(연간단가계약)

- 소요금액 : *******************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 공공운영비

❍ 폐기물 처리 방법

- 수도권 매립관리공단 반입 처리

- 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 사무관리비

오수처리장 응집제 및 실험실 소모품 구매

❍ 응집제 구매 실적

년 도	2016	2017	2018	2019	비 고
구매량(톤)	56	82	72	90

❍ 응집제 역할

- 오수 내 포함된 유기물질이 침전조에서 침전 될 수 있도록 화학적

처리(응집)를 시키기 위함.

❍ 응집제 구매 방법

- 연간구매량 : 약 90톤

- 구매방법 : 조달구매

- 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 재료비

❍ 실험실 소모품 구매

- 구매물품 : 시약 및 초자 등

- 구매방법 : 필요시 구매(분기 또는 반기별)

- 소요예산 : ***************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 재료비

오수처리장 실험장비 및 슬러지운반 장비 구매

❍ 구매 목적

- 플레이트 교반기, 증류수 제조기

방류수 수질검사에 필요한 시약과 시료 조제를 위한 기초 장비로서 노후화된 장비의 개선을 통하여 적정한 오수처리장 운영

- 슬러지전동운반차

동력 운반차량 사용으로 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경과 근로조건 개선

❍ 구매 방법

- 구매 물품 : 플레이트교반기, 증류수제조기, 슬러지전동운반차

- 구매 방법 : 장비 특성상 시장조사 후 개별 구매

- 소요 예산 : ***************

- 예산과목 : 공원시설물유지보수 및 정비, 자산취득비

Ⅳ

운영관리

오수처리장 시설물 운영 관리

❍ 오수처리 기술관리인 선임 : 임윤석, 전시우

❍ 시설물 관리

- 점검대상 : 전 처리시설, 유입펌프, 혼화조, 침전조, 캡기기실,

농축조, 필터, 소독기, 각종 펌프 등

- 점검내용 : 가동상태 모니터링, 주요시설 점검 및 순찰, 배관 등

시설물 점검

- 기타 사업장 내 악취 및 해충 방지를 위한 청결 상태 유지

❍ 안전교육

- 월1회 이상 오수처리장 근무 직원 자체 안전교육 실시

- 비상사태 발생시 대체 요령 및 비상연락망 숙지

❍ 실험실 운영

- 주 1회 이상 방류수 및 유입수 오염도 검사 실시

(실험항목 : BOD, SS, TP, TN, 총대장균)

- 반기 1회 이상 보건환경연구원에 방류수 수질검사 의뢰

※ 하수도법 시행규칙 제33조(개인하수처리장 관리기준)

ㆍ내부청소 : 연1회 이상(유량조정조 준설)

ㆍ수질검사 : 자가 측정 또는 수질측정업체에 6개월마다 1회 검사 의뢰.

- 주1회 동물원(해양관) 폰드 수질검사

ㆍ검사항목 : 총대장균군.  끝.