붙 임 1

2020년 품질관리계획 적절성확인 점검현황

연번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지적 건수
						1,627
1	도시기반 시설본부 토목부	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사	◦ 2020년 기자재(지급자재)수급계획서는 자재규격별로 구분하여 월별 계획물량/실적물량을 관리하기 바람. ◦ 시트파일 해체 구간 파일 인발에 따른 소음 등 민원대책 수립하여 관리 바람. ◦ 방음벽 설치구간 공사추진 시 민원 발생 되지 않도록 관리 바람. ◦ 지하차도 시점부, 종점부 및 지상부 일부구간 손상부위 표층 재포장 조치 바람. ◦ 시흥대교 4거리 구간(STA0+00 ~ 0+530) 교통사고 예방을 위한 교통시설물 추가 설치관련 광명경찰서와 협의 후 추가반영 검토 바람. ◦ 공사구간 굴착 시 배수연결관 및 부직포 등 폐기물 반출 조치 바람.	3.10~ 11	5.25	6
2	중구청 도심재생과	남대문로5가도시환경정비사업 SG타워신축공사	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리원의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 옥탑 철골기둥 주각부 연결볼트에 녹이 발생하였으므로 발생 녹전체를 제거한 후 (녹막이)방청 도장을 하시기 바람. ◦ 옥상 각 파이프 용접 이음부 녹막이칠 확인 후 마감하시기 바람. ◦ 계단실 핸드레일 난간대 용접이음부 일부 용접 및 마감이 미비하니 마감 도장전 용접 및 마무리 보완하시기 바람. ◦ 계단실 핸드레일 포스트 하부 테라조 타일 접착이 미비하니 측면 미장 후 접착상태 점검하시기 바람. ◦ 지하층 E/V 전실 테라조 타일 줄눈 폭이 불균일하니 줄눈 폭을 조정 조치하시기 바람. ◦ 지하5층 램프 경량콘크리트 판넬 조인트 마구리 마감이 누락되었으니 마감 도장전 마구리 마감 처리 바람. ◦ 지하8층 무근콘크리트 균열이 발생하였으니 바닥 마감전 균열 보수 바람. ◦ 용접기 충전부 절연조치가 미비하니 감전사고 예방을 위해 절연조치 요함. ◦ 전기실 수배전 감전위험을 표시하는 안전표찰 및 위험표찰(통전중, 접근금지 등)을 수배전반 전면에 취부하기 바람. ◦ 각실간, 층간 Cable Tray 관통부는 방화구획으로 구분하고 Fire Stop 등 완벽하게 차폐 시공하여 화염이나 연소가스가 전파되지 않도록 시공하기 바람. ◦ 지하층 접지 단자함에는 분기별 상세표시 tape를 부착하고 Door 접지를 시공하기 바람. ◦ 지하주차장 소화전함은 위험,접근 표식을 위해 좌우측 발광 tape를 부착하고, 차량의 접촉이 예상되는 개소는 충격방지용 안전바를 설치하기 바람. ◦ 옥상 피뢰설비는 피뢰 도선과 피뢰침이 적정하게 설치하도록 시공관리를 철저하게 하기 바람. ◦ MDF실 바닥 cable tray위의 cable 포설이 정리가 되어있지 않고, cable tray를 설치하지 않고 바닥포설 부위가 있으므로 재정리하여 시공하기 바람. ◦ 분전반 Door 접지가 누락된 개소는 외함과 Door간 접지선을 체결하기 바람.	3.10~ 11	4.14	17
3	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구7단지 아파트건설공사	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 지하주차장 누름Con’c 균열보수 요망. ◦ 벽체와 천정 Joint부위 단열 요망. ◦ 천정 등 부위 단열재 정리. ◦ 옥상 코킹 탈락부위 처리 요망. ◦ 오수관 부설구간 중 관기초con’c 타설 시 거푸집을 설치하지 않은 구간이 일부 있으니 시정하시기 바람. ◦ 오수관 부설구간 중 관보호con’c 타설시 거푸집 조립 소홀로 밀림현상 및 재료분리가 발생한 구간이 있으니 정밀시공 하시기 바람. ◦ 건물외벽 방수 sheet보호재 연결부는 겹이음 시공하시기 바람. ◦ 보,차도구간 성토는 다짐 실시하고 규정된 다짐도를 확보하시기 바람.	3.12~ 13	6.2	9
4	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구4단지 아파트건설공사	◦ 검교정 대상 장비가 반출 시에는 반출일자, 반출사유를 검교정 대장에 기재하고 감리원에게 보고(서명)하기 바람. (협력업체보유 측정장비도 포함하여 관리) ◦ 시공 상태의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (점검일 현재 자재부적합만 관리) ◦ 도서관 입구 기둥 일부 콘크리트 재료분리 부분은 내구성 강화를 위해 보수 보강 바람. ◦ 구조물 주변 되메우기 구간은 토질 시험 후 다짐두께 정하고 박층다짐 실시하여 지반 침하 예방 바람. ◦ 맨홀과 배수관의 접합부는 가능한 관경을 일치시키고 접합부는 몰탈등으로 밀실하게 방수 처리하여 누수로 인한 지반침하를 예방 바람. ◦ 403동 지하층 외벽으로 돌출된 배관주위 공극 부분은 외부 지하수가 유입되지 않도록 밀실하게 방수 처리 바람. ◦ 지하 1층 주차장 진. 출입구에 트렌치, 집수정 및 펌핑시설을 우기전에 설치 바람. ◦ 기계실 천장 누수로 인한 슬래브 데크 부식 및 거더 백화 현상 발생 부분은 녹제거 및 부식방지 페인트 처리와 백화 제거 및 견출처리 바람. ◦ 옥상 청소용 고리와 통기관 주변 오염 부분은 조치 후 다음 공정 진행 바람. ◦ 주차장 휀룸 급기 그릴과 전기 케이블 트레이 간섭 사항은 조정하여 설치 바람.	3.12~ 13	4.16	10
5	서울주택 도시공사 건설사업부	서울위례택지개발지구A1-13단지 공동주택건설공사	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 옥상드레인 주위를 조금 더 확대하여 향후 쓰레기 청소 및 배수등 유지관리가 용이하도록 조치 바람. ◦ 옥상 방수 보호판 코너 부분 일부 마감 미흡. ◦ 지하주차장 램프 코너 부위 에폭시 엠보 라이닝 시공 바람. ◦ 화장실 욕실장 뒷부분 타일 부분 밀실하게 몰탈 등 충진 바람.	3.17~ 18	4.13	5
6	서울주택 도시공사 위례사업부	서울위례지구택지개발사업 단지조성공사(3공구)	◦ 품질관리계획서에 현장 품질방침 및 품질목표관리 업무절차서를 추가 수립 작성하시기 바람. ◦ 품질관리계획서 개정시 건설공사 품질관리 업무지침 별지제1호 서식을 작성하여 건설기술관리기술자는 7일 이내 검토·확인 후 발주자에 승인 요청하여야 하며, 발주자는 7일 이내 승인하여 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하시기 바람. (발주자 승인한 날짜가 개정일자가 됨) ◦ 건설업자에게 소속되어 최초로 품질관리 업무를 수행하려는 건설기술자(박**)는 기본교육 및 전문교육 각 35시간 이상의 교육을 이수하여야 하며, 품질관리자(김**)는 품질관리 의무교육 기간(3년 주기)이 경과 되었으므로 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바람. ◦ 대(주)1-5 NO.66 보도부 다짐이 부족한 곳은 다짐 후 재시공하시기 바람. ◦ 대(주)3-3 NO.15 L형 측구 포장 마무리는 배수 구배를 고려하여 시공하시기 바람. ◦ 중(집)1-7 NO.15 표층 포장두께 5cm를 확보하시기 바람. ◦ 중(집)1-7 NO.38 L형 측구 콘크리트 타설 시 콘크리트가 넘쳐 들어간 부분은 바로 제거하고 추후 타설 시는 덮개를 덮고 타설하시기 바람. ◦ 중(집)1-7 NO.38 구간 내 맨홀 높이는 표층과 높이를 정확히 맞추어 포장면의 평탄성을 확보하시기 바람. ◦ 장지1교 Beam 제작 시 다짐 미흡 또는 이물질 미제거로 Sole plate 부근 틈새(공극)가 발생 sealing 등을 사용하여 틈새(공극)를 조치하시기 바람. ◦ 장지1교 Beam 하부 통과높이 미표시로 일부 파손 된 부분은 보수(특수 Mortar) 하시기 바라며, 추가로 Beam 하부 통과높이 표시 작업을 하시기 바람. ◦ 보조 기층재 자재선정 및 반입 시 관련 시험을 실시하여 자재확인을 철저히 하시기 바람. ◦ 관부설 시 되메우기 관리(다짐 등)를 철저히 하시기 바람.(특히 되메우기 취약 구간) ◦ 관부설 시 공사 참여자들에게 고무링 필요성 교육을 실시하고 고무링 시공 확인도 철저히 하시기 바람.	3.17~ 18	4.28	13
7	중랑구청 주택과	면목5구역주택재건축정비사업 아파트신축공사	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (레미콘 자재 부적합 보고서 작성요망) ◦ 근린생활 지하1층 화장실 코너 타일 수직 맞대면 줄눈간격 유지하고 코너 마감 처리 요망. ◦ 주민공동시설 외부 조적면 초벌미장 후 하부 액체방수+우레탄 방수 처리요함. ◦ 옥탑사다리 하부 출입방지 커버 설치(시건장치 포함) ◦ 엘리베이터 홀 연창 가스켓 틈 조정 요망. ◦ 지하2층 계단실 하부코너(계단하부 고정) 수정 보완. ◦ 급수펌프 흡입관의 스트레이너에 드레인 밸브를 설치하여 이물질을 제거하기 쉽게 하기 바람. ◦ 지하주차장 옥내 소화전이 차량에 의해 손상되기 쉬우므로 보호조치 필요함.	3.19~ 20	5.21	9
8	중랑구청 주택과	사가정센트럴IPARK신축공사 (면목3주택재건축공사)	◦ 2020년도 품질목표 세부추진계획을 수립·작성하고 현장내 모든 직원, 공사참여자들에게 교육을 실시하여 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 개인별 업무분장은 현장 소장을 포함한 전 직원이 누락됨 없이 실제 수행하는 업무를 중심으로 작성되어져야 하며, 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재 작성하고, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재 일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획수립 시 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 당해연도 예정 공종과 일치 되도록 재수립 보완하시기 바람. ◦ 옥탑 기계실 바닥 무근콘크리트 일부 크랙 발생 부분을 보수하시기 바람. ◦ 옥탑 E/V기계실 계단벽 일부 미흡부분 보수하시기 바람. ◦ 옥탑 태양광 기초 마감 미흡 부분 보수하시기 바람. ◦ 옥탑 배관 주변 마감 미흡부분 보수하시기 바람. ◦ 지하 기계실 오픈트렌치 마감 미흡부분 보수하시기 바람. ◦ 지하 기계실 입구 바닥 손상 부위 보수하시기 바람. ◦ 지하 전기실 벽체 일부 크랙 발생부위 보수하시기 바람. ◦ 지하 기계실 블록 홈 면보수하시기 바람. ◦ 지하층 외벽 일부 누수부위 보수하시기 바람. ◦ 지하층 기계실 벽 배수판 손상부위 보수하시기 바람. ◦ 옥탑 선홈통 걸이 파손 보수하시기 바람. ◦ 단지 내 도로 설치를 위하여 노반공사 터파기 작업으로 인한 가설휀스 기초POST가 노출되어 강풍으로 인한 전도 위험이 있으므로 기초를 보강하시기 바람. ◦ 보조기층 포설전 노상을 충분히 다짐 후 혼합석을 포설하여 도로 완성 시 침하가 되지 않도록 하시기 바람. ◦ 조경석 설치 구간 일부 모서리가 날카로우므로 면정리를 하여 어린이들 등의 손 빔 등이 발생하지 않도록 하시기 바람. ◦ 경계석 설치 후 추가로 타설한 보호콘크리트는 다짐 흙 손정리 등으로 표면을 양호하게 하시기 바람. ◦ 맨홀 높이 조절용 콘크리트는 추후 상부 이동 하중에 견딜수 있도록 보강하시기 바람. ◦ 맨홀 사다리는 하부에 흄관이 없는 곳으로 설치하고 맨홀 벽체와 슬래브를 일직선으로 하여 출입을 원활하게 하시기 바람. ◦ 맨홀 벽체 이음 몰탈이 내외부에 충분히 충진하여 결속이 잘되도록 하시기 바람.	3.19~ 20	4.16	21
9	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구6단지 아파트건설공사.	◦ 외국인 근로자들과의 의사소통 기준이 다소 미흡하니, 작업장에서 외국인근로자들의 시공불편을 최소화하고 재해발생시 이를 알리고 도움을 청하는데 어려움이 없도록 현장에 맞게 의사소통기준을 개선하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 지하층 방화구획(벽측) 관통배관 fire stop 처리 요망. ◦ 실내 방바닥(방통면) 균열을 계획 수립후에 보수하시기 바람. ◦ 주차장 뿜칠 부위는 일정계획 수립후 보수 요망. ◦ 계단참(디딤판 석재) 파손부위는 보수하시기 바람. ◦ 아파트 외벽에 인접하여 교목을 식재할 경우 수목생장이나 입주민의 조망에 지장을 초래할 수 있으니 유의하시기 바람. ◦ 현재 심식되어 있는 수목의 경우 지반정리시 조정 바람. ◦ 보도변에 위치하는 경계석의 예각(각진) 부분은 모따기를 시행하시기 바람.	3.24~ 25	4.17	8
10	종로구청 도시개발과	돈의문3구역재개발사업	◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2019년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성 되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 건물 옥상 무근콘크리트 타설 후 신축줄눈 시공기한이 지나 균열발생이 우려되므로 조속히 조치하시고, 일부 표면이 박리되었으므로 보완하시기 바람. ◦ 보드형 단열재는 숙성(Aging)기간을 준수하여 시공하고, 기간을 준수할 수 없는 경우는 단열재 조인트 틈(약 10mm 이상)을 두고 시공후 축소가 이루어진 후 우레탄폼으로 충전하시기 바람. ◦ 건물외벽에 설치하는 Low-E유리는 금속(은:Ag)코팅상태와 코팅면(#2면)이 내외가 바뀌지 않도록 점검하시기 바람. ◦ 건물외벽 저층부 건식석재 붙이기 패스너(Fastener)의 고정핀을 반드시 시공 바람. ◦ 플랜지 연결볼트 길이가 부족하니 해당부분에 대해 재시공 요함.(나사산 2~3개 부족시공) ◦ 가스배관 단면 내부에 칩등 이물질이 있으니 이물질 완전 제거 후 연결작업 하기 바람. ◦ 배관 용접 후 녹막이 도장 없이 방치되어 있으니 녹막이 도장 후 조합 도장하기 바람. ◦ 소방배관 플랜지 부분에 녹발생이 있으니 녹제거 후 도장 작업하기 바람.	3.26~ 27	4.22	9
11	송파구청 주거사업과	e편한세상 송파 파크센트럴 (거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업).	◦ 품질관리자(김**)는 품질관리 의무교육 기간 (계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 일부 자재의 부적합 내용에 대한 문서화 미흡하니 보완바람.(레미콘 자재 부적합보고서 미발행) ◦ 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년1회 이상 건설공사 운영성과를 검토하여야 함. ◦ PD내부 배관 관통부위 마감이 미흡한 부분은 보수 바람. ◦ 조경 식재 설치 후 수목 뿌리 고무밴드 일부 미제거 부분은 제거 바람. ◦ 단지 내 도로포장 공사 전 맨홀뚜껑 상단 레벨을 조정 후 포장 요망. ◦ 도로 횡단 배수로와 빗물받이 연결관이 콘크리트 잔재로 단면 축소되어 있으니 커팅하여 통수단면 확보 바람. ◦ 단지 내 도로포장 시 녹지에 있는 빗물받이로 우수가 유도 될 수 있도록 포장마무리 바람.	3.31~ 4.1	4.28	8
12	은평구청 도시계획과	수색4재정비촉진구역주택재개발 정비사업	◦ 품질관리계획서에 품질관리계획 요건의 일부가 적용 제외된 경우는 적용범위에 적용제외 사유를 명확히 기록하시기 바람. 예) 당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 건설공사로 제7장 설계관리는 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자로부터 지급받는 자재가 없으므로 적용제외 한다. 로 명기 ◦ 품질관리계획서 일부 개정사항(건설공사 정보 등)에 대하여 개정 시 감리단에 검토·확인을 받고 발주자에게 승인 받아 수행하시기 바라며, 품질관리 계획서 검토·승인서 작성 시 「건설공사 품질관리 업무지침 별지 제1호」서식을 사용하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획수립을 당해연도 예정 공종과 일치되도록 작성하시기 바람. ◦ 옥상 무근 콘크리트 크랙부분은 탄성에폭시로 인젝션하고 마감 처리하시기 바람. ◦ 지하 바닥 무근 콘크리트 크랙부분도 탄성에폭시로 인젝션하고 마감 처리하시기 바람. ◦ 펌프실 벽 하부 크랙 누수 부분은 에폭시 인젝션을 실시하여 처리하시기 바람. ◦ 지하층 램프 벽체 균열 부분은 에폭시 인젝션을 실시하여 처리하시기 바람. ◦ 층 계단실 외창 하부 골조마감 불량으로 그라인딩과 미장 재시공 후 마감페인트 하시기 바람. ◦ 어린이 놀이터 출입구 보행동선 구간내 경계석 단차 발생으로 사용자 이용상 불편이 우려되오니 단차를 재조정하시기 바람.	3.31~ 4.1	5.14	9
13	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구8단지 아파트 건설공사	◦ 점검일 현재 부적합한 자재, 공정등 부적합 공사에 대한 실적 관리가 미흡하니 현 공정에 맞게 실적 관리 바람. ◦ 시정조치 및 예방조치 실적은 ‘21.부적합 공사의 관리’ 실적과 구분하여 실적관리 바람. ◦ 조적벽체 주름관 배관 관통부위 일부 사춤 미흡한 곳은 우레아폼+몰탈로 채우기 바람. ◦ 일부 화장실 바닥 방수 시공 후 담수 테스트 한 곳은 보호 몰탈 즉시 시공하여 방수가 상하지 않도록 조치하고 후속 작업자가 보호판을 바닥에 깔고 작업토록 유도 바람. ◦ 화장실 벽체 타일 시공시 코너부위 미 이격된 부분은 3mm정도 이격하여 컷팅 후 마감처리 요망. ◦ 저수조 이동로 CATWALK 설치로 점검자 이동로 확보 권장. ◦ 옥탑동 계단 시공이음부, 지하2층 램프벽체 균열부위는 탄성우레탄수지 계통으로 인젝션등 채움 필요. ◦ 주차장 무근 콘크리트, 세대내 방바닥 균열부분은 무근 콘크리트 파손 및 마감재 변형 우려가 있으니 탄성체를 충진하여 봉합 할 것. ◦ 세대내 단열재 충진 미흡한 부분은 단열성 소재 채움을 밀실하게 할 것. ◦ 조적 사춤 미흡부분은 마감재 훼손우려가 있으니 마감전에 철저히 사춤 실시 할 것.	4.7~8	5.4	10
14	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구11단지 아파트 건설공사	◦ 현장 품질목표가 품질목표 달성계획서의 설정된 목표와 상이하니 계획을 변경 수립하시고, 추진실적을 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기록의 효율적인 보관 및 보호를 위하여 보관문서 목록을 작성하시고, 보관문서 목록표는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 작성하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 지붕층 바닥에 방수공사를 시공한 후 누름콘크리트를 시공하였는데 균열이 발생한 부분이 있으니 시방서에 의거하여 보수하시기 바람. ◦ 콘크리트 옹벽에 곰보가 발생하였으니 콘크리트 강도와 동등 이상이 되도록 보수하신 후 마감공사를 진행하시기 바람. ◦ 발코니와 거실의 천정 단열 시공과정에서 단차가 있어서 틈새가 발생하였으니 단열성능이 저하되지 않도록 틈새에 단열재를 밀실하게 채우시기 바람. ◦ 관통하는 파이프의 관경에 비해 과다한 슬리브홀이 생김으로서 단면 결손이 생김. ◦ 계단실의 가설 Hand Rail이 단관비계가 이탈되어 있으며, 망이 찢겨져 있음. ◦ 단관비계의 양끝단의 개구부가 과다함.	4.7~8	5.4	12
15	서대문구청 도시재정비과	북아현1-1재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검 (소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 계단참 외부마감 처리가 미흡하여 콘크리트 위 마감몰탈 타설 조인트부위가 마감후 크랙 발생이 우려되므로 스틸플레이트 커버 마감위 도장 또는 무수축 몰탈로 바탕처리후 도장처리 하시기 바람. ◦ 전기실 수배전반 위험을 표시하는 안전표찰 및 위험표찰(통전중, 접지금지, 감전 등)을 배전반 전면에 설치하시기 바람. ◦ 지하주차장 기둥에 설치된 소화전함은 위험, 접근표시를 쉽게 알수 있도록 Door 좌우측에 발광 Tape를 부착하고 차량접촉의 위험개소에는 충격방지용 안전바를 설치하시기 바람. ◦ 매입박스내 케이블 피복뿜칠이 된 다수의 개소 결선전 도장제거하여 결선하시기 바람. ◦ 기계실 배수펌프 제어반 전면 Door 개폐가 기존 배관으로 인한 장애로 제어반을 우측으로 이동하여 Door가 전체 열릴수 있도록 수정하기 바람. ◦ 방재실 cable tray위의 cable포설이 무질서하고 tray바깥에 다수 설치되므로 추가로 tray 보완하여 시공하기 바람. ◦ 세대TPS실 cable tray 뒤에 설치된 통신 consent는 사용이 용이하도록 좌우측으로 노출 이동시키기 바람.	4.9~10	5.13	10
16	마포구청 주택과	마포로6 도시환경정비사업 주택건설공사	◦ ‘품질관리계획서’에 있는 품질목표와 실제 실적관리하고 있는 품질목표를 일치시켜 관리하기 바람. ◦ 협력업체(근로자) 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가가 일부 누락되었으니 반드시 효과성 평가를 실시하고 교육결과 보고서에 첨부하기 바람. ◦ 지하기계실 바닥 위 배관 점검자 통행이 가능하도록 캣웍 설치 요망.(배관보호 및 점검자 안전 확보) ◦ 문틀위 석고보드 조인트 부위 도배용 부직포 보강 철저.(도배 균열 하자 방지) ◦ 세대외부 창문틀 하부 외벽 턱 견출 및 도장 철저.(오염방지 목적) ◦ 단위세대 실외기실이 작지만 잘 설치되었으며 입주자가 유지관리가 편리하도록 매뉴얼 작성 요망. ◦ 전기실 케이블 트레이 방화벽 관통부위 내화충진재 설치 요망. ◦ 주차장 소화배관 관 끝 드레인 퇴수배관 연결 요망.	4.9~10	5.11	8
17	종로구청 도시개발과	신문로 복합개발 리모델링공사	◦ 품질관리계획서에 품질관리계획 요건의 일부가 적용 제외된 경우는 적용범위에 적용제외 사유를 명확히 기록하시기 바람. 예) 당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 건설공사로 제7장 설계관리는 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자로부터 지급받는 자재가 없으므로 적용제외 한다. 로 명기 ◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재 일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 바닥 판석 줄눈 백화 발생, 줄눈재 품질관리 미흡사항에 대하여 줄눈 시공 후 보양하시기 바람. ◦ 최상층 계단 난간 흔들림 발생으로 보강재를 설치하시기 바람. ◦ 세대내 설비배관 노출사항에 대한 처리검토는 설계도면 및 시방서 등을 확인 후 조치하시기 바람. ◦ 주방벽 합판 위 인조석 시공부분에 대하여는 합판 방습, 방부재 사용필요 여부를 확인하시고 실시하시기 바람. ◦ 오피스텔 복도 벽 마감용 합판에 대한 내화성능 기준을 검토하여 적합여부를 확인하시기 바람. ◦ 진공 온수보일러에 설치된 체크스트레이너(4개)가 적정하게 설치되었는지 검토하고 유지관리에 지장이 없도록 보완하시기 바람. ◦ 소방펌프 고정용 볼트 시공이 부적정하니 재시공하시기 바람. ◦ 입상용 배관에 대하여 가대를 견고하게 설치하시기 바람. ◦ 수영장 시공 중 드레인 배관 등에 이물질이 혼입될 우려가 있으니 이물질 방지용 마개를 설치하여 주시기 바람.	4.13~ 14	5.8	11
18	구로구청 도시계획과	서울개봉지구 기업형 임대주택 신축사업	◦ 개인별 업무분장은 현장 소장을 포함한 전 직원이 누락됨 없이 실제 수행하는 업무를 중심으로 작성되어져야 하며, 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재 일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 환경관리에 대한 일일 점검 및 평가를 실시(문제점 토의 및 시정)한 사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향조사 결과서에 기록하고 건설사업관리기술자의 확인을 받으시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 우수드레인 뚜껑 주변청소 및 뚜껑개폐가 조치될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 건물 옥상 무근콘크리트 표면 일부 콘크리트 박리현상이 발생되었으므로 보완 조치하시기 바람. ◦ 화장실 천장 내부의 각종 구멍 주위 틈막기와 전선은 노출되지 않도록 조치하시기 바람. ◦ 아일랜드 식탁 모서리는 원형으로 마무리하여 어린이의 부상을 예방하시기 바람. ◦ 지하 외벽 배수판의 환기용 배수판은 1스팬 당 6개 정도를 권장하오니 검토 하시기 바람. ◦ 지하 주차장 기둥에 설치된 소화전 파손 방지를 위해 주변에 보호가드를 설치하시기 바람. ◦ 정화조 배수펌프 토출관의 플렉시블 커넥터에 철선으로 용접하여 연결되어 있어 진동이 전달되므로 철선을 제거 하시기 바람. ◦ 기계실 급수관의 스트레이너 에 드레인 밸브를 설치하여 유지관리가 될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 정화조 맨홀뚜껑에서 냄새가 새지 않도록 기밀조치를 하시기 바람.	4.16~ 17	5.15	12
19	구로구청 건축과	G밸리 지스퀘어 개발사업 신축	◦‘품질관리계획서’에 있는 품질목표와 실제 실적관리하고 있는 품질목표를 일치시켜 관리하기 바람. ◦ 교육훈련 실시 후 결과는 승인권자의 결재를 득하고, 교육실시 후 교육훈련의 효과성 평가도 실시하기 바람. ◦ 공사 및 자재의 부적합 내용을 부적합보고서로 문서화하여 공사 하자에 대한 적절한 조치방안을 마련하고 이행 상태를 확인하기 바람.(부적합 관리대장 및 부적합 보고서 작성 미흡). ◦ 커튼월 철골기둥 간섭으로 인한 변형 설치 -> SLOT 또는 용접여부 확인과 수평 변위 흡수여부 구조검토 ◦ 커튼월 골조 슬라브 간섭으로 화스너 유격 확보하여 설치 요망. ◦ 커튼월 레벨조정으로 손상된 층간 방화 미네랄울 충진 일부 미흡 -> 제연기능 향상을 위해 결손 부 충진 요망. ◦ 지하주차장 구조체 안전망 고리용 철물 제거는 발주처와 협의하여 처리 바람. ◦ 저수조 수위계 설치 및 중앙감시반에서 상태 감시 가능하도록 하기 바람. ◦ 기계실 상부에 설치된 개폐 밸브는 점검이 용이하도록 체인용으로 교체 바람. ◦ 각 배관에 설치된 열선은 향후 열선의 노후화로 화재가 발생하지 않도록 철저하게 시공 바람. ◦ 소화기는 작업위치에 배치하고 화재 발생에 문제가 없도록 조치 바람. ◦ 1층 오배수관의 결합 통기관은 통기가 원활하도록 시공 바람.	4.16~ 17	5.20	12
20	영등포구청 주택과	e편한세상 보라매2차 신축공사	◦ 주요자재에 대한 양질의 자재가 반입될 수 있도록 공장검사계획을 수립하고 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하시기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급·보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 지하3층 외부계단 1측 천정 일부 누수흔적 발생부분에 대하여 보수 조치하시기 바람. ◦ 지하3층 연결구간 벽체 일부 파손부분은 보수 조치하시기 바람. ◦ 지하3층 연결통로 램프상단 크랙부분을 보수 조치하시기 바람. ◦ 세대별 주방가구(싱크대 하부) 설비배관 공간 바닥 범위가 과다하게 오픈되어 있으니 보완 조치하시기 바람. ◦ 1번 램프 상부 철골 연결부위 코킹 누락부분은 보완 조치하시기 바람. ◦ 옥상 우수드레인 내부에 비산거름망을 설치하시기 바람. ◦ 옥상 상부 구조물 일부 마감면 미흡한 부분은 조치하시기 바람. ◦ 옥상 바닥 균열은 보수하였으나, 주변부에서 발생되는 진행균열 부분에 대하여도 보수 조치하시기 바람.	4.21~ 22	6.11	11
21	영등포구청 주택과	문래동 공동주택 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 달성계획)을 수립하고 추진실적을 관리하시기 바람. (점검일 현재 2020년도 품질목표 달성계획이 미수립 됨) ◦ 정기교육인 품질교육이 매월 실시될 수 있도록 하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 문주 철골도장 훼손으로 방청도장 보수 필요함. ◦ 지하주차장 휀룸 천정 단열재 훼손부 보수 및 틈새 우레아폼 충진 필요함. ◦ 방화구획내 전기,설비 노출배관 주위 내화충진재 시공여부 확인 요망 ◦ 옥상 난간대 벽체 고정볼트 부위 con’c 일부 파손 및 벽에 밀착시공 필요함. ◦ 옥상 누름 con’c 바닥 균열발생부 보수 요망. ◦ 세대내 바닥미장 균열발생부위 강마루 시공전 보수(코너, 거실바닥부 등) 및 일부세대 분배기(주방) 보온재 노출부 재시공 처리 필요함. ◦ 동 지하 E/V 천정 가설타설 장비용 open구 con’c 재료분리 발생 및 보수 필요함. ◦ 지하 외벽 우수유도 배수배관 시공위치가 부적정 함. ◦ 옥상 출입구 천정의 물끊기 홈 벽체 연결부위 차단 요망.(미장으로 일부 메움) ◦ 협소한 현장일수록 철저한 정리정돈이 필요하므로 불필요한 자재처분 및 잔여자재 재정돈 바람.	4.21~ 22	7.20	15
22	서초구청 주거개선과	서초우성1차아파트 주택재건축 정비사업	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하여 데이터분석보고서를 작성하고 활용하시기 바람. (점검일 현재 데이터분석보고서 미작성 됨) ◦ 지하2층 블록 균열유도 줄눈 미시공 및 줄눈용 실런트 표면 균열이 발생하였으니, 블록 균열유도 줄눈 시공상태 점검 후 보수 및 실런트 품질확인 요함. ◦ 배관 슬리브 소재구와 Girder 이격거리가 부족하니 이격거리를 확보하시기 바람. ◦ EPS블럭 연결철물의 규격, 재질 및 설치개소에 대한 시방서 및 시공상세도 제출 요함. ◦ 배관 보호를 위해 물탱크실에 배관부위 상부에 발판을 설치하시기 바람.	4.23~ 24	5.21	5
23	서초구청 주거개선과	서초센트럴 아이파크 신축공사	◦ 품질관리자(김**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 최상층 천정 단열재 하부 일부 오염 부위 제거 및 테이핑 보완. ◦ 배관 slab 관통 부위 밀실하게 충진 요함. ◦ 지하주차장 천정 내화뿜칠 배관 주변 등 일부 두께 부족 부분은 보완 요함. ◦ 보관중인 자재는 자재별 구획을 구분하고 특히 와이어 메쉬는 안전휀스를 설치하여 보행인과 작업자의 안전사고를 예방 바람. ◦ 주거용 펌프 후랜지 접합용 볼트 길이가 부족(2~3산)하니 적정한 볼트로 재 설치하기 바람. ◦ 소방 펌프 후랜지 접합용 볼트 길이가 부족(2~3산)하니 적정한 볼트로 재 설치하기 바람. ◦ 기계실 트랜치는 물이고이지 않도록 구배 상태를 점검하기 바람.	4.23~ 24	5.21	9
24	강동구청 주택재건축과	(구)서울승합차고지 특별계획구역 민영주택 건설사업 신축공사	◦ 품질관리자(박**,,윤**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획을 각 공종 별로 구분하고 예정공정표와 일치되도록 작성하기 바람. ◦ 2020년도 수방계획을 수립하여 봄철 기습 폭우 등에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하기 바람. ◦ 옥상 무근콘크리트 일부 크랙 부위 보수 요망. ◦ 지하층 배관주위 단면 결손 부분 몰탈 사춤 요망. ◦ 계단실 벽체면, 계단하부 콘크리트 면 및 지하층 치장 블록 쌓기 면 마감 미흡부분은 견출 및 그라인딩 등으로 조치 요망. ◦ 저수조/소화약제실 출입문 개폐 시 배수관 손상 우려로 도어 스톱퍼 등 안전장치 검토 요망. ◦ 기계실 천장 일부 누수 흔적 부분은 원인 확인 후 조치 요망. ◦ 5층 필로티 조경부위 석재 쌓기면 누수 발생하지 않도록 시공 요망. ◦ 옥상층 구조체 접지(피뢰도선)의 난간 이용에 접지 본딩이 누락되어 있으므로 접지도선은 등전위가 되도록 보완하기 바람. ◦ 각 실 및 층간 케이블 트레이 관통부는 방화구획으로 Fire stop 등 완벽하게 차페시공하여 화염이나 연소가스가 전파되지 않도록 시공하기 바람. ◦ 지하주차장 코너 기둥에 설치되어 있는 소화전함은 위험, 식별표시로 발광 Tape를 부착하고 차량 접촉이 예상되는 장소는 충격 방지용 볼라드를 설치하기 바람. ◦ 매입 BOX 내 케이블 인출 및 접속시 내부에 이물질 제거하고 접속부위 철저히 시공하기 바람. ◦ 사용하지 않는 매입 BOX는 맹카바로 마감을 철저히(미관상 미려하게) 시공하기 바람. (충진재 삽입)	4.28~ 29	6.3	14
25	강남구청 재건축사업과	논현IPARK 신축공사	◦ 개인별 업무분장은 현장에서 실제 수행하는 업무를 중심으로 작성되어져야 하며, 특히 품질관리 건설기술자는 건설기술진흥법 시행규칙 제50조에 의거 고유업무를 규정하고 있으며, 품질관리 업무 전념 위해 타업무와 겸직을 금지하고 있으므로 업무분장에 대한 책임과 권한을 명확히 부여하시기 바람. ◦ 2020년 교육훈련계획서에 정기교육(품질) 사항을 추가로 수립 작성하여 실시하시기 바람. ◦ 외국인 근로자들과의 의사소통을 원활히 하여 작업장에서의 안전사고 예방과 불편을 최소화 할 수 있도록, 외국인 근로자들과의 의사소통관리 기준을 추가 작성하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 콘크리트 면상태 일부 곰보/처짐부분 발생으로 내구성 및 미관상태가 좋지 않으므로 무수축 몰탈로 보완 조치하시기 바람. ◦ 인방시공 좌우물림길이가 부족하여 상부하중에 의한 처짐 및 균열발생 우려가 있으니 좌우 20cm 물림길이를 확보하시기 바람. ◦ 창호주변 사춤미흡으로 강우시 누수가 우려되오니 사춤을 철저히 하시기 바람. (하부: 몰탈, 상부: 우레아폼) ◦ 기계설비 및 전기기구 설치간에 단열재 시공 손상으로 결로가 우려되오니 단열재 결손, 이음미흡 부분에 대하여는 사춤 시공을 철저히 하시기 바람. (테이핑, 우레아폼 등으로 시공) ◦ 배기구의 위치가 바닥면에 근접되어 저기압시 냄새가 아래로 전달될 가능성이 있으므로 배기덕트를 옥탑층 상부까지 올려 냄새 확산을 유도하시기 바람. ◦ 양수기함 단열재를 충진하여 동계에 동파방지를 예방할 수 있도록 하시기 바람. ◦ 급기 fan과 토출루버의 간격이 너무 가까워 소음 및 풍량이 제대로 나오지 않을 가능성이 있으므로 Suction Chamber를 제거하고 급기 fan을 안쪽으로 이격 설치하시기 바람. ※ 급기 fan을 안쪽으로 이격 설치하더라도 충분한 급기 chamber를 설치할 공간이 나오므로 환기성능이 향상되리라 판단됨. ◦ 건식AD에서 연결되는 배관 관통부위에 내화재를 충진하여 화재 시 연기확산 방지를 예방하시기 바람.	4.28~ 29	5.27	12
26	서울주택 도시공사 건축사업부	마곡도시개발지구 9단지 아파트 건설공사	◦ 공사에 사용되는 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 조경 등) 기자재에 대해 누락 없이 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 계단실 최상층 연창하부 내화 몰탈 충진 및 코킹 마감 처리 요망. ◦ 옥외 계단실 지붕 철골공사 고정 앵커 철물 보강 설치 요망. ◦ 외벽 치장 석재 화스너 단부 촉구멍 작업 중 석재 파손 부분 교체 시공 할 것. ◦ 지하주차장 환기용 송풍기와 덕트를 연결하는 캔버스의 간격이 충분치 못하므로 200mm 이상으로 시공요함. ◦ 지하 장비 반입용 출입구 잠정적으로 봉쇄하여도 무방할 것으로 판단되니 검토 요망. ◦ 기둥에 설치한 소화전은 보호 장치 설치 검토. ◦ 입상 전선관 개구부는 내화 충진재로 밀실하게 채운 후 화이어 스톱 코킹 요함.	5.7~8	6.9	8
27	강서구청 주택과	개화산역세권 장기전세주택 도시환경정비사업	◦ 품질관리계획 개정시 업무관련자(협력업체, 현장내 직원 등)에게 기배부된 구문서와 신문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 건축분야 자재만 계획이 수립됨) ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 주기적으로 실시하시고, 점검결과보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 옥상방수의 벽방수 마구리를 fleshing으로 잘 처리되어 있으나, 일부 수직방수의 연장할 면이 보이지 않으니 수직부분 방수재가 충분히 겹침될 수 있도록 조치 필요. ◦ 화장실 난방배관 슬리브가 방수층으로 막혀있는데, 슬리브 외관까지만 방수를 하고 슬리브 내부는 난방배관후 코킹등의 조치 필요. ◦ 실외기실의 방과 면하는 벽이 석고보드 벽으로 되어 있는데 석고보드 면에 직접 방수를 하는것보다 조적벽돌을 한단 쌓는 등 유효한 방수상세를 고민하여 조치 필요. ◦ 옥상 누름콘크리트에 균열이 발생하였으니 균열조사 후 보수하시기 바람. ◦ 파라펫트 상부 콘크리트 이음부 청소미비, 균열 등 발생하였으니 이음부 청소후 균열보수 하시기 바람. ◦ 경량칸막이의 런너에 스터드 고정용 앙카가 누락되었으므로 누락 부분 조사후 상․하 고정 보완하시기 바람. ◦ 단열재 이음부 틈발생 및 파손이 있으므로 마감공사전 이음부 충전이 필요. ◦ 조적벽체 상부 충전 미비 ◦ 피로티 천정의 단열재 파손 및 이음부 틈새 발생 ◦ 조적공사시 벽체 연결철물 누락 ◦ 배관용접의 균질 및 두께 미비 ◦ 콘크리트 균열은 균열관리대장을 작성하여 관리 요함 ◦ 콘크리트 재료분리 부위 보수 요함. ◦ 콘크리트 폼타이, 철물 미제거 ◦ 작업발판(말비계) 부적합 사용	5.7~8	6.11	23
28	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 14단지 아파트 건설공사	◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획 중 협력업체 교육은 각 공종별로 구분하여 작성하고, 각 공종별 작업방법 및 절차 교육은 2020년 예정 공정표와 일치되도록 작성하기 바람. ◦ 2020년도 수방계획을 조속히 수립하여 봄철 기습 폭우등에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하기 바람. (구청, 통신, 수도등 유관기관 비상연락망 추가 또는 정비) ◦ 조적공사 중 주름관 관통부위 철선보강은 잘했으며 이 부위는 미장 전에 주름관 관통부위 METAL MESH 붙이고 시공 요함. ◦ 화장실 바닥 방수작업 후 타 공정 작업 시는 Protection Board를 깔고 시공토록 조치 바람. ◦ 옥상 파라페트와 무근 콘크리트 만나는 부분은 미관상 깨끗하게 형성하여 조치 바람. ◦ 외벽 배관 인입 Line 관통부위는 방수작업 철저히 시공 바람. ◦ 세대내 자재 인양구 콘크리트 이어치기 부위 시멘트 풀칠 마감 철저 시공 바람. ◦ 세대내 단열재 조인트 부위는 우레아 폼 사춤을 밀실하게 시공 바람. ◦ 주차장 외벽 누수 또는 균열부위는 보수하고 지속적인 관리를 통한 품질확보가 요구 됨. ◦ 옥탑층 E/V기계실 방화문은 사전 시공하여 안전사고 방지. (근로자 동선 차단과 작업위주로 관리 할 것) ◦ E/V Pit 작업 시 근로자 안전밸트 착용 후 작업 요망.	5.12~ 13	6.12	11
29	서울주택 도시공사 도시조성부	서울고덕강일공공주택지구 조성공사	◦ 인사이동으로 직원 변동이 발생될 때마다 즉시 개인별 업무분장을 재실시하여 개개인에 대한 책임과 권한이 명확히 부여되도록 운영하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상 기반구조관리상태 점검을 실시 (상반기 미실시)하시기 바라며, 구체적으로 점검표(예시: 수방자재 및 제빙기시설 비치여부 등 기재)를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 2020년도 공장검사계획서가 미작성되어 있으니 수립 작성하시기 바람. ◦ 1지구 고덕천 교량공사 구간 좌·우안 우기대비 해서 법면을 천막 등으로 보양 사전조치 하시기 바람. ◦ 1지구 교량 슬라브 시공중인 동바리 하단부 지지받침 고정상태가 미흡하니 견고하게 조치하시기 바람. ◦ 3지구 우수관로 추진구 천공 작업 중에 안전관리자가 근무하고 있지 않으니 작업시에는 반드시 정위치 근무 후 작업을 실시 하시기 바람. ◦ 3지구 위험물저장소에 산소통 관리 불량 및 소화기가 비치되어 있지 않으니 조치하시기 바람. ◦ 2지구 저류지 비탈면 우기대비 천막 등으로 보양조치 하시기 바람. ◦ 2지구 저류지 구조물 입구에 외부인 출입금지 토록 철저히 폐쇄조치하시기 바람. ◦ 1지구 교량 슬라브 철근 공사 작업을 위한 안전계단에 난간을 설치하시기 바람. ◦ 2지구 망월천 쪽으로 토사나 세립토가 유출되지 않도록 마대설치, 침사지 설치를 하시기 바람. ◦ 3지구 TBM(Tunnel Boring Machine) 발진기지(추진기지) 가시설이 주변 지반 보다 낮게 설치되어 있어 우기 시 우수 유입방지를 위한 배수로 측구를 설치하시기 바람.	5.12~ 13	6.16	12
30	강남구청 재건축사업과	개포시영재건축	◦ 품질관리 계획서에 ‘교육훈련 결과보고서’ 양식이 누락되었으니 추가하기 바람. ◦ 2020년 수방계획서 비상연락망에 구청. 수도, 통신, 도로, 하수, 주민센터 등 관련 유관기관 연락처를 확인 후 추가하기 바람. ◦ 옥상 파라펫에 미세균열이 발생하였으니 균열보수 후 후속작업을 진행하시기 바랍니다. ◦ 세대내 바닥미장 부위에 건조 수축균열이 발생하였으니 시방에 의하여 보수 한 후에 후속 마감 작업을 진행하시기 바랍니다. ◦ 남측 정문에서 진입 시 좌측 녹지에 화목류를 도입하여 진입부 경관성 제고 바랍니다. ◦ 113동~114동 사이 경사로 하단에 차수 시설 등 설치 검토 바랍니다. ◦ 건물 전면 녹지가 높은 경우 녹지와 건물이 접하는 부분에 잔디 수로 설치 검토 바랍니다.	5.14~15	6.3	7
31	서울주택 도시공사 건축사업부	서울위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택 건설공사	◦ 현장 자체 품질점검 계획서 수립시 현장 점검과 서류점검을 병행하여 수립·작성하고 점검을 실시할 수 있도록 하시기 바람. (상반기 서류점검 미실시) ◦ 세대 내벽 몰탈 미장면 크랙발생 부위 관찰하여 원인확인 후 조치하시기 바람. ◦ 복도 측 외부 창틀과 벽사이에 틈새가 있어 결로 우려가 있으므로 내·외부에서 밀실하게 충진(창틀주위) 마무리 하시기 바람. ◦ 외부 슬라이딩 창호틀에 창틀 충돌 완화를 위한 보호캡을 누락없이 설치하여 창호보호 및 소음감소 기능이 되도록 조치하시기 바람. ◦ 옥상 바닥 무근 콘크리트에 온도 수축으로 인한 크랙이 발생하였으므로 조치하시기 바람. ◦ 지하층 작업자의 유사시 대피를 위한 피난유도 표지판을 설치하시기 바람. ◦ 난방순환 펌프의 인버터 제어용 압력감지기 위치가 순환펌프 근처에 있어 부하 변동에 따른 제어가 안 되므로 압력(차압) 감지기를 가장 먼동 말단으로 옮겨 설치하시기 바람. ◦ 급탕열 교환기에서 각 동에 이르는 급탕 배관에서 환탕 배관이 직접순환 방식으로 되어 있어 먼동으로 갈수록 환탕 순환이 안되어 먼동 사용자가 급탕사용에 불편을 겪으므로 급탕순환이 균등하도록 각 동 환탕관에 수동 밸런성 밸브를 설치하시기 바람. ◦ 각 세대에 설치하는 세대별 감압밸브는 압력 측정구가 있는 밸브로 설치하시기 바람.	5.14~ 15	6.15	9
32	서울주택 도시공사 건설사업부	위례택지개발지구 A1-5BL 공동주택 건설공사	◦ 품질관리자(함**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 교육훈련 효과성 평가 실시 후 설문등의 평가 내용을 분석 바람. ◦ 계단실 단부 철근 배근 보완 바람 ◦ 기둥철근 배근 대근 고정 결속 철저 및 상단 부 1단 배근 바람. ◦ AL폼 상부면 수평 및 평활도 유지 바람. ◦ 거푸집 하부 동바라는 수직도를 유지하여 설치하고 하부면은 모체에 직접 설치 바람. ◦ 소화기는 소화기 BOX 설치하고 화재의 우려가 있는 작업 장소에 설치 바람. ◦ 세대내 방바닥 미장 부위 균열과 계단실 하부 백화 부위는 보수 요망. ◦ 일부 보 후프 철근 긴결 철물 보완 바람. ◦ 조적상부 사춤을 밀실하게 하기 바람. ◦ 지하주차장 천정 Deck 부위 시멘트 페이스트 및 거푸집 부자재 제거 요망. ◦ 지하1층 천정하부 단열재 이음부위 테이핑 보완 및 이물질 제거. ◦ 계단 안전 난간 Cap 손실 부분은 재설치 요망.	5.19~ 20	6.22	13
33	서울주택 도시공사 건설사업부	위례택지개발지구 A1-12BL 공동주택 건설공사	◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때 마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출 시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 지하주차장 블록쌓기 일일시공기준을 준수하시기 바람. (1.2~1.5m/일) ◦ 세대내부 ALC블럭 시공후 파손 및 손상주의(배관 간섭부위 일부 따내기 시공 불량) ◦ 옥상층 바닥 지붕 SLAB 단열재 접합부 틈새 처리 밀착관리 철저(현재 청테이프 탈락으로 타설시 paste 유출 우려되므로 단열재간 쐐기 고정장치로 고정 검토) ◦ 세대 대피공간 SLAB와 맞닿는 부위(벽체) 방화코킹 및 방화성능인증 우레아폼 충진 시공 확인 요망. ◦ 단열성능 요구자재(단열재)는 비등 우기에 대해 노출되지 않도록 Sheet보양 철저. ◦ 지하주차장 내부 누수부위는 균열관리대장에 기록관리후 진행여부 추적관리토록 관리요망. ◦ 세대내부 전기용도구 전선 상부거치 요망(감전사고 우려) ◦ 기둥 띠철근 GV공법 적용 시공에서 V-Tie 고정상태가 미흡한 부분은 con’c 타설시 위치이탈 안하도록 고정 철저. ◦ 구조체 재료분리, 곰보, 이음상태 균열여부 등 부분적인 보수사항이 존재하니 보수계획을 수립하여 보수 철저. ◦ 계단실 난간대의 마개 일부가 미설치되어 있으므로 누락된 곳은 추가 설치 요망.	5.19~20	6.19	12
34	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 13단지 아파트 건설공사	◦ 품질관리자(오**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기)이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과 보고서에 첨부하시기 바람. ◦ 2020년 수방계획서 비상연락망에 구청, 도로, 하수, 주민센터 등 관련 유관기관 연락처를 확인 후 추가하시기 바람. ◦ 균열관리대장은 매 차수별로 조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 보완하시기 바람. ◦ 지하층 기둥 선타설 부위 상부 기둥철근 편심을 후속공정(con’c 타설 전) 진행 시 보완시공 하시기 바람. ◦ Raker 매립 시공으로 설계변경하여 안전성 우수사례이나, 일부 매립 시공 안되는 구간은 되메우기 및 해체계획을 수립 후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 주차장 기초 주변 흙과 접촉하는 con’c 이음부위는 지수판 설치 및 이에 대한 관리 유지가 필요하므로, con’c 타설 전 지수판 주변 흙 등 이물질을 제거하여 본래의 기능을 유지하도록 개선하시기 바람. ◦ 결속선이 외부로 돌출되면 철근 콘크리트의 부동태막이 파괴되므로 철근 녹이 발생되지 않도록 결속선을 내부로 정리하시기 바람. ◦ 지하주차장 균열관리 대장을 작성하여 균열의 진행 유무에 따른 보수·보강방법을 선정한 후 유지관리 하시기 바람.	5.21~ 22	7.6	9
35	도시기반 시설본부 도시철도 토목부	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. (점검일 현재 2020년도 기자재수급계획 미수립) ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람.(점검일 현재 2020년도 공장검사계획 미수립) ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검 하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 주기적으로 점검을 실시하시고, 점검결과보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2019년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 상판슬래브에 교량방호책이 설치되는 곳은 con’c타설전 chipping을 철저하게 시행한후 con’c를 타설하여 시공이음부의 품질 및 미관에 유의 바랍니다. ◦ 출입구2번 기존구조물 벽체에 연하여 설치된 H-Pile엄지말뚝이 중간에 끊어진 부분은 적절히 보완 바랍니다. ◦ 구조물변곡부의 철근배근은 구조계를 면밀히 검토하여 철근배근 보완 및 단순화하여 시공성 및 구조안전성 보완 바랍니다. ◦ 자재투입구에 토목,건축,전기 등 각종 작업팀이 동시에 작업하므로 자재투입구 주변에 경고등 설치 보완 바랍니다. ◦ 교량 신구폐합부(Exp-Joint)청소 요망 ◦ 출입구 법면부 우기 대비 배수로 설치 요망 ◦ LED 야간 유도등 청소 요망 ◦ 복공판 파손구간 교체 및 유격이 큰 구간 보수 보강 요망. ◦ 지하 작업대차 고정 후 작업하시기 바람.	5.21~ 22	8.3	15
36	구로구청 건축과	관정 신도림 오피스텔 신축	◦ 교육훈련 운영 기준표에 의거 2020년도 교육훈련 운영계획을 직무, 협력업체, 공통교육 등으로 구분하여 재수립하시기 바람. ◦ 외국인 근로자에게 작업지시 사항, 작업장에서의 안전사고 예방 등 이를 알리고 도움을 청하는데 어려움 없이, 불편함을 최소화 할 수 있도록 의사소통 관리 기준표를 추가로 작성하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립 되어 있으니 계획수립하고 계획에 따라 자체 품질점검(현장점검, 서류점검)을 실시하시기 바람. ◦ 옥상층 타설부착 단열재 틈새는 우레아폼 등으로 보강 바람. ◦ 트렌치 아연도 앵글 도장 마감재료를 검토하시기 바람. ◦ 경량콘크리트 판넬 천정 연결시 콘크리트 천정과 이격처리후 백업 또는 우레아폼으로 틈새를 메우시기 바람. ◦ 옥상 파라펫트 복합방수후 홈 끼움후 영구 고정방법 검토 바람. ◦ 옥상 슬라브 드레인 주위에 구배처리가 안된 부위는 드레인까지 자연배수 되도록 처리하고, 드레인 주위 Box-out하여 처리 바람. ◦ 일부 벽체에 재료분리 및 철근노출 되었으니, 최소피복두께 유지 및 콘크리트면 보수 요망. ◦ 스라브 두께 미흡(자재인양구)하니 콘크리트 단면복구 요망. ◦ 지하외벽 누수 일부 발생으로 보수 요망. ◦ 지하층 기계실 외벽 일부 방수부위 누수현상이 있으므로 누수부분 보수 요망. ◦ 기계실/전기실 사이 벽체 일정 높이 방수 검토 요망. (기계실 물탱크 보수시 누수 우려) ◦ 일부 단열재 틈 발생으로 단열재 충진 보완 요망. ◦ 계단실 안전난간 설치가 일부 미흡하니 안전시설 보완 요망.	5.26~ 27	6.23	15
37	영등포구청 도시재생과	신길9재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 건설사업관리기술자의 검토를 받아 개정 승인 된 품질관리계획서는 해당 건설공사의 인·허가 행정기관의 장에게 제출하기 바람. ◦ 품질관리자(이**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 옥상 폴리우레아 방수 에어포켓 부분 보수 요망. ◦ 옥상 층 조인트 크랙 부분은 보수 할 것. (‘V’컷팅 후 putty 마감) ◦ 세대 내 벽체 표면박리 부위 면 처리 후 후속마감 요망. ◦ 화장실 천정 단열재 들뜸 부위 밀착 시공 요망. ◦ 주차장 옥내 소화전 주차 및 통로구간 추돌 방지 대책 강구 요망. (탄력봉 및 야광 테이프 등 설치) ◦ 옥상 주철재 드레인 상부 주물 캡 이탈 방지 고리 설치 요망. ◦ 소화 횡주관 보호를 위한 작업/점검 통로를 설치하기 바람. ◦ 급수 공급관 지지철물 고정 상태가 미비하니 견고하게 설치하기 바람. ◦ 가스 인입관 용접 접합 부위에 녹막이 및 마감 도장 바람. ◦ 배관 고정용 부라켓에 와샤 없이 볼트/넛트 체결되었으니 보완하기 바람.	5.26~ 27	6.29	13
38	강서구청 주택과	강서구 염창동 역세권 청년주택 신축사업	◦ 품질관리계획서에 있는 품질목표와 실제 관리하고 있는 품질목표의 내용이 상이하니 일치하여 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 건설사업관리기술자의 검토를 받아 개정 승인 된 품질관리계획서는 해당 건설공사의 인·허가 행정기관의 장에게 제출하기 바람. (건설공사 품질관리 업무지침 제4조 3항 5항) ◦ 환경담당은 일일환경점검을 빠짐없이 계속 실시하고 주간단위로 작성한 환경영향 조사 보고서는 승인권자의 결재를 받고 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 레미콘 납품서에 타설완료 시간 및 인수자를 기재하여 관리하기 바람.(건설공사품질관리 지침 제38조 3항) ◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열 조사자와 확인자가 서명이 가능토록 양식을 변경하기 바람. (건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식) ◦ 건물옥상 외벽 철근에 유성 박리제가 많이 묻어 있으므로 제거 후 거푸집 및 콘크리트 타설 공사 진행 바람. ◦ 건물 엘리베니터 실 벽체 철근 스페이서 보완 및 콘크리트 시공이음부의 오염물질 및 레이턴스 청소 후 콘크리트 타설 바람. ◦ 세대내 화장실 바닥과 샤워부스 단차는 10mm 이상 유지 바람. ◦ 지하외벽 누수 부위는 적합한 보수 공법으로 보수하고, 배수판은 1스판 당 상•하 2개씩 타공판(환기용)을 설치 바람. ◦ 지하4층 화재 발생 시 대피로 표시가 부족하므로 비상통로 계단2개소에 추가 표시 바람. ◦ 층간 콘크리트 타설 이음부위에 누수 우려가 있으므로 밀실하게 충전 바람. ◦ 보 부위등 단열재 이음 부분의 틈새는 밀실하게 충전 바람. ◦ ALC 조인트 부위가 일매지게 하고 배관부위 커팅 부위의 충진을 깨끗하게 하기 바람.	5.28~ 29	6.29	13
39	중랑구청 주택과	신내역 힐테스함이 참좋은 아파트 신축공사	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용 사유를 명확히 명기하기 바람. 예) 당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 제7장 설계관리는 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자로 부터 지급받는 자재가 없으므로 적용제외 한다로 명기 ◦ 품질관리계획서에 현장에서 관리하고 있는 품질목표가 누락되었으니 추가하기 바람. ◦ 현장 품질목표 달성 계획에 따른 추진실적을 관리하기 바람. ◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장 사무실 내에 액자를 게시 하고, 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 업무분장은 개개인이 담당업무를 인식 할 수 있도록 업무분장 표에 대직자 포함하여 서명 받아서 관리하기 바람. ◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람. ◦ 각 공종별 작업방법 및 절차 교육은 현장에서 직접 일하는 협력업체 근로자 중심으로 교육실시 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열 조사자와 확인자가 서명이 가능토록 양식을 변경하기 바람. (건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지제41호서식) ◦ 역보 수평이어치기 부분에 레이턴스, 노는 골재 등 제거하고 충분히 습윤 시킨 후 시멘트 페이스트 타설 후 시공 바람. ◦ 벽체 수직 철근 간격이 어긋난 경우 보강 바람. ◦ 계단실 절곡부 부분 배근은 마름모 형이 되도록 설치하시기 바람. ◦ 계단실 슬래브 철근과 세대 슬래브 철근이 연속되도록 배근하기 바람. ◦ 당 현장은 돌출 발코니가 있는 구조여서 갱폼의 안전관리가 중요합니다. 갱폼의 구조계산서에서 갱폼 크라이밍 시 앙카 위치의 콘크리트 강도를 확인하는 절차를 마련하시기 바람.	6.2~3	7.1	15
40	중랑구청 주택과	서울양원C-2BL 금강펜테리움 공동주택 건축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서에 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 수립하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 수립하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 슬래브 철근의 정착길이 부족과 설비 슬리브 오프닝 부분의 철근보강 실시 요망. ◦ 대부분 콘크리트 품질이 양호하고 균열관리가 잘 이루어지고 있으나, 지하주차장 슬래브 이어치기 부분 및 보 이어치기 부분의 균열관리를 지속적으로 관찰하기를 요망함. ◦ 세대 방바닥 미장 크랙 보수 요망. ◦ 단열재 틈새 폼사춤 철저히 요망. ◦ 단열재 시멘트 페이스트 제거 요망.	6.2~3	6.30	13
41	동작구청 주택과	사당3주택재건축 정비사업 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진실적 관리 시 계획대비 실적 미달성에 대한 부진사유를 검토하여 실적보고서에 기록 관리하기 바람. ◦ 직원 인사이동 시에는 즉시 업무분장을 실시하여 개개인에 대한 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람. ◦ 품질관리자(김**,손**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함)에 대한 업무 절차가 누락되었으니 품질관리계획서 ‘9.계약변경’ 내용을 보완하기 바람. (계약변경 내용만 있음) ◦ 2020년도 교육훈련계획 과정 중 중점품질관리 교육 과정은 일반 공정 교육과정과 구분되게 작성하기 바라며, 교육실시 후 결과에 대한 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 공장검사에 대한 계획대비 실적관리를 누락되지 않게 기록 바람. (2019년 하반기 이후 실적관리 미흡) ◦ 균열관리대장은 매 차수별로 조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 보완하기 바람. ◦ 공사 및 자재의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완바람.(레미콘 부적합 보고서 미 작성 및 부적합 실적 미흡) ◦ 철근 결속선이 거푸집 면 쪽으로 나올 경우 철근의 부동태막 파손에 의한 철근 부식 발생하므로 내부 쪽으로 마무리 요망. ◦ 전선배관의 간격 집중은 콘크리트 단면 결손 및 철근 부착력을 저해하므로 간격을 최대한 분산 요망. ◦ 이질재료의 건조 수축에 따른 균열 저감 차원으로 이질재(단열재)를 정확히 설치 요망. ◦ 창호설치 전 마구리 블록 미 시공에 따른 과다 사춤으로 인한 창호주변 하자가 발생할 수 있으므로 설치면 마감 철저. ◦ 타워크레인 오픈부분 노출 된 보 철근이 미 보양으로 녹이 쓸고 있으므로 녹제거 후 콘크리트 타설 시까지 비닐 케이스로 보양 바람. ◦ 세대내 화장실 0.5B 조적부위 전기 주름관으로 인해 관통 된 부분은 내부를 모르타르로 채우고, 미장 전에 FABRIC MESH를 붙이고 미장 실시 요망. ◦ E/A와 숏크리트 만나는 부분 되메우기 실시 전 큰 잡석은 제거하고 30cm마다 롤러로 다짐 실시 요망. ◦ 장마 대비하여 법면 청탑지 보완하고 침사지는 정비하기 바람.	6.4~5	7.2	16
42	동작구청 주택과	동작트인시아 지역주택조합 아파트 신축공사	◦ 품질관리계획서는 개정될 때마다 현장 내에서 품질활동에 활용 될 수 있도록 누락됨 없이 업무 관련자인 공사참여부서(건축, 공무, 관리, 안전팀 등)에도 배포하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람. ◦ 점검일 현재 주간 환경점검을 실시하고 있으나, 차후 점검사항에 대하여는 매일 일일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대하여 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리자의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. ◦ 기둥 및 벽체의 주근을 감싸는 후프철근이 주근과 밀착 시공되어야 하며, 특히 특수전단벽 경계요소의 후프근 밀착 시공에 각별한 주의가 필요하므로 보완조치 하시기 바람. ◦ 콘크리트 타설 전 각 부재의 철근 최소 피복두께가 확보될 수 있도록 시방서 상의 간격재 규정을 준수하고 위치확보 후 타설될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 다양한 종류의 콘크리트 강도가 적용되고 철근의 강도, 규격이 직경 및 부재별로 다르게 적용되는 바, 설계도서에 따라 적절히 시공 적용될 수 있도록 품질관리 및 확인에 각별히 유의하시기 바람. ◦ 외부 단부 단열재 콘크리트에 오염부위 제거 후 단열재 취부 보수하시기 바람. ◦ 외부 비계발판은 근로자의 안전통행을 위한 가시설 이므로 발판면 단차를 제거 후 시공하시기 바람. ◦ 동바리 하부는 받침대에 흔들림 없이 고정하여야 축·횡 하중을 버틸 수 있으므로 각재는 반드시 고정하여 시공하시기 바람.	6.4~5	7.8	9
43	노원구청 도시재생과	태릉 해링턴 플레이스 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안 수립시 설정된 품질목표가 모두 포함되도록 보완하시기 바람. (점검일 현재 품질목표 6개중 1개만 수립됨) ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야(건축, 토목,기계, 전기 등)별로 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증 할 경우 제품별, 공장별로 계획 대비 실적을 관리할 수 있도록 검사시기 등 을 포함한 공장검사계획을 보완하여 수립하시기 바람. ◦ 균열관리계획서 내용 중 일부 보완하시기 바람. - 현장 여건상 관리하여야 할 동 수가 많으므로 효율적 균열관리를 위해 전 직원을 대상으로 동별 담당자를 조사자, 확인자로 구분하여 작성하시기 바라며, 균열점검에 사용될 장비 등이 누락되어 있으니 점검방법도 구분하여 작성하시기 바람. ◦ 경사지게 설치된 JACK SUPPORT는 수직으로 보정하시기 바람. ◦ 위치가 맞지 않는 철근을 절곡하여 잇지 않도록 하시기 바람. ◦ 철근 연결 반생근은 안쪽으로 접어 넣도록 하시기 바람. ◦ 과다 피복으로 U-BAR의 설치가 주근에서 너무 떨어지지 않도록 배근하시기 바람. ◦ 계단참과 WALL 연결부 청소를 철저히 하도록 하시기 바람. ◦ 우기대비 임시 TRENCH를 울타리 쪽으로 설치하시기 바람. ◦ 근린생활시설 바닥 콘크리트 양생관리(습윤 보양) 하시기 바람. ◦ 부대시설 하부 단열재 이음부위를 충진 보완 하시기 바람. ◦ 지하실 PIT 조적부위 줄눈 보완충진 하시기 바람. ◦ 107동 후면 경계법면 부위 보양 천막지 훼손부분 보완하여 우기시 빗물침투를 예방하시기 바람. ◦ 지게차 운전원 안전벨트 미착용으로 안전조치 후 운행토록 조치 하시기 바람.	6.9~10	7.9	16
44	노원구청 도시재생과	상계주공8단지 주택재건축 정비사업	◦ 품질관리계획서 변경 건에 대해서는 건설공사 품질관리 업무지침 별지 제1호 서식의 품질관리계획서 검토․승인서에 따라 해당 건설공사의 발주자로부터 승인을 받기 바람. ◦ 문서분류 체계에 의거 현장에서 생산 관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성하시기 바람. (점검일 현재 품질 팀 문서기록만 있음) ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 건축분야 자재 뿐만 아니라 주요자재 전체에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 계획/실적관리 바람. ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람. ◦ 지하주차장 램프 WALL CRACK 으로 향후 중성화 조기 현상으로 구조체 수명에 영향을 미칠 우려가 있으니 에폭시 수지로 인젝션 철저 시행 바람. ◦ 세대내 방바닥 미장 CRACK으로 마감 손질 부족 등 향후 난방 시 마감재 변형 우려되니 적정한 탄성체 재료로 마감 충진 바람. ◦ 지하주차장 무근콘크리트 CRACK 발생 부분은 상황에 맞게 INJEXCTION하여 일체로 만들기 바람. ◦ 욕실상부 미장공사 미흡 부분은 향후 소음 전달 민원발생 우려가 있으니 보완 바람. ◦ 공용부 PD박스 내부 일부 재료분리 부분은 무수축 몰탈 등으로 보수 바람. ◦ 지하2층 Pit 내부 슬래브 균열 보수 바람. ◦ 계단실 참 타일 방통 CRACK 보수 바람. ◦ 근생 건물 외벽 단열재 손상 부분은 동등 재료로 보수 바람. ◦ 난간대 안전망 설치, 현장사무실 앞 경사지 안전 난간 대 설치 및 배수로 정비 바람.	6.9~10	7.10	14
45	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로 확장공사(2공구).	◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 매스콘크리트 타설시에는 수화열에 대한 해석을 통해 배합(w/c), 프리클링 파이프관 매설, AE수감제 등 시공방법 등에 검토 미흡으로 다량의 균열이 발생함. 현재 injection중에 있으므로 보수가 완료 후 보강공사 시행 요망. ◦ 지하차도 신축이음부에 지수를 위하여 균열방지용 신축이음장치를 설치하였으나 일부 누수가 발생하였으므로, 1차 실런트로 보수하되 누수가 심할 경우 알미늄판으로 보강 요망. ◦ 균열관리대장과 현장균열 발생위치가 일치되도록 관리하시고 현장에 관리번호 부착 관리하시기 바람. ◦ 본선과 진입로 접속구간 일부에 con’c 평탄성이 불량한 구간은 공용개시전 Pri 만족하도록 보수하시기 바람. ◦ 신축이음부 배수트렌치 구간은 신축으로 인한 균열 발생시 우수 및 청소용수가 바닥slab로 침투할 수 있으니 보완대책 수립하시기 바람.	6.11~ 12	7.8	8
46	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로 확장공사(3공구)	◦ 변경 선임된 품질관리자(김**)는 건설기술인협회에 담당업무 및 전문분야를 시공->품질, 토목시공->토목품질관리로 변경신고 조치 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상 기반구조 관리 상태를 점검하기 바람.(2020년 점검실적 누락) ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 방음벽 기초 신축 줄눈 부위 균열 및 코킹 보수 요망 ◦ 방음벽 기초 콘크리트 재료분리 부위 보수 요망. ◦ 지붕형 방음벽 포스트 지주 캡 무수축 몰탈 채우기, 코킹 주입, 캡 및 볼트 방청페인트 보수 요망. ◦ 방음벽 포스트 볼트 캡 설치 요망. ◦ 상계근린공원 앞 P-Drum 설치 부위 야간 교통안전 확보를 위하여 추가 경광등 보완 설치 요망. ◦ 상계근린공원 등 배수로 내에 이물질 등 잔재물 청소 요망. ◦ 구조물(지하차도, 방음난간 및 방음벽 기초등)에 발생 된 크랙에 대하여 단계별 보수 계획에 따라 보수철저 요망. ◦ 터널형 방음벽 설치구간에 매연, 미세먼지 등에 의해 발생 된 오염구간에 대하여 물청소 실시 요망.	6.11~ 12	7.8	11
47	영등포구청 도시재생과	영등포1의3재정비촉진구역 도시환경정비사업	◦ 현재 업무분장은 대직자 지정이 일부 누락되었으니 업무대직자를 지정하고 서명도 받기바람.(업무분장 문서는 누적관리) ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완바람. (레미콘 폐기확약서 징구하였으나 부적합 보고서 미 작성 함) ◦ 자체 품질점검계획이 미수립 되어있으니 계획수립하고 계획에 따라 년1회 이상 자체 품질점검을 실시하기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년1회 이상 건설공사 운영성과를 검토하여야 함. ◦ 옥상 임시 난간대 간격이 넓으니 안전난간대 추가 설치 바람. ◦ 옥상 방수 턱 PVC 커버 코킹 보수 바람. ◦ 계단 측면 타일 몰탈 노출부위 일정 두께 치핑 후 미장 시공. ◦ EPS실 벽체 및 바닥 콘크리트 면정리 요망. ◦ 미장면과 보드면 접촉부위 미장 마무리하여 몰딩라인 유지 바람. ◦ 소화전함 도어 측면부위 도장 후 무늬코트 스프레이 실시 요망. ◦ 공조기 급기 덕트의 플렉시블 캔버스에 결로가 발생되므로 단열재를 설치하기 바람. ◦ 판매시설 공조 급기 덕트에서 플렉시블 덕트로 디퓨저 연결 시 수직으로 디퓨져 직경의 1배 이상의 직선거리를 유지하여 설치 바람. ◦ 지하주차장의 옥내 소화전이 차량으로 손상될 우려가 있으므로 보호조치 바람.	6.16~ 17	7.21	14
48	영등포구청 도시재생과	신길8재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 하반기 점검을 7월초에 실시하시고 점검 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경관리에 대한 일일점검 및 평가를 실시하고(문제점 토의 및 시정) 점검사항에 대한 결과는 매주 정리하여 환경영향 조사결과서에 기록하고 건설사업관리기술자의 확인을 받으시기 바람. (점검일 현재 주간단위로 환경점검을 실시) ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 대장에 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록 관리하시기 바람. ◦ 모든 가구내부에 환기구는 상·하 1개씩 설치하여 환기성능을 향상시키도록 조치·검토하시기 바람. ◦ 각 세대내 싱크대 개수대 수전(주름호스)의 무게 추가 전선, 배관과 간섭되지 않도록 점검하시기 바람. ◦ 주차장에서 전기실, 기계실 벽체 관통부위 전기 배선을 정리 후 방화 실란트를 설치하여 안전방화 구획이 되도록 하시기 바람. ◦ 발전기실 연료의 드레인 배관은 트렌치 혹은 배수구에 연결하시기 바람. ◦ 지하 주차장(후문쪽) 옥외 배기 주위의 소음이 크므로 배기팬 중량을 재조정하여 소음을 저감하시기 바람.	6.16~ 17	7.13	8
49	은평구청 도시계획과	수색9재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 2020년 교육훈련 운영계획 중 중점품질관리 작업자 교육은 예정 공종에 맞게 각 공종별로 구분하여 변경 수립하고 운영하기 바람. ◦ 기자재 수급계획의 월별 계획물량/실적물량 관리가 미흡하니 누락없이 관리하기 바람. ◦ 계단철근 배근이 위치에 따라 상․하 철근이 교차되게 시공 된 양호한 부위도 있지만 계단참 배근이 스트레이트로 배근 된 부위가 있으니 보강근을 배근하여 상․하 배근이 교차되도록 조치 바람. ◦ 벽체 콘크리트 타설 시 다짐 진동 부족으로 콘크리트의 침하에 의한 수평 균열이 발생하니 콘크리트 침강 균열이 발생하지 않도록 타설 하부층의 벽체 다짐 진동을 충실히 시행 바람. ◦ 제연설비 오픈구간 크기가 커서 주근 철근이 단절되는 상황이 발생하니 단절되는 철근의 주근량을 보강하여 배근 바람. ◦ 골조 탈형을 위한 콘크리트 강도 확보하기 전 작업을 위한 필러 서포트 조기 해체로 양생 불량이 발생 할 수 있으니 필러 서포트 제거 시 감리단의 확인을 받을 것. ◦ 배관 공사로 단열재 관통하여 단열 단면 손실로 결로 현상 우려되니 결손부분 보완시공 할 것. ◦ 화장실 천장 부분은 연기 침투시 대피 가능시간 확보를 위한 몰탈 충진을 철저히 시공 바람.	6.18~ 19	7.20	8
50	은평구청 도시계획과	증산2재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 정기교육인 품질교육이 월1회 실시될 수 있도록 교육훈련계획을 보완하고 교육훈련 실시후 결과를 기록유지 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야(건축, 토목, 기계, 전기 등)별 기자재를 계획물량 대비 실적 관리할 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획 수립시 사용장비에 대한 기준과 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획을 보완 작성하시기 바람. ◦ 거푸집 강관서포트 설치위치 및 수직도 오차 발생으로 콘크리트 타설전(장선-멍에-동바리 일치) 설치위치 및 수직상태 점검 보완 요망. ◦ 옹벽철근 배근 시 피복확보 일부 미흡함. ◦ 보 철근 늑근 결속 일부 미흡함. ◦ 계단 슬라브 경사부분 보강근 배근 보완하고 철근 배근시 피복확보, 간격유지, 결속상태 확인 후 콘크리트 타설 요함. ◦ PVC 지수재 수직고정후 거푸집 조립 요망(콘크리트 타설전 PVC지수재 고정후 타설) ◦ 슬라브위 목재 가공으로 목재 톱밥이 발생되므로 목재가공장소 이동 및 톱밥 청소 요망. ◦ 콘크리트 이음부 콘크리트 타설면 정리 및 청소 요망(신규 콘크리트 타설전 보완) ◦ 가설계단 안전난간 설치 보완. ◦ 철근의 정착에 대해 충분히 이해한 후 철근 배근을 임할 필요가 있음. ◦ 철근의 피복두께를 확보하시기 바람. ◦ 계단실 철근배근을 도면에 따라 하거나 그렇지 않으면 현재의 이상이 없다는 것에 대해 구조전문가의 확인을 받기 바람. ◦ 철근의 구부림 가공에 대해 확인 요망 ◦ PC접합부의 경우 구조전문가의 확인 바람. ◦ PC가 사용되는 구간 현장타설콘크리트 타설전 청소를 철저히 하시기 바람. ◦ 전이층 콘크리트 타설시 콘크리트 타설계획을 세우기 바람.	6.18~ 19	7.8	18
51	강남구청 재건축사업과	개나리4차아파트 주택재건축 정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 정기교육인 품질교육을 교육훈련계획에 따라 매월 실시하고, 교육훈련결과를 기록유지 하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 자재반입구(후타설 부위) 주위 콘크리트 Joint 부분 방수처리 요망함.(Crack 발생으로 인한 누수 방지) ◦ 배근시 결속선은 안으로 구부리시기 바람.(콘크리트 타설후 균열발생의 기점이 됨) ◦ 콘크리트 중성화 방지 및 수명증대를 위해 피복두께를 위한 spacer 설치시 시방기준대로 설치하시기 바람. ◦ 시멘트 벽돌쌓기시 수평,수직줄눈 사춤 철저(미장균열 방지 목적) ◦ 개구부 주변 경사보강근 설치 요망. ◦ 스트럽 하부 위치에서 인접철근과 결속하여 철근의 위치를 고정시키기 바람. ◦ 벽체에 90° Hook 정착되는 철근의 경우 최소길이 150mm이상 확보하시기 바람.	6.23~ 24	7.20	11
52	강남구청 재건축사업과	개포우성9차아파트 리모델링 사업현장	◦ 개인별 업무분장표는 직원 변동이 발생될 때마다 모든 직원들의 업무분장을 재작성 하고, 시행 일자에 맞추어 내부결재를 득하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 품질관리계획서 교육훈련 운영 기준표를 참고하여 교육구분을 직무, 협력업체, 공통교육으로 나누고 공통교육에는 누락되어 있는 품질교육(정기교육)을 포함되게 2020년 교육훈련 계획서를 재수립 작성하시고 매월 실시한 교육결과서도 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 지하주차장 drop panel 부분 편심에 대한 구조 안전성을 확인 하시기 바람. (특히 불균형 모멘트에 따른 전단흐름 검토 포함) ◦ Remodeling 공사 특성상 기존 골조와의 수직Joint, 수평Joint가 많으므로 chipping, chemical Anchor 등의 시공에 유의하고 con’c 타설 품질에 만전을 기하여 주시기 바람. ◦ 기존 구조체 열화부, 균열부위 등에 대해 보수를 철저히 하고, 탄소섬유 sheet 보강부위 중에 Jack Support 설치로 인해 미비한 부분은 Jack Support 제거 후 보완하시기 바람. ◦ 현재 Remodeling을 위해 기준층 전면부, 후면부 절취로 인해 일시적으로 골조의 불안정 상태이므로 하부 벽체 전단부위 등은 되도록 Jack Support로 보강하고, 지속적인 계측관리를 실시 하시기 바람. ◦ 콘크리트 이어치기 부위에 기존 타설 콘크리트 잔재물 및 이물질 제거 후 콘크리트를 밀실하게 타설하시기 바람. ◦ 기존 건물(30년)에 구조물 확대로 철근 보강 앵커길이 확보 및 청소 후 에폭시 주입을 철저히 하시고, 인장강도(구조도면) 확보관리 하시기 바람. (시험성적서 보관 등) ◦ 리모델링 공사로 외벽 단열 성능확보(단열 시뮤레이션) 및 콘크리트 증축 이어치기 부위 누수발생 우려부위에는 방수 후 담수 Test(48hr 이상) 실시하시기 바람. ◦ 지하층 DBS 공법으로 Slab Deck plate 거푸집 사용하여 콘크리트 타설 시 붕괴방지를 위하여 용접(H빔+Deck plate 접합부)을 철저히 하고 필요시 하부 동바리를 보강하여 주시기 바람.	6.23~ 24	7.24	11
53	강남구청 재건축사업과	상아아파트2차 주택재건축 정비사업	◦ 중점품질관리 대상공종을 수행할 작업자의 경우 작업자 자격기준에 따라 자격여부를 평가하고, 현장대리인의 승인을 득한 후 공정에 투입될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 피로티 천정마감전 콘크리트 타설 거푸집용 고정핀이 미제거 되어있으므로, 제거후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 외부 벽체 가설파이프 제거후 후속공정 진행 바람.(영구 매립시 별도 shop dwg 작성하여 처리) ◦ 지하주차장 천정 슬래브 및 보 이어치기 부위 현재 무수축 몰탈 보완처리 완료하였으나, 최종 마감공사 전 크랙 등 추가 진행여부 확인후 처리 바람. ◦ 전기 Box 상부에 슬래브 하부근이 배치되어 피복이 크게 시공될 수 있으므로 조치 바람. ◦ 슬래브 철근 벽체에 정착시 정착길이 확보.(벽체에 표준 Hook 정착시 충분한 길이 확보) ◦ 벽체 및 슬래브내에 기계 및 전기배관이 집중 배치된 곳에 배관 간격을 최소간격 이상 확보하여 콘크리트가 충분히 충진될 수 있도록 조치.	6.25~ 26	7.29	7
54	성동구청 건축과	아크로서울포레스트	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 2020년도 교육훈련운영계획 중 인테리어 공사 교육과정은 각 공종별로 구분하여 작성하고 교육 실시하시기 바람. ◦ 2020년 수방계획서기 미수립 되어 있으니 조속히 수립하여 장마철 집중호우 등에 따른 피해가 발생하지 않도록 준비하시기 바람. ◦ 거실 석재타일 모서리 깨진 부위에 대하여 관리대책방안을 강구하시기 바람. ◦ 주방 서랍장 레일 Pis를 2개 이상 고정하시기 바람. ◦ 벽체(B2층) 하지철물 용접부위를 녹막이 방지를 위해 광명단 도포하시기 바람. ◦ 지하 주차장 통로구간 옥내소화전은 추돌방지대책을 강구하시기 바람. (탄력봉 설치 및 안전 테이프 부착 등) ◦ 지하 주차장 Pit 구간 Deck plate는 녹발생 방지를 위해 상도 마감을 고려하시기 바람. (도장 등) ◦ 벽을 관통하는 배관은 스티브를 설치하고 꼼꼼히 충진 하시기 바람. ◦ 기 설치된 덕트 중에 더러움이 있는 부위는 천정 마감 전에 청소해 주시기 바람. ◦ 소화 횡주 배관에 가대가 빠진 곳은 추가로 설치하시기 바람.	6.25~ 26	7.15	11
55	성북구청 주거정비과	장위7구역 꿈의숲 IPARK 신축공사	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람. ◦ 교육 실시 후 반듯이 교육결과보고서를 작성하여 결재 승인권자에게 결재를 득하기 바람.(교육결과보고서 일부 누락) ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 실적관리가 필요함. ◦ 지하주차장 상부 뿜칠 오염 및 탈락부위 보수바람. ◦ 옥상 단부 부위 난간 높이 1700mm이며 무동력 팬 높이가 1200mm 이므로 시공 시 최소한 1700mm 이상 높이 확보 바람. ◦ 세대내 실내 석고보드 시공 코너 부위 틈새 마감 보수 요망. ◦ 가설 전선을 바닥에 배치하지 말고 상부로 띄우거나 방호장치 후 사용 요망. ◦ 북카페 블록벽 상부 스프링쿨러 배관 관통부위 주변 시멘트 벽돌과 시멘트 모르타르로 밀실하게 사춤 바람. ◦ 옥상스라브와 옥탑층 벽체 만나는 부분 코너 틈새를 BACK-UP 재 채우고 난 후 외부용 코킹 시공 바람. ◦ 욕실에서 나가는 스프링클러 라인 주변(단열재) 사춤일부 미진한 부분 보완 바람. ◦ 상가외벽 석재 BACK FRAME 중 흙에 매립되는 부분은 흙 매립전에 방청 페인트를 칠하기 바람.	7.2. ~ 3.	8.3	11
56	성북구청 주거정비과	길음1재정비촉진구역 주택재개발 사업현장	◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 교육훈련계획에 따라 정기교육인 품질교육을 월1회 실시하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 정하고 각 기술부문(건축, 토목, 기계, 전기 등)별 주요 기자재가 모두 포함되도록 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 옥상단열재(천정부위) 난연필름 탈락 부위는 필름 보완 시공후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 조적 벽체 전기BOX부위는 Mesh보강 후 미장 보완 시공 후 후속공정을 진행 요함. ◦ PC기둥 pedestal과 airduct 기초 joint 부위는 마감 shop작성 감리 승인후 마감처리 하시기 바람. ◦ 거푸집 수직도가 미흡에 따른 벽체 수직불량으로 미관상 결여, 알폼 수정으로 벽체 수직도 확보 요망. ◦ 결속선 끝마무리를 거푸집 쪽으로 노출시 중성화 저해요인으로 향후 철근부식이 우려되므로, 결속선 내측으로 수정 요망. ◦ 콘크리트 끊어치기에 따른 철근 장기 노출시 녹발생이 우려되므로, 철근 노출부위 보호 요망.	7.2. ~ 3.	8.4	10
57	마포구청 도시계획과	마포로1구역 제12,13지구 도시정비형 재개발공사	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람. ◦ 협력업체 교육은 공정별로 구분하여 교육실시하고 교육결과보고서는 반듯이 결재권자의 결재를 득하여 관리 바람. ◦ 기자재 수급계획은 건축 분야를 포함한 주요자재가 모두 포함될 수 있도록 계획 수립하여 관리 바람. (설비, 전기 등 자재 추가요망) ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검을 실시하기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수,si)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람. ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람. (부적합 보고서 실적 관리 미흡) ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 코아 선행 부분 재료분리 현상이 부분적으로 발생한 부위는 마감 전 반드시 보수 바람. ◦ 기둥 콘크리트 타설 전 이물질 제거 후 타설 바람. ◦ 기둥부위 철근 피복 부족한 부위는 피복두께 확보 후 콘크리트 타설 바람. ◦ 지하층 콘크리트 역타 조인트 부위 치핑 후 packer설치 에폭시 인젝션 보수 바람. ◦ Mock-up 세대 소형 냉장고 가구장 BOX 후면 열기배출 오픈구간을 확장하여 문 뒤틀림 방지 예방. ◦ 이동식 작업 발판 STOPPER는 측면 끝에서 10cm 유지하여 소리나는 자재로 설치하여 작업자 안전 확보. ◦ 커텐박스 설치부분에 창호 유리창이 설치된 상태이므로 용접 시공 시 하자발생 우려가 있으니 커텐박스는 무용접으로 시공 검토 바람. (커텐박스 사전 공장제작 후 입고하여 행거 설치) ◦ 층상배관은 보수가 어려우니 배관설치 후 누기테스트 철저히 시행 후 경량기포 콘크리트 타설 바람. ◦ 기둥 측면 거푸집 설치 부분은 용접등 기타 보완 조치 후 콘크리트 타설 바람.	7.7. ~ 8.	8.10	16
58	마포구청 주택과	마포구 창전동 역세권 청년주택 건설사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고, 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.(점검일 현재 일일환경점검 미실시) ◦ 중점품질관리 대상공종의 사용장비에 대한 명확한 기준과 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정 관리될 수 있도록 중점품질관리계획을 보완하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 반기별 1회 이상 품질서류 및 공사현장에 대한 점검을 실시하고, 점검결과보고서를 작성하여 기록관리하시기 바람. ◦ 방바닥 미장에 크랙이 발생하여 향후 바닥마감재 훼손이 우려되니, 크랙 부위를 탄성재 충진 보수바람. ◦ 화장실 벽체, 상부틈 사춤이 불량하여 향후 소음전달 및 횡하중에 크랙이 발생 우려되니, 줄눈사춤을 추가시공하고 최상부 틈을 사춤 시공하시기 바람. ◦ 화장실 문틀주위 도막방수 보강이 누락되어 문여닫음 충격으로 틈에 크랙발생으로 누수가 우려되니, 문틀 주위 우레탄 도막 방수 보강 바람. ◦ 지하2층 벽체, 지하5층 벽체 크랙 누수, 지하3~4램프 벽체 누수가 있어 계속 방치시 누수 심화 및 철근 녹 발생, 내구성 저하가 우려되니 에폭시 수지로 인젝션 시행하시기 바람. ◦ 연료전지설비 급배기 연도의 길이가 길고 굴곡 부분이 많은 상태이므로 급배기가 원활하게 이루어 질수 있는지 검토하시기 바람. ◦ 급수펌프 주변 후렌지 체결용 볼트길이가 부족하니 적정한 볼트로 교체 요함. ◦ 오수펌프 주변 후렌지 체결용 볼트길이가 부족하니 적정한 볼트로 교체 요함. ◦ 정화조실 급기덕트 고정용 철물이 누락되어 덕트설치가 미비하니 보강하기 바람. ◦ 우수처리 시설물 고정상태가 미비하니 견고하게 고정 보완하시기 바람.	7.7. ~ 8.	8.6	16
59	동대문구청 주거정비과	청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사	◦ 현재 조직도에 있는 모든 직원을 포함하여 개인별 업무분장표를 작성하고 향후 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서등록대장을 작성하여 누적관리 하시기 바람. ◦ 개정된 품질관리계획서 배포대장에는 업무관련자(발주처, 감리단, 인·허가청, 현장내 직원, 협력업체 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 균열관리대장은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식을 준수하여 작성 기록관리 하시기 바람. ◦ 슬래브 임시개구부 등 주위에 과도하게 굽은 철근은 곧게 펴서 시공하고, 불가능할 경우 별도 조치(케이컬 앵커 사용 등)하시기 바람. ◦ 슬래브와 보 수직콘크리트 이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트는 제거 후 시공하시기 바람. ◦ 철골기둥 표면은 청소 후 콘크리트 시공하시기 바람. ◦ 기둥 보 접합부와 슬래브 접합부는 청소 후 콘크리트를 타설하시기 바람. ◦ 지하실 외벽 단절 시공 부분은 콘크리트 경화 후 조인트 부위 누수 등이 발생 예상되므로, 바닥 레이턴스를 제거하고 건축표준시방서 기준 면처리 후 후속 콘크리트를 타설하시기 바람.	7.9. ~ 10.	8.6	9
60	동대문구청 주거정비과	동부청과시장 정비사업 (청량리역 한양수자인)	◦ 현장 품질목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안에 대한 추진실적을 관리하기 바람. (가능한 각 항목별로 수치화하여 추진실적을 백분율(%)로 표기) ◦ 공종별 작업방법 및 절차 교육은 예정공정과 부합 될 수 있도록 수립하고 교육을 실시하기 바람. (2020년 교육훈련 계획 변경 및 교육실시) ◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열조사자와 확인자가 서명이 가능토록 양식을 변경하기 바람. (건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지제41호 서식) ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검을 실시하기 바람. ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람. (부적합 보고서 실적 관리 미흡) ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 지하층 기둥 철근 배근시 후프근이 주근과 밀착되게 배근하고 결속을 견고히 하여 콘크리트 타설시 밀림 현상이 발생되지 않도록 조치 바람. ◦ 수직 철근의 위치는 시방서 상의 최소 피복두께가 확보되도록 콘크리트 타설 전 확인하고 보완 조치 바람. ◦ 콘크리트 타설 전 철근 및 이어치기 부분의 시멘트 페이스트 등 이물질 제거 후 타설하기 바람. ◦ 수직철근은 과도하게 구부린 배근은 철근의 내하력 저감을 발생시킬 수 있으니 관리 바람. ◦ 수직철근 및 늑근 간격 적정 거리 확보 바람. ◦ 슬래브 하부 알루미늄 판넬 모서리 부위 시멘트 페이스트 등 이물질은 제거 후 녹막이 칠 등으로 조치 바람. ◦ 배선박스 및 배선이 밀집된 부분은 적정 간격을 확보하여 콘크리트 타설이 양호하도록 조치바람.	7.9. ~ 10.	8.6	13
61	동대문구청 주거정비과	용두5구역 주택재개발 공동주택 신축공사.	◦ 품질목표의 추진실적은 가능한 각 항목별로 수치화하여 달성율을 백분율(%)로 표기하여 관리 바람. ◦ 기반구조관리상태 점검 대상에 제빙기, 간이휴게실, 간이화장실, 경비실 등을 추가 바람.(DQMS 점검양식 보완) ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 슬래브 주철근, 보강근 모두 철근 정착 길이를 확보하고, 벽체 중앙부 이상 연장하여 HOOK 정착하시기 바람. ◦ APT기준층 수직 설비 주름관 고정은 수직철근 이음부에 결속 할 경우 철근 이음성능 저하가 우려됨으로 수평철근 또는 별도 철근에 고정하시기 바람. ◦ 지하주차장 설비하중 중 (쓰레기 이동 시설) 하중이 비교적 큰 부분은 별도 구조 검토 확인하시기 바람. ◦ 하절기(혹서기) APT SLAB 콘크리트 타설 시 양생품질에 만전을 기하시기 바람.(하절기 콘크리트 타설 및 양생 계획 수립) ◦ 전기,기계 배관 시공시 묶음으로 하지 말고 일정 간격으로 띄워서 시공 바람.(콘크리트의 균열 방지) ◦ 슬래브 개구부(가설 수직도 측정용) 주위 방수와 공용 HALL 천정 균열방지 및 방수 조치 바람. ◦ 세대내 문틀 주위 도배 들뜸 방지 대책과 석고보드와 콘크리트 만나는 Joint 부위 보강포 시공 철저 바람. ◦ 시멘트 벽돌 쌓기 시 수직, 수평 줄눈 사춤 시공 철저(미장전에 사춤하여 건조수축을 충분히 시켜 균열 방지)	7.14. ~ 15.	8.19	11
62	동대문구청 주거정비과	청량리제4구역 도시환경정비사업	◦ 현재 조직도에 있는 모든 직원을 포함하여 개인별 업무분장표를 작성(업무담당자, 대직자 서명확인 필수)하고 향후 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서등록대장을 작성하여 누적관리 하시기 바람. ◦ 개정된 품질관리계획서 배포대장에는 업무관련자(발주처, 감리단, 인·허가청, 현장내 직원, 협력업체 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 기록관리 하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별(반기 초) 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시) ◦ 2020년 교육훈련 운영계획 중 품질교육을 포함되게 재 수립 작성하시기 바라며, 품질교육도 정기교육에 해당되므로 매월 실시하고 교육결과서를 작성 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 굽은 철근은 바르게 펴서 시공하고, 어려울 경우 별도 조치 하시기 바람. ◦ 철골 고장력 볼트 접합부는 마찰력이 나오도록 조치 후 시공하시기 바람. ◦ 슬래브 수직 콘크리트 이어치기 부분에서 흘러나온 부분을 제거 후 시공하시기 바람. ◦ SRC 기둥과 보 접합부 부분은 청소 후 콘크리트 시공하시기 바람. ◦ 철골 표면은 깨끗이 청소 후 콘크리트를 타설하시기 바람. ◦ 수직 철근에 묻은 콘크리트 페이스트는 제거하시기 바라며, 슬래브 콘크리트 타설 시 앙카철근은 비닐로 보양하시기 바람. ◦ Girder, Beam 부분의 이어치기 면에 선타설 콘크리트가 누출되어 있으므로 콘크리트 타설 전 콘크리트 이음면 페이스트 제거 및 청소관리를 하시기 바람. ◦ 슬래브 상부근 앙카철근 정착길이 부족 부분은 앙카철근을 보완하시기 바람. ◦ 옹벽 수직철근 간격을 수정하시기 바람. ◦ 슬래브, 벽체 AL-FORM 조립용 연결핀 간격을 일부 보완하시기 바람. ◦ PRD 기둥 STUD BOLT 휨 발생 부분(15도 이상)을 재시공 하시기 바람.	7.14. ~ 15.	8.13	16
63	서초구청 주거개선과	서초무지개아파트 주택재건축 정비사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 2020년 수방계획서의 외부비상연락망에 지정병원, 도시가스, 통신, 한전, 관할수도사업소 등을 추가하여 비상연락망을 확보 바람. ◦ 중점품질관리 대상인 층간소음 공종에 대하여 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람.(작업자 자격부여 평가서 작성 관리) ◦ 일부 슬래브 철근의 단부 정착부에서 정착 길이가 부족한 부분은 충분한 정착 길이 확보 요망. ◦ 건물 지상층 벽체 시공 이음부 일부에 레이턴스 및 오염 물질이 있으므로 깨끗하게 청소 후 철근조립, 거푸집 조립 및 콘크리트 타설을 시행 바람.(신구 콘크리트 일체성 확보) ◦ 슬래브 장척 철근 이음시 겹침 이음 길이를 과대하게 시공하지 말고 겹침 이음길이 기준을 준수하여 시공 바람. ◦ 슬래브 하부 부착된 PF보드형 단열재 간 틈이 발생하여 콜드브릿지가 발생하므로 우레탄폼 등의 동등 이상의 단열재로 충전바람. (단열성능 확보) ◦ 지하 지붕층(1층바닥) 방수 치켜올림 부위 PE 방수보호재 고정을 위한 누름고정판 시공을 검토 바람.(방수공사 하자예방)	7.16. ~ 17.	8.21	8
64	서초구청 주거개선과	방배경남아파트 주택건축 정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 교육훈련계획에 따라 정기교육인 품질교육이 매월 실시될 수 있도록 하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2019년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성 되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 철근 배근 시 벽체부 폭고정근 상하단 가공도 기준에 준하여 설치할 것. ◦ 외부 결로방지용 단열재부위 시멘트 페이스트 후속 마감전 완전 제거 할 것. ◦ 화장실 방수공사 시 설비배관 주변 시멘트액체방수 들뜸방지 대책 강구할 것. ◦ 자재 인양구 후타설구간 방수대책관리 및 방통미장전 수평면 유지할 것. ◦ 석고보드 고정Pis 1P,2P 시공에 준한 시방기준 준수 고정할 것. ◦ 슬래브하부근이 전기배관 or 전기BOX위에 배치되어 하부근 피복과다가 발생하므로, 철근하부근을 전기배관하부 or 전기BOX옆으로 배치하여 하부근 적정 피복두께 확보. ◦ 발코니 비상대피구 주위 철근배근 및 보강근 배근 적정하게 배치요망. ◦ 기둥의 Cross Tie 정착불량 방지를 위해 전수 결속, 기둥상하부 내진상세 적용부위의 띠철근은 135° Hook을 사용한 폐쇄형 띠철근 적용 요망. ◦ 슬래브 상부근 벽체 정착부위에 90° Hook 설치 누락부위 및 정착길이 부족시 최대한 벽체 안쪽으로 깊게 배치 요망. ◦ 콘크리트 타설후 철근에 부탁된 Paste 제거후 철근이음작업 후 거푸집 설치.	7.16. ~ 17.	8.21	16
65	중랑구청 주택과	서울양원공공주택지구 C-3BL 공공지원민간임대 주택건설공사	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 304동 7개층 층차이가 나는 부분은 내단열로 인해 벽체 중심선이 달라지므로 주변 보강여부 검토 후 시공하시기 바람. ◦ 설비 배관용 주름관 고정시 벽체 수직근에 결속하지 말고 별도 철근에 결속하시기 바람. (수직철근에 결속시 수직철근 이음성능 저하 우려) ◦ 철근 결속철근 끝부분은 바깥으로 돌출될 경우 con’c 내구성 저하가 우려되므로 벽체 내부로 위치하도록 하시기 바람. ◦ 철근 콘크리트 페이스트 방치 부위는 타설전 보양 또는 타설후 제거 요망. ◦ 자재인양구 슬라브두께 단면결손 부분은 상부청소 및 파취후 보완 요망. ◦ 벽체 일부에 허니컴이 발생하였으니 시멘트 몰탈 등 보완 요망. ◦ 일부 바닥 슬래브 철근 피복두께가 미흡하니, 적정 피복두께 유지 요망. ◦ 화장실 바닥매입BOX 주변 철근 보강이 미흡하니 BOX주변 철근 보강후 콘크리트 타설 요망. ◦ 벽체 일부 수직철근 간격이 미흡하니 적정 간격 유지 요망. ◦ 지하층 슬래브(천장) 하부 블록면 몰탈 부위에 슬래브 처짐 대비 코킹등 처리 요망. ◦ 소화전 주변 블록쌓기 미흡하니 작업전 블록나누기도 작성 요망. ◦ 일부층 바닥슬래브 open 미폐쇄 부위는 안전상 폐쇄 요함.	7.21. ~ 22.	조치중	14
66	성북구청 주거정비과	보문2구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무 담당에게(감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. ◦ 품질관리자(오**)는 한국건설기술인협회 당해현장으로 신고하고, 담당업무는 품질관리로 전문분야는 건축품질관리로 변경 신고하고, 품질관리자(손**)는 품질관리 의무교육(계속교육 3년 주기) 기간 만료 전에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 사전예방 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서는 승인권자의 결재를 득하여 관리하기 바람. ◦ 기자재 수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별 계획물량/실적물량을 관리하고, 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검을 실시하기 바람. ◦ 토공사 작업에 따른 안전 및 품질확보를 위한 관리기준의 정확성을 확보토록 계측박스 주변 보호대 설치 바람. ◦ 토공사 작업의 안전성 확보를 위하여 CIP 띠장 목재 쐐기 설치 바람. ◦ 띠철근이 주근과 밀착되지 않아 띠철근이 구조적 성능을 발휘 못해 기둥의 압축내력이 저하되므로 철근을 바른 위치에 배치하고 결속선으로 결속 요망. ◦ 가설계단 설치 및 난간 안전캡 추가 설치 바람. ◦ 보 받침 일부 서포트 편심 설치로 전도우려가 있으니 수정 바람. ◦ 지하벽체 콘크리트 타설 시 측압고려 벽체보강 검토 바람.(측압에 의한 배부름 및 터짐 우려) ◦ 주차장 기초 헌치 구간 보양재 추가 설치 후 콘크리트 타설 바람. ◦ 서포트 자재 검수 시 불량자재는 즉시 반출 처리 바람.	7.21. ~ 22.	8.18	13
67	강북구청 주택과	수유동 주거복합 주택건설사업0.	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기술분야(건축, 토목, 기계,전기 등)별 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상에 대한 사용장비의 명확한 기준을 설정하고, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 철골 기둥에 정착되는 보의 상부철근이 기둥철골과 이격되어 있어, 보의 인장철근 역할이 어려우므로 도면(S-0130)과 같이 철골 부위에 정착될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 특수전단벽 또는 기둥의 경우 주철근과 후프철근이 밀착되지 않아 주철근의 좌굴방지가 어려우므로, 하부이음부위의 철근의 위치를 조정(아래에서 올라오는 정착이음철근을 안쪽으로)하여 주철근과 후프철근이 밀착될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 기초두께 1.5m ~ 2.0m부분의 매스콘크리트 시공중인바 수화열 관리 등 콘크리트 품질관리사항을 사전검토하여 시공관리에 적용 요망. ◦ 지하층 SRC기둥 철근 배근에서 지하 기둥 주철근배근(상부)의 배근간격 검토 필요(최소철근 간격이상이 확보되도록 보완시공 검토). ◦ 현장공정과 공법상 기둥하부와 슬라브가 만나는 부분의 후시공 콘크리트 타설부분에 시공전 콘크리트 잔재, 이물질 등 제거후 콘크리트 이어치기 하도록 검토 요망. ◦ 지하층 굴착공사부분 장비 작업중 유도자 미배치 ◦ 지하6층 기초철근상부(매스콘크리트 부분) 철근간격이 넓어 작업자 이동시 위해요소가 있으므로 통로 작업 발판 설치 필요. ◦ 지하층 작업공간에 비상시 대피를 위한 유도 표지판 보완설치 필요.	7.23. ~ 24.	8.24	18
68	은평구청 건축과	응암제4구역 주택재건축 정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”는 현장사무실 내부에 액자를 게시 하고, 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 현재 업무분장은 대직자 지정이 누락되었으니 업무대직자를 지정하고 업무담당자 및 대직자 서명도 받기 바람. ◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(발주자,감리단,공사참여부서,협력업체등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. ◦ 품질관리자(차**,최**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 교육훈련운영기준표 및 교육훈련계획은 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하여 교육과정을 작성하고 교육실시 후 결과보고서는 결재를 받기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람.(중점품질관리 계획서에 내용 추가 바람) ◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열조사자와 확인자가 서명이 가능토록 양식을 보완하기 바람. (건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지제41호서식) ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람.(부적합 보고서 실적 관리 미흡) ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정조치 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 계단실의 주근 배근은 표준도에 따라 시공하시기 바람. ◦ 흙막이 공사의 CIP가 일부 절단된 부분은 토질전문가 확인 후 보강 여부를 판단하기 바람. ◦ 법면 보호를 위한 비닐 덮개 철저히 관리하기 바람. ◦ 현장 내 일부구간 폐자재등은 정리하여 작업자의 작업 환경을 확보하기 바람. ◦ 우기 시 외부 우수 유입방지를 위한 트랜치 설치 검토 바람. ◦ 현장 내부에 보관중인 단열재가 빗물로 인해 오염되지 않도록 보호 조치 바람. ◦ 지하 주차장 균열 및 누수 부분에 대해서는 현장조사, 원인분석, 보수방안의 수립이 필요함. ◦ 수직철근의 피복두께는 콘크리트 타설 전 기준에 맞게 확보바람. ◦ 지하주차장 비상대피 및 임시 소방시설 설치 보완.(유도로 표시, 확성기, 소화기 등)	7.23. ~ 24.	8.24	18
69	서대문구청 주택과	e편한세상 홍제 가든플라츠 현장 (홍은1주택)	◦ 품질관리계획서에 있는 품질목표와 실제 관리하고 있는 품질목표가 일부 상이하니 일치하여 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 기반구조관리상태 점검 대상에 제빙기, 간이휴게실, 간이화장실, 경비실 등을 추가 바람. (DQMS 점검양식 보완) ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 당 현장은 지정학적 위치상 우수에 의한 유입수의 처리가 매우 중요하므로 구조설계시 가정한 수압과 현장에서의 유지관리되는 수압에 대해 검토바랍니다. ◦ 영구배수공법을 적용하고 있는데 배수시설 유지관리에 대한 사항을 건물 준공 전 확실하게 근거를 만들어 놓기 바랍니다. ◦ 철근의 피복두께가 과하게 되어 있는 구간은 기준에 맞춰서 보완하기 바랍니다. ◦ 합벽구간 콘크리트 이어치는 구간에 토사가 쌓여있는 구간은 제거 후 콘크리트를 타설하기 바랍니다. ◦ 토류판 배면의 뒷채움 부족으로 지반의 변위를 유발 할 수 있으므로 조속히 뒷채움 시공이 이루어져야 합니다. ◦ E/A 연직분력과 띠장 하중에 관한 브라켓 용접강도가 안전한 지 구조검토를 통해 확인 바랍니다. ◦ 3단 E/A 시공이 미시공 된 부분은 조속한 시일내 보완 바랍니다. ◦ CIP 말뚝과 띠장 사이에 홈메우기 시공이 미비 된 부분은 보완 바랍니다. ◦ 엄지 말뚝이 시공 중 변형된 말뚝은 보완해서 안전율을 확보 바랍니다. ◦ Shot crete 타설 및 wire mesh 시공 중 겹이음 시공이 이루어 지도록 조치 바랍니다. ◦ 지중경사계 및 수위계 보호 BOX 시건장치 설치 바랍니다. ◦ 현장 산마루측구를 보완하여 현장내로 표면수가 유입되지 않도록하고 집수정 규격이 유역 면적 및 유속에 맞는 규격으로 적합여부를 확인 바랍니다.	7.28. ~ 29.	9.29	15
70	서대문구청 주택과	홍제동 제1주택 재건축 정비사업 신축공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 교육훈련계획을 보완하시기 바라며, 교육 실시후 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기술분야(건축, 토목, 기계, 전기 등)별 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상공종에 대한 사용장비의 명확한 기준과, 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 슬래브 거푸집 지지용 하부써포트와 멍에 연결 부위에 고정이 필요함.(써포트의 안전성 확보를 위해 위치고정 필요) ◦ 좌측 출입구 상단으로부터 우기시 유출되는 표면유출 토사 및 우수배제를 위한 횡단배수구를 적극 설치 운용 필요. ◦ 산측 표면배수를 원할히 할 수 있도록 표면 배수로 확보 필요 및 표면침투 방지를 위한 덮개 보완. ◦ 배면 경계부를 따른 우수배제가능 유로를 확보하고 공사지로 유입되지 않도록 조치 요망. ◦ 우측 흙막이 부분의 지하수 침투가 다수 발생하고 있어 흙막이 벽의 관리가 철저히 요구됨.(암벽면에 따른 소량의 우수시 관리 및 배면 우수침투방지를 위한 상단부 및 산측배수체계를 보완하시기 바람)	7.28. ~ 29.	10.5	12
71	도시기반 시설본부 토목부	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)	◦ 교육훈련계획서는 교육훈련운영기준에 따라 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육실시 후 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 본선터널과 횡갱연결부 철근배근중 응력집중부인 연결부 철근 배근시 주철근의 겹이음이 부족할 경우 구조적 균열 발생가능성이 높으므로, 본선터널의 주철근과 횡갱주철근을 겹이음하여 응력전달이 원할히 될 수 있도록 배근 시 주의 요망. ◦ 가시설과 주구조의 간섭에 의해 주구조의 슬라브에 Block Out을 만들어서 공사를 진행하고 있는데 주첦근의 단절시 본구조믈의 응력이 부족하여 구조적 안전성 확보가 어려우므로, 가시설 제거후 Block Out부의 주철근을 겹이음 길이를 확보 또는 커플러를 이용한 이음 필요. ◦ 철근 조립후 장기간 방치하여 녹이 발생된 곳은 녹 발생시 부착력이 약화되어 철근콘트리트 강도에 영향을 줄수 있으므로, 콘크리트 타설전 녹을 제거하고 방청제로 도포 할 것. ◦ 시공이음 부분에 재료분리가 발생하였으며, 불가피하게 시공이음이 발생할 경우 표면을 치핑하거나 몰탈도포후 콘크리트 타설하지 않을 경우 균열 및 누수가 발생하므로, 시공이음부분 중 균열발생부분은 인젝션처리하고 무수축몰탈 등으로 보강할 것.	8.4. ~ 5.	10.6	7
72	도시기반 시설본부 토목부	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(2공구)	◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획 중 협력업체 교육은 각 공종별로 구분하여 작성하고, 각 공종별 작업방법 및 절차 교육은 2020년 예정 공정표와 일치되도록 작성하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입 될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람 ◦ 공기 정화시설 횡갱부분 위험물 방치되어 있으니 관리주의 요망. ◦ 횡갱부분 누수 심한 구간에 대하여는 그라우트 주입 혹은 유도배수 처리등 차수 조치 요망. ◦ 공기정화시설 횡갱 상.하선 중앙부의 집수정 추가 굴착 부분은 터널 교차 취약부이므로 조속 시공 요망. ◦ 터널 개착 접속부의 E/A 4단 구간에 대하여는 하중계, 변형율계 계측관리와 주변 지반변형 관측 관리 철저 요망. ◦ 지상 복공판 위 적치 철근은 우기시 비닐 덮개 보호철저 요망. ◦ 터널 유공관 필터재(자갈)는 포설하기 전 세립분을 세척하여 유공관 막힘(clogging)을 방지하시기 바람. ◦ 이동 통로(안전통로)에 수평지지대 설치 및 발판하단부 안전망 설치 바람. ◦ 철근 조립구간 하단부 녹물은 기둥 벽체 콘크리트 타설전 완전 제거 바람.	8.4. ~ 5.	10.6	11
73	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 14단지 아파트 건설공사	◦ 품질관리자(오**,김**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 환경관리에 대한 최근 점검이 누락되었으니 환경담당은 계속하여 점검하고 관리하기 바람. ◦ 시공 상태의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (점검일 현재 자재부적합만 관리) ◦ 욕실 선반 모서리 및 주방가구 상판 모서리 안전을 고려해서 라운딩 처리 요망. ◦ 옥상 바닥균열은 적합한 보수방법으로 보수 요망. ◦ 최상층 화장실 설비작업 간섭으로 단열재 결손 부분과 발코니 도시가스 배관 주위 단열재 결손부분 우레탄 충진 후 결로 방지 요망. ◦ Pit내부 누수 부분 보수 후 누수 및 결로 수 관리 철저 바람. ◦ 우수조실 토출 배관이 밴딩되어 있으므로 상부에 air vent 설치요망.(공기 빼기 밸브) ◦ 급기 팸의 흡입 측 연결이 공간이 좁아 시공이 어려우므로 탬버등으로 변경하여 원활한 시공을 요망. ◦ 급수 펌프의 토출 측 체크 밸브 연결은 평형을 맞추어서 재조정 요망. ◦ 옥상 바닥 물고임 부분은 구배를 조정하여 처리 요망.	8.6 ~ 7.	9.2	11
74	강동구청 주택 재건축과	고덕주공6단지 주택재개발 정비사업(고덕자이 신축공사)	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.(일부 교육훈련 효과성 평가 누락) ◦ 보관자재 점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 시공에 사용 시 그 기능을 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로 보관 및 취급요령을 구체적으로 작성하여 점검표 양식에 자재별 점검사항을 추가하고 점검 후 현장소장의 결재를 받기 바람. ◦ 바닥 방통 몰탈 일부 구간 크랙 발생 무수축 몰탈 또는 고탄성 크랙 보수재로 보수 후 후속 마감(마루공사) 공사 진행 바람. ◦ 세대내 화장실 벽체 타일 파손부위 보완 시공 후 욕실장 공사 진행 요망. ◦ 주차장 보(PC) 건조수축 미세균열 발생부위 탄성 피막 코팅재로 보완 시공 후 도장 마감 바람.(공장생산 시 급결 양생 추정) ◦ 옥상 누름 콘크리트 균열 부위는 보수 바람. ◦ 옥상 루프드레인 주위 몰탈 마감 들뜸 및 바닥 벽면 이음부 파손부위 보수 바람. ◦ 욕실 천정 전기 배관 주위는 우레탄폼 등으로 밀실하게 충전요망. ◦ 소화전 PD프레임 고정앙카 이격된 부분은 중심에 맞게 시공바람. ◦ 단지 내 도로 경계석 트렌치에 쌓인 토사는 제거 바람. ◦ 천장 뿜칠 곰팡이 발생부분은 제거 바람. ◦ PC슬래브 이음부 일부 파손 부위는 보수 바람.	8.11. ~ 12.	9.14	12
75	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 8단지 아파트 건설공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 화장실 벽체상부 경량con’c 판넬 틈사이 사춤 실시할 것. ◦ 주차장 천장흡음 뿜칠부 철물 미제거 부위 제거 후 땜방 할 것. ◦ 주차장 램프하단 회전구간 통로 및 주차구간 사이 안전지대 설치 요망(난간 등). ◦ 주차장내 옥내소화전 통로 및 주차구간 면하는 부위 추돌방지대책 강구 요망(탄력봉 + 야광tape 부착). ◦ 주차장 주출입구 통과높이 2.3m → 2.1m로 표기 후 수평봉 설치를 검토(협의) 할 것. ◦ 지하주차장 환기설비(배기팬)의 소음 및 외부배기구의 안전상 문제에 대해 배기팬의 발생소음 검사와 배기구의 미관상 문제를 보완하시기 바람. ◦ 기계실 일부배관의 접합부위에 부식이 발생하였으므로, 모든 강관배관의 마감전에 방청도장후 지정색 도장 또는 보온마감 하시기 바람. ◦ 복도내에 설치한 가스배관의 안전성을 위해 가스미터기 설치후 배관 연결 접합부의 철저한 기밀성 검사가 필요함.	8.11. ~ 12.	9.17	9
76	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 11단지 아파트 건설공사	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 시공 상태의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (점검일 현재 자재 부적합 만 관리) ◦ 복도 캔틸레버 보 관통 슬리브는 시공전 검토를 철저히 하여 불필요한 관통 슬리브가 발생하지 않도록 하면 좋겠습니다. ◦ 엘리베이터 홀 벽체 코너 부위 미장이 매끄럽지 않은 부분은 면처리 후 상도 마감 처리 바람. ◦ 화장실 상부 블라브의 슬리브와 배관 사이 틈새가 밀실하게 충진 보수 바람. ◦ 세대내 발코니 천정 형틀 자국은 상도 도장 전 보수 바람. ◦ 옥상 누름 콘크리트 건조수축으로 보이는 균열발생 부위는 보수 바람.(우수 침투시 단열재 성능저하 우려) ◦ 기계실 저수조 주변에 유지관리용 발판을 설치하여 유지관리 편의성을 향상시키기 바람. ◦ 복도나 필로티 부위 주변 배관은 동파 방지를 재확인 바랍니다.	8.13. ~ 14.	9.16	10
77	서울주택 도시공사 건설사업부	마곡도시개발지구 9단지 아파트 건설공사	◦ 우수드레인 내 통기관 흔들림 고정 및 통기관 방충망 설치 바람(견고한 시공 및 벌레 유입방지). ◦ 화장실 천정내 가요전선관의 전선이 노출되지 않도록 조치 바람(누전방지). ◦ 각 실출입문에 손끼임 방지 장치 설치를 검토 바람(어린이 문틀과 문의 틈에 손끼임 부상방지). ◦ 기계실 외벽 글라스클로스 일부에 오염 및 손상 부위 보완 바람(벽체환경개선). ◦ 선형(Round) 구간의 경사로에 반사경 설치를 검토 바람(차량사고 예방). ◦ 옥상정원에 하절기 수목식재의 유지관리를 위하여 급수, 배수시설을 효율적으로 설치하고 지반의 토질은 인공+사질토를 사용하시기 바람. ◦ 놀이터는 인공지반위에 설치되는 만큼 슬라브의 배수를 명확히하여 위생적 놀이환경을 조성토록 하고, 줄눈은 경계부까지 정확히 시공 바람. ◦ 교목 식재시 뿌리가 깊이 묻히지 않도록 지반정리 시 유의하시기 바람.	8.13. ~ 14.	9.10	8
78	강남구청 주택 재건축과	일원대우 재건축 정비사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육결과보고서는 반듯이 작성하여 결재를 득하기 바람.(교육결과보고서 일부 누락) ◦ 기자재 수급계획은 자재규격별로 계획대비 실적을 관리하시기 바람.(실적 관리 미흡) ◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화 미흡하니보완바람. (레미콘 자재 부적합보고서 미발행됨) ◦ 옥상 점검용 사다리 볼트 녹막이 처리 요망. ◦ 옥상 벤츄레이터(무동력 흡출기)는 기존 구조물 보다 높게 설치 바람.(배출공기 간섭 가능) ◦ 옥상 통기관 파이프 용접 부위 녹막이 처리 요망. ◦ 거실 아트홀 줄눈 손상 부분은 보 수요망. ◦ 옥상 슬래브 무근 콘크리트 균열부분은 전용 균열보수재로 마감 요망. ◦ H/C(호이스트카) 후 시공 단열벽체 시공부위는 단열 결손 우려가 있으니 CRC보드 제거 후(컷팅) 외단열 연장 시공 요망. ◦ 옥상 지붕층 슬래브 조경 풀랜트 박스 스틸판 연결고정 철물 녹 발생 -> 방청도장 마감 요망. ◦ 주차장 램프 연석 높이 초과 부분은 컷팅 또는 할석 후 미장 마감으로 높이 기준 준수 바람. ◦ 옥상 지붕층 코너 무근 콘크리트 일부 누락 부분은 밀실하게 무수축 몰탈등으로 보완 바람.	8.18. ~ 19.	10.29	13
79	강남구청 주택 재건축과	디에이치자이개포 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 계획을 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 보완하시고, 주기적으로 추진실적을 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장사무실내 액자로 게시하시고, 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 생산되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록표 작성시 문서형태, 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존연한, 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람.(2019년도 보고서 미작성) ◦ 지하층 구조보강용 잭서포트 설치위치를 조정(보 내부에 위치시킬 것)하시기 바람. ◦ 시멘트 벽돌쌓기시 수직,수평줄눈 사춤을 철저히 하시기 바람(미장전에 미리 사춤하여 강도 확보할 것, 균열방지용). ◦ 천정형 에어컨 배관시공시 수평구배 확보하여 응축수 누수방지 하시기 바람. ◦ 콘크리트 기둥의 끊어치기 부위에 이물질(형틀 톱밥 등)이 타설면에 쌓여있어 신․구콘크리트의 계면분리현상이 발생하고 균열이 발생해 있으므로, 끊어치기시에 이물질 제거 및 청소를 철저히 하여야 하며 콘크리트 분리 현상이 생기지 않도록 하시고 현재 상태의 이물질을 제거하여 균열이 있는지 확인하고 인젝션 등의 보수조치를 하여야 할것으로 판단됨.	8.18. ~ 19.	9.18	8
80	도시기반 시설본부 방재시설부	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	◦ 공사 수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 될 수 있도록, 기반구조관리상태 점검 시 필요 자원별로 담당자를 지정하여 실질적인 점검이 이루어질 수 있도록 조치 바람. ◦ 중점품질관리 공종에 대하여 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격인정이 관리되도록 중점품질관리계획을 보완하시기 바람. ◦ 장마로 손상된 Protection Board를 새롭게 정비하고 Manhole 하부 성토 전까지 Protection(천막 등) 조치 바람. ◦ Ramp 상단철근 콘크리트 타설전까지 녹방지 보양조치 바람. ◦ Elevator 기초 상단 콘크리트 잔재를 제거 후 후속 공종을 진행 바람. ◦ 처리시설 출입 공동구 상부 Slab(천정 부분) 거푸집 이음부(단차 발생) 면처리 할 것. ◦ 공동구 Exp-Joint Sealant 마감 보완 할 것. ◦ 처리시설과 홍보관 연결부분(Exp-Joint)의 내부 결로수 및 외부 침입수 배제를 위하여 유도배수 Pipe 설치를 검토 할 것.	8.20. ~ 21.	9.17	8
81	도시기반 시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부 공원화(1단계) 건설공사	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육결과보고서는 반듯이 작성하여 결재를 득하기 바람.(교육결과보고서 일부 누락) ◦ 일일 환경점검 점검사항을 매주 정리하여 환경영향조사결과서에 기록하고 결재권자의 결재를 득하고 감리의 확인을 받기 바람.(최근 실적 관리 미흡) ◦ 검교정 대상 장비가 고장등의 사유로 반출시에는 반출일자, 반출사유를 검교정대장에 기재하고 감리원에게 확인을 받기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 화학성분:si)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람. ◦ 자체 품질을 실시하였으나 점검결과보고서가 미작성 되었으니 점검결과 보고서를 작성 결재권자의 결재를 득하기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년1회 이상 건설공사 운영성과를 검토하여야 함. ◦ BOX 구조물 벽체 시공 이음부는 이물질을 제거하고 치핑한 후 습윤 상태를 만들어 다음 콘크리트를 타설 바람. ◦ BOX 구조물 신축이음(Expansion Joint) 부는 시방서 또는 도면에 맞게 처리바람. ◦ 보걸이 설치시 용접 누락 부분은 보완하기 바람. ◦ 보강용 ㄷ-channel 시공 굴곡부는 별도 분리 시공 또는 꺽인부(절단부) 보강 판 및 용접 시공으로 처리 바람.	8.20. ~ 21.	10.5	11
82	도시기반 시설본부 토목부	신림~봉천터널 도로건설공사 (1공구)	◦ 공사 수행 전 설계도서 검토한 사항에 대해서는 설계도서 검토서를 작성하여 필요시 원 설계자에게 의견제시 및 보완 등 시정요구한 사항에 대한 기록관리가 필요함. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 별도로 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람. ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람.(부적합 보고서 실적 관리 미흡). ◦ 기설치 된 E/A 안전율이 설계 시 단기 또는 장기로 해석되어 있는지 확인하여 계획공정 보다 연장 될 시 대비토록 해야 함. ◦ S/C 시공된 면의 굴곡이 관리 기준치 이상인 지점은 보완토록하고 타설시 기준치 이내로 시공되도록 관리 할 것. ◦ 막장 격자 지보 설치 시 원지반에 밀착시켜 굴착 후 발생되는 변위값을 최소화 할 수 있도록 관리 할 것. ◦ 숏크리트용 골재(잔골재, 굵은골재) 함수비가 높은 것으로 보이므로 골재의 함수비 관리에 철저를 기하시고 배합설계시 현장 골재 상태를 반영하시기 바람. ◦ 야적된 철근등 강재는 덮개를 설치하여 녹이 발생하지 않도록 관리하기 바람. ◦ 환기 복공판 내부에 골재등이 쌓여 있어 차량운행 등으로 진동 발생 시 지하로 낙하되어 사고우려가 있으니 주기적으로 확인하여 제거하기 바람. ◦ 터널 내 배수로 정비하여 장비 주행성 확보하고 연화현상 발생치 않도록 관리하기 바람.	8.25. ~ 26.	9.28	11
83	도시기반 시설본부 토복부	신림~봉천터널 도로건설공사 (2공구)	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 풍도 받침철근 배면에 스페이셔를 설치하여 철근 피복을 확보할 것. ◦ 라이닝 어깨부의 배면에 스페이셔를 설치하여 철근 피복을 확보할 것. ◦ 일부 지수판 연결부위 용융접합이 부족한 부분을 보강 접합할 것. ◦ 풍도 받침부 콘크리트 라이닝에 배치된 보강철근의 위치가 불규칙하여 콘크리트 타설시 피복두께가 불량해질 우려가 있어, 라이닝과 일정간격의 철근배치가 필요함. ◦ 본선 터널사이의 연결통로 하부 바닥에 철근이 돌출되어 있어 작업자들의 안전사고 우려가 있으므로 돌출철근의 제거나 보호시설이 필요함.	8.25. ~ 26.	9.28	8
84	영등포구 도시계획과	Y22개발계획에 따른 도시계획 시설(지하공공보도) 설치공사	◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 환경관리에 대한 일일점검 및 평가를 실시하고(문제점 토의 및 시정) 점검 사항에 대한 결과는 매주 정리하여 환경영향조사 결과서에 기록하고 건설사업관리 기술자의 확인을 받기 바람. ◦ 품질시험계획서의 시험종목, 시험빈도 등은 국토부『건설공사품질관리업무지침 별표2』건설공사 품질시험기준에 맞게 수립되었는지 확인하고 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수,si)에 대하여는 추가 시험을 실시하시기 바람. ◦ 지장물 매달기 및 추후 시공위한 기초구조물(R.C) 시공관리가 잘 되고 있음. 단, 추후 지장물 시공 시 종류별 시공 우선순위를 정하여 정밀시공이 요구됨. 특히 우수관로 등은 철저한 다짐관리와 토피고에 따라 필요시 보호 콘크리트도 추가 검토 바람. ◦ 복공판 틈새 및 단차 일부구간 보완 조정 요망. ◦ 작업차량(B/H 및 모래운반차량) 신호수 위치 조정 배치. ◦ 차량 및 보행자의 안전한 통행을 위해 야간 유도 등 윙카 추가 설치 요망. ◦ 흙막이 사장구간은 토류판 제거 철저. ◦ 원형 강관 ￠400mm은 H-Beam에 비해 강성도크고 안전한 공법이나 해체 시 안전에 대한 집중관리가 요망 됨. ◦ 우수 펌핑 배수 시 철근망으로 틀을 제작하여 부직포를 감싼 후 배수 처리 요망. ◦ 전기실 방화구획 벽체 관통 부위는 방화 충진재 시공 요망. ◦ 상가 부분 배수구 이물질 방지 캡 설치 요망. ◦ 건축 마감선을 고려한 공조기 배관 높이 재조정 요망. ◦ 공조기 U-Trap 설치 시 역류방지 조치 바람. <권장사항> ◦ 상가 부분의 수도계량기는 점검이 용이하도록 적정 위치에 설치 후 배관에 캡 마감 검토.(시행사와 협의 후 시공)	8.27. ~ 28.	9.25	16
85	구로구청 도시계획과	남부교정시설이적지 기업형임대주택건설공사	◦ 품질목표 달성을 위한 세부추진계획을 수립하고, 정량적·정성적으로 측정이 가능하도록 실적을 관리 바람. ◦ 품질관리계획 개정 등으로 인하여 효력이 상실된 구문서는 폐기 등으로 식별관리 바람. ◦ 보관문서목록표를 보관위치, 보완등급, 문서책임자 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 일부 기둥 띠철근 135° 갈고리가 교차배근 되지 않고 한방향으로 배근되어 있으므로, 건축공사 표준시방서에 따라 135° 갈고리가 수평·수직방향으로 번갈아 위치하도록 수정 바람. ◦ 일부 벽체 수직철근 위치가 최소 피복 두께를 만족하지 못하므로, 바닥에서 새로 설치되는 수직철근은 구조도면 및 기준에서 규정하는 최소 피복 뚜께를 만족하도록 위치시키고, 이미 타설되어 위치가 고정된 철근은 마감(무근콘크리트)에 의해 철근이 노출되지 않고 피복 두께를 확보 할 수 있도록 조치 바라며, 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 전 철근의 위치를 검측·확인하여 최소 피복두께가 유지되도록 사전점검 바람.	8.27. ~ 28.	9.22	7
86	양천구 도시계획과	신정2재정비촉진구역2지구주택재개발 정비사업	◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. ◦ 2020년도 교육훈련 운영 계획 중 협력업체 교육은(중점품질관리 공종 교육 포함) 2020년 예정 공정표와 일치되도록 각 공종별로 구분하여 작성하고, 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 기자재수급계획서는 주요자재가(자재규격별로 구분) 모두 포함되도록 작성하고 월별 계획물량/실적물량을 관리하여 후속 공종이나 공사목적물에 미치는 영향이 최소화 되도록 하기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람.(중점품질관리 계획서에 내용 추가 바람) ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람 ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 계단실 바닥 철근 배근 절곡부분은 보강바람. ◦ 보의 수직콘크리트 이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트 제거 및 거푸집 바닥 청소 후 시공 바람. ◦ 심하게 휘어진 철근은 바르게 펴서 시공하고 바르게 펴기가 어려울 경우는 별도 조치 바람. ◦ 지하층 슬라브 크랙 부분은 관리대장 확인 및 보수계획 수립 감리단 승인 후 처리하시기 바람. ◦ 지하층 거더 가설용 철선 제거 후 후속 공정 추진하시기 바람. ◦ 경로당 파라펫 Cold Joint 부위는 향후 콘크리트 거동시 크랙 발생 예상되므로 후속 공종인 방수 마감 전 Sheet 또는 Epoxy등으로 코너 방수 보강 처리 바라며 외부석재 마감 전 외부 조인트 부위는 면처리 후 후속 공정 진행 바람.	9.1. ~ 2.	9.29	12
87	양천구 도시계획과	신정2재정비촉진구역1지구주택재개발 정비사업	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람 ◦ 옥상 부위 바닥 크랙 보수요망(균열관리대장에 의거하여 보수 할 것) ◦ ST휀룸 출입구 상부 마감 철저히 할 것(상부에 이질 재료에 의거하여 사춤 후 필요 시 줄눈 설치 후 시공) ◦ 가설재 하부 받침 나무 사용금지 ◦ 전기·통신 배선 입상관의 바닥 개구부 층간 방화구획 내화충전 및 코킹을 철저히 마감 시공 요함 ◦ 강관으로 시공된 기계실 배수펌프 입상관 일부 배관에 녹 발생으로 방청도장 후 마감 요함 ◦ 스프링클러 분사각 검토요망 ◦ 옥상 무동력 휀 높이 검토요망 ◦ 지하주차장의 옥내소화전 및 호스함에 대하여 자동차 추돌방지를 위한 시설 검토 ◦ 오수처리시설 배기팬에서 소음발생이 있음. 배기 덕트가 길어 정압이 크므로, 팬에 과부화가 걸리고 있는지 확인하고 성능 확인 요함	9.1. ~ 2.	9.28	10
88	용산구 주택과	한강로2가 역세권 2030청년주택 건설사업	◦ 설계도서배포대장에 배포형식(문서, 파일 등)과 구문서 회수 확인 등이 누락 되어있으므로, 승인 완료된 설계문서는 배포, 회수 기록을 철저히 하여 문서를 관리 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출 할 수 있도록 품질관리계획서에 따라 건설공사 운영성과보고서를 작성하여 결재권자의 결재를 득한 후 관리하시기 바람. (2019년도 보고서 미작성) ◦ 옥상 루프 드레인 걸름망 설치 ◦ 옥상 누름 콘크리트 크랙 보수 후 조경 배수판 작업 추진 요망 ◦ 거실 분합 PL창호 풍지판 위치 이탈부 수정 요망 ◦ 주차장 천정 DECK PL 하부 녹발생부 제거 후 흡음 뿜칠 요망 ◦ 주차장 B7F~B5F 곰팡이 제거대책 강구 할 것 ◦ 오수맨홀, 우수맨홀 - 인버터 구배 규격에 맞지 않음 - 맨홀 벽체와 Slab 사이에 몰탈 충진이 누락 - 관로 노출면을 맨홀 내부 벽체와 맞출 것 - 맨홀 Slab와 관로가 없는면 벽체면과 일치하도록 맨홀 구멍을 설치 할 것 ◦ 기둥 콘크리트 면정리 후 외벽 석재 판넬 작업을 할 것 ◦ 방수면이 토공사 마감면 상부까지 충분히 방수하여 추후 1층 내부에 누수·결로 등이 발생하지 않도록 할 것	9.3 ~ 4.	9.29	12
89	용산구 주택과	원효로1가 역세권 203청년주택 건설사업	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람 ◦ 시공 상태의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. ◦ 철근의 피복두께를 확보하기 바람. ◦ 수직철근을 구부리는 경우 구조기준에 따라 시공하기 바람. ◦ 주근의 배근간격을 확보하여 콘크리트가 밀실하게 채워질 수 있도록 철근 간격 조정하기 바람. ◦ 건물 지상층 외벽 층간시공이음부 방수 Key(40*20)의 일부 콘크리트 단차가 없는 부분은 보완 바람.(층간 방수성능 향상) ◦ 건물 지상 층 벽체 및 슬래브 거푸집 콘크리트 잔재물 청소와 박리제 도포를 골고루 시공바람.(콘크리트 표면 품질향상) ◦ 건물 지상 층 벽체 시공이음부 오염물질 청소 및 벽체 철근 스페이셔 간격 준수 바람.(벽체 콘크리트 일체성 확보 및 피복두께 유지) ◦ 비거주 부분 옥상 큰 보 및 작은 보의 하부 주근과 늑근 결속을 견고하게 시공 바람.(보의 설계응력 확보 및 내구성 향상) ◦ 건물지하외벽 수화열 균열부위 누수는 지하수위에 따른 적합한 보수공법을 검토하여 시공계획 수립 후 보완 바람. (지하외벽 방수성능 향상 및 구조체 내구성 확보)	9.3. ~ 4.	9.29	11
90	도시기반시설본부 도시철도사업부	신림선도시철도민간투자사업 건설공사(1공구)	◦ 공종별 설계변경이 발생한 경우 설계번경 내용을 공사참여자(직원, 현장기능공 등)에게 교육 실시하고, 교육결과를 기록유지 하시기 바람. ◦ 공사에 사용되는 자재의 효율적인 관리를 위해 자재별로 착공년도에서 준공년도까지의 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 기자재 수급계획을 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상 공종에 투입될 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고 권한을 가진자에 의해 장비사용이 승인 되도록 중점품질관리 계획을 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 신․구 콘크리트 접합부 품질향상을 위해 3터널부 레이턴스 제거 및 치핑 철저 ◦ 지하3층에 사인장 균열이 발생하였으니 균열게이지 설치후 균열의 진행성 여부를 확인하고, 균열 진전이 없다면 균열폭에 따른 보수․보강 실시 필요. ◦ 지하3층 벽체에 누수가 발생하였으니 누수부 원인 확인후 원인제거 및 면정리 필요. ◦ 자재 투입구 및 개구부 철근 연결 시공 철저(겹이음 길이 확보 또는 커플러 시공 필요). ◦ 터널 소등시 피난설비 대피방향 조정(최단시간에 피난방향 확인후 방향조정 필요). ◦ 최근 도심지 지하철공사장 주변 싱크홀 발생이 잦은 관계로 지하철 전노선(전구간)을 대상으로 지하공동여부 확인을 위한 GPR TEST 실시요망 ◦ 터널 바닥면 지하수 배수상태 불량 구간은 중앙배수로 설치하여 배수처리 할 것. ◦ 샛강하부 통과구간 터널 내부 수발공 설치요망. - STA320터널 천단부 용수 유출 부분 - 본선2-2터널 용수 부분 ◦ 본선 2-2터널 굴착 완료구간은 R=100 및 S-curve구간으로 관통측량(중심선 및 레벨) 확인 요망.	9.8. ~ 9.	10.6	13
91	도시기반시설본부 도시철도사업부	신림선도시철도민간투자사업 건설공사(2공구)	◦ 생산된 문서를 양호한 상태로 관리하기 위하여, 주기적인(예시 : 보안점검 월1회) 문서점검을 시행하기 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 라이닝 벽체 신축이음부 하부에 균열유도 컷팅이 누락되어 불규칙한 균열이 벽체에 발생 할 수 있어, 누락한 균열유도시설을 시공하여야 함 ◦ 작업통로에 건설자재가 존치되어 있어 작업자들의 안전사고 위험이 있어 이동이 필요함 ◦ 106정거장 승강장 하부구조물 수평철근 조립 시 수평 유지 보완 필요 ◦ 107정거장 승강장 구조물 수직철근은 조립 시 수직이 유지되도록 보완 바람	9.8. ~ 9.	10.14	7
92	도시기반시설본부 도시철도사업부	신림선도시철도민간투자사업 건설공사(3공구)	◦ 공종별 설계변경이 발생한 경우 설계변경 내용을 공사참여자(직원, 현장기능공 등)에게 교육 실시하고, 교육결과를 기록유지 하시기 바람. ◦ 주요자재, 수량이 많은자재, 하자발생 확률이 높은 자재는 계획 대비 실적이 관리되어야 후속되는 공종이나 공사목적물에 미치는 영향을 최소화 할 수 있으므로, □자재별로 착공년도에서 준공년도까지 계획을 수립하고 □철근의 경우 규격별로 구분하여 계획 대비 실적 관리할 수 있도록, 기자재 수급계획을 보완하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고 계획된 주기로 점검을 실시하시기 바라며 점검결과 보고서를 작성하여 관리하시기 바람. (점검일 현재 2020년 자체 품질점검계획 미수립) ◦ 111정거장 펌프카 타설장소에 신호수 미배치 및 아웃트리거 밑 받침대 없음. ◦ 111정거장 승강장 시공이음부 치핑하기 바람. ◦ 14터널 갱내 자재정리 요함. ◦ 14터널 갱내 철근조립구간 조명을 좀 더 밝게 할 것. ◦ 시공이음부 국부적 누수로 콘크리트가 젖어 있는 상태이므로 차수대책을 수립 요함. ◦ 라이닝 시공이음부 하단 기초부분 균열유발줄눈 절취 누락 부분은 절취 필요함. ◦ 시공이음부 주변 국부적 층분리가 발생하였으므로 제거후 그라인드 마무리 필요함.	9.10. ~ 11.	10.8	10
93	종로구 도시개발과	숭인동 1425번지 오피스텔 신축공사	◦ 현장 품질목표를 품질방침과 일관성 있게 설정하기 바라며, 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안을 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 현재 조직도에 있는 모든 직원을 포함하여 개인별 업무분장을 시행하고, 향후 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용 될 수 있도록 관련 업무담당에게(감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바라며, 개정 등으로 인하여 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리 하기 바람. ◦ 현장에서 생산되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록표를 작성하고, 목록표는 문서형태(종이, CD등). 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람 ◦ 품질관리계획에 따라 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람 ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람 ◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시하고 환경점검표를 작성하여 현장소장의 결재를 득하고, 주간 단위로 환경점검 사항을 감리에게 보고하고 확인을 받아 기록관리 하시기 바람 ◦ 현장에 반입된 자재가 양호한 상태로 유지 관리되고 있는지 확인을 위하여 품질관리계획에 따라 주기적으로 점검을 시행하고 보관자재점검표를 작성·결재 후 누적 관리 바람 ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대해서는, 향후 자재 반입 시 추가 실시하고 품질시험검사대장에 기록하기 바람 ◦ Top-Down 공법 시공에서 수직철근 이음연결을 하기 위하여 철근의 수직도와 위치가 중요한 요소이고, 철근의 고강도화에 따라 구부림을 최소화 하는 것이 철근의 균열방지 및 연성유지에 필요하므로, 현재 공사를 위하여 구부러져 있는 철근의 직선화시에 수직도를 유지하도록 조치하기 바람 ◦ 버트레스는 외벽과 분리 시공함에 따라 현재 내부 수직철근이 미 시공된 상태이므로 철근의 위치가 내외부 바뀌지 않도록 수직철근을 삽입하여 구조체의 강도를 유지 할 수 있도록 하기 바람 ◦ 철근에 묻은 콘크리트 잔재 제거 요망 ◦ 벽체 이어치기 부분 레이턴스 제거(레이턴스는 부착강도가 없음) ◦ 안전난간대 캡 설치	9.15. ~ 16.	10.19	15
94	영등포구 주택과	영등포 기계상가 시장정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 방화문 자재 공장검사(2020년 8월 실시)에 대하여 공장점검 결과보고서를 작성하고 기록을 관리하시기 바람.(점검일 현재 미작성) ◦ 중점품질관리 공종에 투입될 사용장비의 명확한 기준을 설정하고, 작업자의 자격기준 등이 설정되고 자격인정이 관리될 수 있도록 중점품질관리계획을 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 최상층 단열재 하부에 시멘트페이스트 일부 오염 및 이음부 충진이 미비하니 하부 이음부 충진 및 오염물질 제거후 감리자의 승인을 받으시고, 벽관 등 배관 Sleeve설치 부위 일부 폼 충진이 누락되었으니 Sleeve관등 배관주변 사춤 요함. ◦ 태양광 판넬 지주앵커부위 몰탈 충진이 누락되었으니 베이스 구조물과 앵커판넬부위 유격부위를 무수축 몰탈로 충진 요함. ◦ 관리사무소 화장실 조적공사 벽체 전기주름관 설치부위는 Metal mesh나 Fabric mesh를 부착후 미장시공 요함. ◦ 연창 하부 방수보호시트 탈락된 부분 방수높이까지 부착시공 요함. ◦ 일부 욕실상부 전선배관 후면 사춤보강 요함. ◦ 복도 연창 창호 코너접합부 틈새 Caulking 처리 요함.	9.15. ~ 16.	10.14	10
95	동작구 주택과	동작1주택재건축정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 현장입구 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야(건축, 토목, 기계, 전기 등)별 기자재를 포함하여 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 공종에 투입될 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 철근 결속선이 외부로 노출시 부동태막이 파괴되므로 철근 결속선을 내부로 정리 요망. ◦ 지하주차장 기초꺽임부위 선타설후 시공 또는 기초와 일체콘크리트 타설시에는 Mass con’c의 수화열에 따른 영향 저감방법으로 건축구조기술사 협력하에 온도철근 배근 요망. ◦ 계단참 부분의 배근이 마늘모 형태로 추가 배근 필요함. ◦ 기둥과 벽체, 월거더가 만나는 부분에서 월거더가 벽체에 정착되도록 되어 있는데 상부층에는 기둥을 벽체부분까지 확장하여 기둥에 정착 검토 필요함. ◦ 보철근의 정착이 부족한 부분은 최대한 확보 필요함.	9.17. ~ 18.	10.19	15
96	동작구 주택과	상도역세권 공동주택 신축사업	◦ 설계도서검토대장이 미작성 되어 있으므로, 작성하여 비치하기 바람 ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 월별 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람 ◦ 품질관리계획서에 따라 반기별(6월,12월)로 데이터분석보고서를 작성하기 바람.(금년 상반기 데이터분석보고서 미작성) ◦ 옥상 파라펫 상부가 역구배로 겨울철 눈, 고드름 피해 방지를 위해 구배를 조정 할 것 ◦ 방화구획 충진재가 부적정 하므로 시공된 우레탄 충진재를 내화 충진재로 재시공 할 것 ◦ 케노피 하지철물에 대해 시공방법을 재검토하여 단열재 손상을 최소화하고, 시공상세도를 작성하여 감리단 승인 후 시공 할 것 ◦ 지하주차장의 옥내소화전이 차량으로 인해 손상 될 수 있으므로 보호조치하기 바람 ◦ 정화조 관리층의 맨홀 뚜껑에서 누기가 없도록 고무패킹 등으로 기밀을 유지시키기 바라며, 팬을 가동시킬 경우에는 배기 팬만 가동시켜 음압을 유지하도록 관리자에게 전달 바람	9.17. ~ 18.	10.19	9
97	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구3-1구역 재개발사업 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람 ◦ 환경담당이 시행하고 있는 일일환경점검사항은 매주 정리하여 환경영향조사결과서에 기록하고, 건설사업관리기술자의 확인을 받아 누적하여 관리 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 품질관리계획서에 따라 자체 품질점검 계획을 수립하여 년 1회 이상 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시 바람 ◦ 지하 가설계단 고정 철저(안전 확보) 요망.(현재 상·하단에 고정되어 있으나 측벽 고정이 필요함) ◦ 계측기(경사계) 설치 후, 철제 BOX로 보호조치 요망(시건장치 포함) ◦ 철골 용접 시 소화기 배치 추가 요망.(소화기 추가 배치 및 사용자 사용법 교육 철저) ◦ PRD 말뚝에 대한 청소작업 철저로 품질 확보 ◦ 굴착시 Slurry Wall 면정리를 잘해서 마감작업 및 슬래브 접속시 품질 확보 ◦ 안전망내 잡철물 제거로 향후 안전상 위험요소 사전 배제 ◦ 굴착시 소단폭을 설계도서에 명기된 바를 준수하여 굴착시 변위제어 및 안전성 확보 ◦ Temporary 버팀부재와 결속을 위한 띠장 시공시 배면 홈메우기(라스망+몰탈)를 철저히 하여 향후 변위 유발 요소 제거 ◦ Temporary 부재에 띠장 연결 및 결속을 하여 안전성 확보 ◦ 절단 된 다월바의 결속 방법을 준수하여 보완 시공 ◦ 토공작업 완료 후 장비 인양시 하이드로크레인 앞발에 작용되는 집중하중에 영구 슬래브 안정성 확인	9.22. ~ 23.	10.21	15
98	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구3-4,5구역 재개발사업 신축공사	◦ 직원변경 등에 따른 업무분장 시 업무분장 일자을 기록하고 문서대장에 등록 문서화하기 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 균열관리대장은 조사 차수별로 균열조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 변경하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 수립되었고 계획에 의거 점검을 수행하고 있으나 점검에 대한 결과는 시스템에 실적만 등록하고 있고 결과보고서가 작성이 안 되어 있음. 점검결과에 따른 결과보고서를 작성하여 문서화하기 바람. ◦ 토공작업이 진행 중인 상태에서 배수로 관리가 어려운 상황이지만 지속적으로 가배수로 설치 계획을 보완하여 관리가 필요함. ◦ 현장 내,외부 설치 관리중인 계측기는 관리번호를 부여(계측관리 보고서기준)하여 부착관리가 필요함. 계측결과 의견은 토질 및 기초기술사 검토가 필요함, 계측기 사진 보완이 필요함. ◦ 안전 난간 및 요철부등 안전관리 표식 관리가 필요 함. ◦ 지하 연속벽체 누수 구간은 주변 지하매설물의 안전관리 및 확인 이 필요함. 누수를 집수해 분석시험 의뢰 성분 확인 필요함. ◦ 지하 토공 작업시 소단 폭과 기울기는 설계 소단 폭 및 기울기 이상으로 시공관리가 필요 함. ◦ 복공구간 복공 하중 관리 표식 보완이 필요 함. ◦ CFT 주위 개구부는 전용시설물 시공(현재 데크 보행용 발판으로 되어 있음) ◦ 지하외벽 결로수 유도용 슬리브 매립하여 결로수 관리 바람. ◦ 슬래브 dowel bar 누락분 또는 설계변경으로 추가 시공 분은 강도에 맞는 chemical 앙카 적용 ◦ 지하조도 90Lux 확보 가설등 배치(사전 도면 작업하여 정렬하여 시공) ◦ 지하외벽 연결 철보는 지하외벽 측으로 다소의 구배를 유지하여 시공관리(s/w 누수시 내부 유도 방지 차원)	9.22. ~ 23.	10.26	15
99	광진구 주택과	호반써밋자양신축공사 (자양12특별계획구역 주상복합)	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 교육훈련 실시 후 반듯이 품질관리계획서에 등재된 양식으로 교육결과보고서를 작성하여 결재를 득하기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년1회 이상 건설공사 운영성과를 검토하여야 함. ◦ 현재 공정 상 골조 점검이 가능한 지붕층 점검결과 전반적으로 양호하나 콘크리트 타설 전 다음 사항을 조치 바람. - 상부근 단부 정착 시 정착 길이가 균일하지 못하므로 피복두께 확보 범위 내에서 일정한 설계 정착 길이를 확보하도록 조치 요망. - 정착 철근의 밀집으로 콘크리트 타설시 장애가 예상되므로 과도한 길이 철근은 조정 요망. ◦ 전반적으로 청소상태 양호하나 외부 잔여 단열재 및 콘크리트 폐기물 반출 해주시고 유지관리 바람. ◦ 지하주차장 램프 경사로 보행자 통로 확보는 양호하나 지게차 이동시 자재 벤딩 미비 및 경사로 이동시 자재 낙하 우려됨으로 운반 방법 재검토 요망. ◦ 세대내부 작업자 안전모 미착용자가 작업발판 상부 작업시 추락사고 발생 위험하므로 안전교육 철저. ◦ 세대 욕실 마감 상부(단열재,조적미장) 밀실 시공 및 상가 천정 단열재 후 시공시 취부고정 및 조인트 부위 우레아폼 밀실하게 시공하여 단열 성능 확보 바람. ◦ 옥상 단위세대 전기 배관은 현재 콘크리트 내부시공으로 추후 전기 BOX 누수 위험이 있음.(향후 적용 : 단위세대 내부 노출 배관으로 하자 방지가 필요 함)	9.24. ~ 25.	10.23	9
100	광진구 주택과	e편한세상 광진그랜드파크 현장 (광진구 화양동 공동주택)	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람 ◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통관리기준(의사소통 경로 및 방법)을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람 ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 월별 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람 ◦ 품질관리계획서에 따라 자체 품질점검 계획을 수립하여 년 1회 이상 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시 바람 ◦ 알미늄 거푸집(AL-Form) 면 청소보완 - 박리제 도포전에 AL-Form 표면의 콘크리트 부착물을 제거 후 박리제 도포 요함(콘크리트면 품질 향상) ◦ 옹벽 마구리 U-bar 체결 보완 - 내측 거푸집 조립 전 배근 점검 ◦ 계단 Slab 상·하근 피복 확보 후 배근 요함 ◦ 계단 Slab 이음면 재료분리 보수 요함 ◦ 조적면 상부 틈 충진 보완 ◦ 콘크리트 분배기의 양중시 적재된 배관 Pipe 고정 후 이동(낙하방지) ◦ 벽체 형틀 설치 전 청소상태 미흡 - 신·구 콘크리트 이어치기 부위 형틀 작업전 청소 요망 ◦ 지붕층 출입구 상부 캐노피 미설치 - 구조 검토 후 앙카 등 철근 설치 후 캐노피 설치 요망 ◦ Hoist opening 주변 철근 보양 미흡 - 천 호스 등 철근 보양 요망 ◦ 일부 기둥 주철근 피복두께 미흡 - 적정 피복 두께 유지토록 콘크리트 타설전 스페이셔 설치 요망 ◦ 철근 시멘트 페이스트 방치 - 콘크리트 타설 전 제거 요망 ◦ 주차장 바닥 무근 콘크리트 일부 균열 발생 - 컷팅 후 균열 보수 요망 ◦ 저수조 트렌치 블록벽 방습 조치 미흡 - 물이 고이는 부위 방수 조치 검토 요망 ◦ 화장실 코너 방수 보강 미흡 - 적정 폭(도면) 보강 요망 ◦ 일부 기포 타설 미흡 - 보수요망 ◦ Elev Hall 슬라브 배관 구멍 open 상태 - open 부위 폐쇠 요망	9.24. ~ 25.	10.23	20
101	도시기반 시설본부 토목부	강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사	◦ 수립된 품질목표 추진계획과 추진실적이 상이하니 상호 일치되도록 실적을 관리하기 바람(가능한 항목별로 수치화하여 추진실적을 백분율로(%)로 표기) ◦ 품질담당자의 업무가 일부 모호한 부분이 있으니, 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인은「건설기술진흥법」시행령 제91조에서 정한 업무만 수행하도록 명확히 업무분장을 시행하기 바람 ◦ 품질관리문서 개정 등으로 인하여 품질관리 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리 하기 바람 ◦ 품질관리자(이**)는 품질관리 의무교육(계속교육)을 조속히 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람 ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 월별 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람 ◦ 콘크리트 타설시 Joint부의 Filer 시공이 다소 불량하므로 수밀구조형성 뿐만 아니라 외관도 미려하게 마무리 될 수 있도록 정성들여 시공바람. ◦ 벽체의 상·하 시공이음부에 콘크리트 타설시 턱이 발생한 바, 벽체 최종 마감이 도장이므로 도장 시공전 구체를 평탄하게 조정하여 도장 시공후 벽체 외부가 미려하게 마감하여 시공 바람. ◦ 콘크리트 타설 및 작업대 설치를 위하여 비계 동바리 설치시 반드시 사재를 설치하여 비계 동바리가 흔들리지 않도록 고정하기 바람. ◦ 가시설 시공 심도를 상수도관 매설 위치 심도까지 시공하여 충분한 작업공간 및 모래지정 기초 시공에 이상이 없도록 관리 바람. ◦ U-Type 바다 slab joint부 단차 정리 후 포장 요함. ◦ U-Type NO11. 벽체 시공 joint 불일치 부분은 확인 후 정리 요함. ◦ 수서 방향 Box24. 세라믹 박리 부위 누수 확인 및 보수 바람. ◦ 상수도관 파이프 용접 시 동절기 관리계획 수립 및 시행(파이프 외부 하단부 용접 및 용접봉 검토) ◦ 지하차도 준공 후 누수로 도로노면 관리에 어려움이 있는 경우가 많으므로 필요시 지하차도 측면 및 저면에 맹암거 설치를 검토 바람. ◦ 수서방향 배수로면 측면 콘크리트 마감 처리재 검토 요망.	10.7~8	11.9	15
102	도시기반시설본부 토목부	월드컵대교 건설공사	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 공종에 투입될 사용장비에 대한 명확한 기준과 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획을 보완하시기 바람. ◦ 교대(남단 R-B A1) AP 방수 도포 미흡(두께부족) - 원인 : 작업자 인식 부족 및 관리 미흡 - 조치 : 추가(재)도포 요망 및 작업자에게 도포관리 교육 요망(※ 2회 이상) ◦ 케이블 정착부의 정착블럭에 균열이 발생 - 표면보수후 추가적인 균열발생이 발견되었으므로 균열게이지 설치 후 균열의 진행성 여부확인이 필요하며, 진행성 여부에 따라 보수․보강 방안 마편 필요. ◦ 강상판부 종방향 용접부 녹발청, 난간기초부 미연결 부분 녹발청, splice 연결부 도장 미실시 등 녹발청에 대한 처리가 미실시 되었으니, 교면 포장전 및 난간기초 연결시 녹제거 철저. ◦ 강상판 BOX 이음부 갭이 과다하니, 적정 갭 유지후 용접시행 요망. ◦ s/c 접합부 강판의 유효단면적 확인 필요. - 천공을 위한 콘크리트 주입으로 강상판부의 강재 단면손실 발생 - 접합부 해석시 강재와 콘크리트의 합성응력 고려시 강재의 유효단면 손실에 따른 구조적 안전성 확인 필요.	10.13~14	11.13	7
103	마포구 주택과	마포스레스티지자이 신축공사(염리3)	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 공장검사에 대한 계획대비 실적 관리가 누락되지 않게 기록 관리 바람. ◦ 최근 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람.(특히 시공 상태 부적합 내용에 대한 실적관리 철저) ◦ 상가화장실 외벽 조적공사(cement brick) Cutting 후 주름관 설치부분 METAL LATH 또는 FABRIC 붙이고 미장실시 요망. ◦ 상가 화장실 벽타일 코너 부분 이격 유지 후 CAULKING 처리 요망. ◦ 일부 세대 화장실 천정 속 청소 및 잔여물 제거 요망. ◦ 지하4층 물탱크실 보행자 동선 개선 요함. (CATWAILK 설치) ◦ 옥상 누름 콘크리트 균열 보수 및 파라펫 이음부 보호재 제거 후 코킹 시공 바람.(향후 방수층 손상 예방) ◦ 세대내 방통미장 균열은 추후 마루판 변색 우려가 있으니 적정 재료로 보수 바람. ◦ 기계실 집수정 주변은 덮게 등 안전시설을 설치하여 안전사고 예방.	10.13~14	11.16	11
104	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(SK)	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람 ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장사무실내에 액자 형태로 게시하고, 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(발주처, 감리단, 공사참여부서, 협력업체 등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바라며, 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리하기 바람 ◦ 교육훈련운영기준표 및 교육훈련계획은 직무교육, 협력업체교육, 공통 교육으로 교육대상자를 기준으로 구분하여 교육과정을 재작성 바람 ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람 ◦ 품질관리계획서에 주요자재(토목, 건축, 기계, 전기, 조경 등)를 설정하고, 자재 규격별로 구분하여 월별 계획물량/실적물량을 관리하기 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람 ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 월별 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람 ◦ 전반적으로 콘크리트공사 품질이 우수함. 일부 타설조인트 불량과 양생불량 부위가 발견된 부분은 면갈이 및 에폭시 보수를 실시토록 요망 ◦ DH-Beam 스트럽 간격이 일부 상이한 부분(간격150mm)의 도서확인 및 검토자료 제시 요망 ◦ 지하외벽 시공이음부 지수판은 1/2 시공과 콘크리트 잔재물 등 오염물질을 깨끗하게 청소 후 시공바람(지하외벽 누수방지) ◦ 지하 기둥 및 벽체의 콘크리트 타설 이후 레이턴스 및 오염물질을 깨끗하게 청소 후 철근배근 및 거푸집을 조립 바람(기둥, 벽체 일체성 확보) ◦ 지하외벽은 합벽 콘크리트 타설로 대부분 매스콘크리트에 해당되므로 수화열 해석을 통한 관통균열이 최소화 되도록 시공바람(지하구조체 균열방지)	10.15~16	11.12	14
105	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(현산)	◦ 개인별 업부분장표 개정은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성(업무담당자, 대직자 서명확인 필수)하고, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득한 후 문서등록대장을 작성하여 누적관리 하시기 바람. ◦ 현장 내 생산되어 관리중인 현장보관문서 색인 목록표에 문서담당자를 팀명이 아닌 업무책임자로 지정하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별(반기 초) 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시) ◦ 2020년 교육훈련 운영계획 중 품질교육도 정기교육에 해당되므로 매월 실시할 수 있도록 재 수립 작성하시기 바라며, 실시한 교육결과서도 작성 기록관리 하시기 바람. ◦ 외국인 근로자에게 작업지시 사항, 안전사고 예방 등 이를 알리는데 어려움 없이, 불편함을 최소화 할 수 있도록 전달방법 체계를 갖출 수 있는 의사소통 관리 기준표를 추가로 작성하시기 바람. ◦ 기자재 수급계획서는 주요 자재(건축, 토목, 기계, 전기, 조경 등)가 모두 포함될 수 있도록 전체년도 예정공정표를 참고하여 계획대비 실적이 관리되도록 재작성 하시기 바람. ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 기자재 유형별 관리방안에 주요 자재가 모두 포함되도록 작성하고 특히 자재별 특성에 맞는 식별, 추적성, 취급/보관/보호 방안에 대한 내용을 구체적으로 작성 운영하시기 바람. ◦ 벽체단부 접합부에서 수평철근 단부에 설치되는 U-Bar 결속 고정 및 배치를 보완조치 하시기 바람. ◦ 벽체 수직철근 및 수평철근의 피복두께를 적정하게 유지되도록 조치하시기 바람. ◦ 슬래브 각층 콘크리트 타설 후 수직철근에 부착되어 있는 시멘트 페이스트를 제거하고 후속작업을 실시하시기 바람. ◦ 지수판 설치 시 위치이탈방지를 위해 철근에 견고히 결속될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ WALL 철근에 콘크리트 성분이 부착된 페이스트를 제거하고 후속시공 하시기 바람. ◦ 지하주차장 슬래브 철근 이음부 보양재 처리가 미흡함으로 파이프 등 보양재를 활용하여 보완조치 하시기 바람. ◦ 지하주차장 외벽 크랙발생 부분은 에폭시 수지 등으로 인젝션하여 조치하시기 바람. ◦ 슬래브 거푸집 서포트 수직도 불량부분은 보완 조치하시기 바람.	10.15~16	11.12	16
106	강서구 주택과	세림연립주택재건축 정비사업 신축공사	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내에 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람 ◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통관리기준(의사소통 경로 및 방법)이 세부추진계획과 상이하게 관리되고 있으니, 재설정하여 업무처리의 통일성을 기하기 바람 ◦ 보 단차로 인해 브라켓 시공이 한쪽으로만 시공되어 있는 부위은 단부의 처짐 우려가 있으므로 처짐 검측을 확인해 보고 적절한 검토 및 조치를 하기 바람 ◦ 하부 기둥의 콘크리트 타설시 타설 높이가 높아 재료 분리의 우려가 있으며, 상부층 콘크리트와 하부층 기둥 콘크리트가 이어지는 부위의 콘크리트 밀실 타설에 주의 바람 ◦ 기둥배근+대근 철저히 시공 할 것(1면 90°, 1면 135° 유지) ◦ 대근 + 주근 정밀 시공 수정요망 ◦ 시스템 비계 시공을 철저히 하고 4면 부위 하부층까지 핀고정 할 것 ◦ 벽체 철근 하부는 구부러지지 않게 시공하고, 하부측 횡배근 설치 요망 ◦ 슬래브에 전선배관이 몰리지 않도록 간격유지 요망(부착력 저하)	10.20~21	11.23	10
107	강서구 주택과	등촌동 복합시설 신축공사	◦ 현재 개인별 업부분장표에 업무담당자, 대직자 서명확인이 누락되어 있으니 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 품질관리계획서(개정 포함)를 업무관련자(발주처, 감리단, 공사참여팀, 인·허가청, 협력업체 등)에 배포하고 배포대장 및 폐기대장을 작성하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 『의사소통 관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하시기 바람. ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기,수질,소 음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ 기자재 유형별 관리방안에 주요 자재가 모두 포함되도록 작성하고 특히 자재별 특성에 맞는 식별, 추적성, 취급/보관/보호 방안에 대한 내용을 구체적으로 작성 운영하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관될 수 있도록 ‘보관자재 점검표’를 작성하여 주기적으로 점검하고 기록관리 하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립 되어있으니 계획수립하고 계획에 따라 자체 품질점검을(현장점검,서류점검) 실시하시기 바람. ◦ 콘크리트 수직 이어치기 부분에 심하게 굽혀진 철근은 바르게 펴서 시공하고, 불가능할 경우 보완 대책을 세워 조치하시기 바람. ◦ 수직 콘크리트 이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트는 제거 후 시공하시기 바람. ◦ 수평 콘크리트 이어치기 벽체는 레이턴스 제거 후 시공하시기 바람. ◦ 모서리 부분의 벽체 부족 철근은 보강 후 시공하시기 바람. ◦ 현장 내 자재정리 정돈 및 안전통로를 확보하시기 바람. ◦ 계단 철판거푸집 면목설치 및 콘크리트 타설 시 쇠흙손 마감정리를 철저히 하시기 바람. ◦ 콘크리트 타설 시 철근에 레이턴스가 묻지 않도록 비닐 lapping 후 타설하시기 바람. ◦ 콘크리트 타설 후 재떨이, 소화기 및 쓰레기통을 설치하여 현장 청결을 유지하시기 바람. ◦ 도장으로 설계된 지하 슬래브 천정을 천정 견출 후 흡음 뿜칠재 시공하는 것으로 검토하시기 바람. ◦ 계단실 일부 안전난간 시설을 설치하여 추락 방지 등 안전사고 예방을 철저히 하시기 바람. ◦ 현장에 단열강화를 위해 세대 단열재 시공용 Mock-up 실시를 권장함으로 검토하시기 바람.	10.20~21	11.24	18
108	도시기반시설본부 도시철도토목부	하남선(5호선연장)1-2공구건설공사	◦ 환경관리업무담당자 업무가 개인별 업무분장 내용과 상이하므로, 책임과 권한이 명확히 부여되어 운영 될 수 있도록 업무분장을 보완하시기 바람 ◦ 중점품질관리 공종에 투입 될 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고 관리 될 수 있도록 중점 품질관리계획을 보완하시기 바람 ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지 제35호 서식을 사용하여 기록·관리 바람(슬럼프, 공기량, 염화물 시험과 28일 압축강도 시험을 분리하여 서명 확인 할 것) ◦ 점검통로 계단참과 계단 사이에 단차가 있어(3개소) 낙상 및 추락 위험이 있으니 조정하시기 바람 ◦ 지하 굴착 경사면에 절리가 발달하여 슬라이딩 위험이 있으니 제거 또는 보강하시기 바람 ◦ 굴착 바닥면에 지하수 용출 등에 인한 슬레이킹 현상으로 연화되어 있으니, 구조물 시공전 소요지지력이 확보되는지 확인하시기 바람 ◦ 기존구조물 연결구간 흙막이 가시설과 밀착되어 방수시트 작업이 어려우니 누수 등으로 사용성 및 내구성이 저하되지 않도록 정밀 시공하시기 바람 ◦ 입출고선 개착 구간 노출된 철근 정리(지하공간으로 철근 부식 속도가 빠름) ◦ H-pile 토류판 파손 부위 보강요망(안전사고 방지) ◦ 저수조에 쌓이는 슬러지를 주기적으로 청소 바람(정화된 물을 배출 바람)	10.22~23	12.9	10
109	서울주택도시공사 건설사업부	고덕강일공공주택지구 13단지아파트 건설공사	◦ 품질관리계획서에 등록되어 있는 설계도서검토서 양식과 실제 사용하고 있는 검토서 양식이 상이하니 일치시켜 관리하기 바람. ◦ 기자재 수급계획은 주요자재가 모두 포함될 수 있도록 수립하여 관리하시기 바람.(설비자재 추가) ◦ 시공 상태의 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (점검일 현재 자재부적합만 관리) ◦ 외벽 인방보의 철근 폭 확보 수정 보완. ◦ 슬라브 거푸집 조립도에 따른 연결핀 체결 보완.(거푸집 조립 수밀성, 견고성 확보) ◦ 슬라브 하부 등에 설치된 Filler Support 간격 및 수직도 관리 보완. ◦ 거푸집용 박리제 누수로 콘크리트 오염 우려되니 관리 철저. ◦ 콘크리트 분배기 이동시 적재물(배관 파이프)은 이동시 낙하로 인한 안전사고 우려되니 견고히 고정 요함. ◦ 세대내 천정 단열재 일부 손상 보수 요망. ◦ 자재 인양구 콘크리트 후 타설 구간 방수처리 요망.(도막방수) ◦ 세대 칸막이(상부) 전선작업등으로 인한 홈 과다 부분은 차음시공 철저히 하기 바람. ◦ 바닥 철선은 작업자등의 안전사고 우려되니 즉시 제거 바람. ◦ 지하주차장 램프 연석 타설 전 충분한 습윤상태 유지 후 타설 요망.(신.구 콘크리트 접합)	10.22~23	1.4	13
110	서울주택도시공사 건설사업부	위례택지개발지구A1-5BL 공동주택건설공사	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완(문서관리 책임자 및 보관위치를 구체적으로 명시)하시기 바람. ◦ 교육훈련계획에 따라 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 선큰 집수정 구간 pump 설치 후 벽체마감 Shop Drawing 작성, 감리승인 후 처리하시기 바람. ◦ 선큰 천정 마감 Shop Drawing 확인하고, 필요시 추가 마감 Shop Drawing 작성 마감처리 바람. ◦ 지하2층 외부 벽체 이어치기 크랙 및 재료분리 부위 보완처리 후 후속공종 진행하시기 바람. ◦ 필로티 내부 점검구 임의 확정 부위는 내부 후속공종 마감후 원 마감도면에 맞도록 보완시공하시기 바람. ◦ 설비배관에 그 배관의 용도와 유체의 흐름 방향을 표시하는 표지를 부착하시기 바람. ◦ 세대 환기유니트 설치장소 부근에 운전 및 관리요령을 표시하는 표지를 부착하시기 바람. ◦ 세대 온수분배기 부근에 각 온수관이 구역을 표시하는 표지를 설치하시기 바람. ◦ 지하주차장 옥내소화전함의 위치를 알려주는 표지와 차량충돌 시 보호할 수 있는 보호봉을 설치하시기 바람.	10.27~28	11.30	10
111	서울주택도시공사 건설사업부	위례택지개발지구A1-12BL 공동주택건설공사	◦ 품질관리자(유**,유**)는 품질관리 의무교육 기간(3년 주기) 만료 전에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 사전예방 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 옥상(지붕) 바닥 무근 콘크리트 크랙 발생부분 크랙 관찰 후 보수 조치 요망. ◦ 외부에 면하는 내벽 상부와 천정 단열재가 만나는 부분 틈새 없이 정밀 시공 필요.(단열 취약 부위) ◦ CRC보드 모서리 부분 틈새 발생(일부세대) 부분 정밀시공 요함. ◦ 거실입구 문틀하부 바닥 몰탈 파손으로 보완 필요. ◦ 지하층 배관 용접 작업 시 안전한 발판을 이용하여 작업 요망. ◦ 기계실 시공 전에 화재예방을 위해 소화기 배치 후 시공요함. ◦ 기계실 인입배관 인출배관 내화 충진재 및 차열재 설치 요함. ◦ 각동 인입배관(급탕,난방)에 압력계 및 온도계 설치 요망. ◦ 각동 옥상 층 건식 AD 타공 망에 이물질 유입 방지를 위한 보양 조치 요함.	10.27~28	11.30	11
112	송파구 주거사업과	거여2-1지구 주택재개발 정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획에 따라 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인 근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기술 분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등) 기자재가 누락이 없도록 보완하시고 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 검토하고 보고서를 작성하시기 바람.(점검일 현재 2019년도 건설공사 운영성과 검토보고서 미작성) ◦ 벽체 철근 결속선이 외부로 노출시 철근 콘크리트의 부동태막 방지 차원에서 내부로 매입 요망. ◦ 배풍실 오픈구 콘크리트 잔재 청소 요망 ◦ 되메우기에 따른 계측관리박스(지하수위계)를 연장하여 정리 철저 요망(준공시까지 유지관리) ◦ 옹벽철근(지상층 단위세대) 피복두께가 분균일하니 옹벽 내․외측 피복두께가 일치되게 확보되도록 조치 요함.(SD35이하→20mm) ◦ 천정 단열재 하부 오염물질 미제거 및 이음부위 충진 누락으로 오염물질 제거 및 이음부위 충진 요함. ◦ 지하층 천정 설비배관(횡주관) 가이음 부위 녹발생 방지조치 요함. ◦ 배수판 자재 보관 및 폐기물 관리 조치가 불량하여 별도 조치 요함.	10.29~30	12.14	12
113	송파구 주거사업과	서울 위례지구A1-6BL 공동 주택 신축공사	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용사유를 명확히 명기하기 바람. 예시)“당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 제7장 설계 관리는 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자로부터 지급받는 자재가 없으므로 적용 제외한다.”로 명기 ◦ 최근 인사이동으로 인하여 신규 발령된 직원에 대해서는 개인별 업무분장을 바로 실시하여 책임과 권한을 명확히 부여하고 업무의 공백이 없도록 관리하기 바람. ◦ 품질관리자(남**)는 품질관리 의무교육 기간이(3년 주기) 도래하였으니 교육을 이수하여 품질관리 업무단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 사전예방 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하시기 바람. ◦ 내화구조 벽체 PIT 관통부분 연소방지, 냄새 및 소음 방지를 위해 천장과 벽체 맞닿은 부분 사춤 조치 바람 ◦ 전기 박스 매립부분 보양조치로 몰탈, 먼지로부터 오염 방지 조치 바람 ◦ 지하주차장 벽체 중 일부분에서 면손보기 시공부위에 백화가 발생되었으니, 보수 후 후속 공사를 시행하시기 바람 ◦ 지붕층 청소용 연결고리 부분에 방수 마무리가 시공되지 않았으므로, 방수 상세도를 작성하시어 누수가 발생하지 않도록 시공하시기 바람 ◦ 바닥(세대내) 미장 부위에 일부분 균열이 발생하였으니, 보수 후 후속 공사를 수행하시기 바람	10.29~30	11.20	11
114	도시기반시설본부 도시철도 사업부	별내선(8호선연장)건설공사 (1공구)	◦ 공사에 투입되는 기자재가 착공년도에서 준공년도까지 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 기자재 수급계획을 보완하시기 바람. (점검일 현재 해당 년도별 기자재 수급계획만 작성됨) ◦ 중점품질관리 공종에 투입될 사용장비에 대한 명확한 기준과 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되도록 중점품질관리계획을 보완하시기 바람. ◦ sta1+000정거장 배면 띠장 스티프너 보강 요함. ◦ sta1+090정거장 정거장 수평앵글 컷팅부 덧댐 용접 요망. ◦ sta1+130정거장 코너부 띠장 상하부를 연결하여 일체화 요망. ◦ 시점부 가시설 중앙파일 인근 토공적치가 중앙파일에 편측하중을 주고 있으며, 축하중 저항하는 부재에 추가적인 모멘트 하중으로 안정성 불리하므로, 편측재하 토사하중 제거 요망. ◦ 시점부 본선 토공구간 인접 누수다수 발생, 도로구간에 대하여 측벽부 누수방지 처리 요망. ◦ 바닥면 철근가공자재 방치 삼갈 것. ◦ 기둥철근, 벽체철근 등의 하단부는 작업중 장기간 노출되므로, 시멘트풀을 칠하여 부식방지 처리요망.	11.3~4	11.24	9
115	도시기반시설본부 도시철도 사업부	별내선(8호선연장)건설공사 (2공구)	◦ 품질목표를 공사 현황에 맞게 재수립하고, 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람. ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장사무실내에 액자 형태로 게시하고, 현장에는 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 품질관리자(유**)는 품질관리 의무교육(계속교육)을 조속히 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하시기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 터널 벽면 용출수 과다시 균열발생 및 라이닝 시공품질이 저하될 우려가 있으므로, 용출수량을 체크하여 배수파이프 또는 수발공 등 조치 후 차후 공종을 실시 바람. ◦ 터널 내부에 버럭이 많을 시 중장비 통행에 지장이 있고 유출수 저류로 시공환경이 불량해지므로, 버럭을 조속히 제거하고 중장비 안전사고 방지를 위하여 반출구에 안전표지판, 경광등을 설치 바람. ◦ NATM터널 확폭 구간 누수 구간은 세립자 유출 유무를 확인하고 유도 배수처리 바람.	11.3~4	11.27	8
116	도시기반시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 직원포함)이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 내․외부 의사소통이 적절한 방법으로 실행될 수 있도록 외국인 근로자들과의 의사소통기준을 포함한 의사소통관리기준을 수립하고 관리하시기 바람. ◦ 공사에 투입되는 기자재가 착공년도에서 준공년도까지 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 기자재 수급계획을 보완하시기 바람. (점검일 현재 해당년도별 기자재 수급계획만 작성됨) ◦ 경사갱 내부 보행로에 설치된 측량기준점 보호 철근망에 보행자 인식 안전표지 요망. ◦ 횡갱막장 상부의 부석은 즉시 정리후 낙석방지로 작업자 보호 조치. ◦ 작업구(경사갱) 주변 산마루 측구(오른쪽)는 우천시 배수처리로 인한 민원예방이 필요하니 배수처리 보완요. ◦ s/c 조골재의 석분제거로 s/c 리바운량을 최소화할 것. ◦ 내공 변위 핀 위치를 정위치에 설치하여 변위 측정이 이루어지도록 할 것. ◦ 격자지보재가 원지반에 밀착되도록 설치하고 여굴이 발생된 부분은 s/c 채움시공이 우선 되도록하여 터널내 변위 발생을 최소화 할 수 있도록 할 것. ◦ 양쪽 횡갱부 시공에 따른 선시공 지보재 제거에 따른 터널내 변위 발생의 우려가 있으므로 계측관리를 통해 상시 관리할 수 있도록 할 것.	11.5~6	12.10	10
117	도시기반시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장사무실 내에 액자를 게시 하고, 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(발주처,감리단,공사참여부서,협력업체등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. (점검일 현재 일부만 배포) ◦ 품질관리자(이**,홍**)는 품질관리 의무교육 기간이(3년 주기) 도래하니 만료 전에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 사전예방 바라며, 품질관리자 홍** 는 당해 현장으로 변경 신고 바람. ◦『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자,발주자 /감리자의 입회시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바라며, 검사 및 시험이 적기에 누락됨이 없이 실시하기 바람. ( ITP 작성 미흡) ◦ 금곡천(PSC GIRDER)교의 상부슬래브 거푸집 철거 시 자유낙하 시키지 말고 하부 안전대책 수립 후 작업하시기 바람. ◦ 사무실 뒤편 산지 계곡부 사방댐 수로 토출부 및 집수정 부분이 호우 시 가설 사무실 쪽으로 유수가 넘칠 우려가 있으므로 사무실 쪽 안전대책을 검토 수립하시기 바람. ◦ 진입도로 구간 내에서 도로확장 및 가스관 공사 등으로 혼잡하고 차량기지 본 공사 시에도 많은 작업차량의 진입으로 안전사고가 우려되니 사전에 안전대책을 충분히 검토하여 안전에 만전을 기하기시 바람. ◦ 교량공사에서 철근에 부착된 콘크리트는 철근의 부착력을 약화시켜 강도에 영향을 줄 수 있으니 제거 후 후속공사 시행하기 바람. ◦ 진입도로에 설치된 돌출 맨홀로 인하여 인명사고 및 투입 장비 안전사고 우려가 되니 규정에 맞는 안전시설을 설치하기 바람.	11.5~6	12.7	10
118	도시기반시설본부 방재시설부	서울제물포터널민간투자사업 건설공사(1공구)	◦ 품질관리계획서에 기반구조관리상태 점검 주기를 명기하고 점검을 시행하기 바람 예시) 반기별 1회 이상 점검 시행 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하시기 바람. ◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람. ◦ 라이닝 누수부 1개소 보수 요망. ◦ 라이닝 콘크리트 시공이음부에서 기초콘크리트 줄눈이 누락된 부분은 줄눈 형성 요망. ◦ 소화배관 받침 철물 고정용 와셔 규격이 작아 철물을 견고하게 고정하기 어려우니 직경이 큰 와셔로 보완 설치하기 바람. ◦ 소화전함 고정용 하부 철물 설치 상태가 미비하니 소화전함이 견고하게 설치될 수 있도록 하부 철물을 보완하여 시공하기 바람.	11.10~11	12.10	7
119	도시기반시설본부 방재시설부	서울제물포터널민간투자사업 건설공사(2공구)	◦ 지하굴착공사로 인해 공사장 주변 공동(싱크홀) 발생이 많은 관계로 터널노선(특히 종점부 구간)에 대하여 GPR Test를 실시하여 공동발생 여부 확인 등 대책을 강구하시기 바람. (U-Type, BOX, Ramp A구간 등) ◦ 제물포터널 출구부 복공구간과 작업장 주변 도출부 포장 및 화단 등 원상복구 시 되메우기 부분은 시방기준에 따라 다짐관리를 철처히 하시기 바람. ◦ 구조물 터널(본선터널 차량갱) 및 개착(U- Type, BOX 등) 구조물 표면 손상부분 과 con’c 면 정리를 철저히 하시기 바람. ◦ 콘크리트 균열발생 부분(특히 U-Type, BOX 등)에 대하여 적정 보수공법을 선정하고 보수조치 후 타일마감 작업을 하시기 바람. ◦ 구조물 연결부 마감처리 불량구간에 대하여 방수 및 신축이음 상세도(도면번호 S-RB-199)에 의거 시공 및 품질관리를 철저히 하시기 바람. ◦ lining con’c 타설시(span별) 시공이음부 단차발생 부위를 제거하시기 바람. ◦ 시공이음부(신축이음부) 조인트 프로파일 일부 시공 미흡부분에 대하여 조치하시기 바람.	11.10~11	11.27	7
120	도시기반시설본부 토목부	광복교~안양교 도로확장공사	◦ 서울시 도시기반시설본부에서 시행하는 건설공사로 지급하는 관급자재가 있으므로 제외된 제13장 지급자재 관리항목을 적용범위에 포함시키기 바람. ◦ 품질목표와 세부추진계획이 상이하므로, 일관성 있게 재설정하고 정량적·정성적 측정이 가능토록 수립하고, 그 추진실적을 관리하기 바람 ◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장사무실내에 액자 형태로 게시하고, 현장에는 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 품질관리계획서에 보안점검 주기를 설정하고, 문서총괄 담당은 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(예시-월 1회) 보안점검을 통해 확인 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 될 수 있도록 기반구조관리상태 점검 주기를 설정하고(예시-반기별 1회 이상)『기반구조관리상태 점검표』를 작성하여 점검을 시행 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시하고 점검사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향 조사결과서에 기록하고 건설사업관리기술자의 확인을 받기 바람. ◦ 품질관리계획서에 보관자재 점검 주기를 설정하고, 자재 특성에 맞게 보관자재점검표를 작성하여 점검을 시행하기 바람. ◦ 물환경보존법 제15조, 시행규칙 제26조의2(토사유출 등의 기준)와 관련하여 가축도 상부 토사가 안양천에 유입되어 오염 우려(100mg 이하)가 있으므로 조치 바람. ◦ 포장두께 시험위치를 중앙부위도 시험내용에 추가 바람. ◦ A2, A1 접속도로 잔여 구간은 기존도로 포장구간과 이질층이 되므로 다짐 등 정밀시공이 요구됨. ◦ 투명 방음벽은 조류 충돌사고 우려가 있어, 조류충돌저감장치(5×10 규칙) 설치가 바람직함. ※ 참고 : 조류충돌저감 지침서(환경부) ◦ 안양교 좌측 추락방지 난간 기둥을 추가 설치하여 흔들리지 않도록 고정시키기 바람. ◦ 아치교 접속부 신축이음 구간 발생된 콘크리트 균열은 보수하시기 바람. ◦ 아치교 케이블 리브 주변 발생된 녹은 제거 후 도장하시기 바람. ◦ 안양교 A1 날개벽 상부 노출된은 녹이 발생하지 않도록 보호조치 하시기 바람.	11.12~13	12.10	15
121	은평구 건축과	대조동 역세권 청년주택 신축공사	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원에게 주기적 교육을 통해 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. (기능공 교육 실시 요망) ◦ 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적 보안점검을 통해 확인하시기 바람. (점검일 현재 분기 점검을 월1회로 실시 바람.) ◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람. ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정조치 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 토공 시 소단확보가 부분적으로 미흡한 부분은 설계기준 소단 확보 후 토공사가 진행 될 수 있도록 철저한 토공 계획이 필요함. ◦ 토공 작업에 따른 내부 배수시설은 토공 ZONE을 계획하여 구간별 내부 배수처리 계획이 필요함. ◦ 지하1층 역타 벽체와 슬래브와의 시공이음 부위 콘크리트 일체성 확보를 위해 돌출된 metal lath 제거 후 콘크리트 타설 요망. ◦ 지하층 슬래브 매립 단열재 이음부 틈새 발생과 일부 손상 부위는 동일 성능의 충전재 보수 및 손상부 보수 요망. ◦ 지하1층 굴착벽면/흙막이 벽면 변위 및 주변 지반 거동 방지를 위한 적정 구배 준수 요망. ◦ 현장 반입자재에 대한 식별관리 및 별도 규칙 필요 -> 작업 통로와 간섭되지 않도록 관리 요망. ◦ 지하층 굴착장비 주변 보행자와 적정 이격거리 유지를 위한 안전테이프 설치 요망. ◦ 도로 인접부위 흙막이 배면 주변 지반 거동여부 정기적인 확인 및 변위 발생 시 적정 보강 조치 필요.	11.12~13	12.11	13
122	영등포구 도시재생과	신길3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	◦ 본 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 품질관리계획서에 제7장 설계관리 항목을 적용범위에서 적용 제외시키기 바람. ◦ 품질관리문서 개정 등으로 인하여 품질관리 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 등으로 식별관리하고, 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(발주처, 공사참여부서, 협력업체 등)하고 배포결과를 대장에 등재하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표 및 교육훈련계획은 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 교육대상자를 기준으로 구분하여 교육과정을 작성하여 운영 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 설정하여 시행하기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하시기 바람. ◦ 철근 결속선이 외부로 돌출되어 있어, 철근 부동태막 형성을 저해하므로 내부로 결속선 매입 요망. ◦ 철근 구부림 부위는 인장강도가 저하되므로 커플러를 이용하여 구부림 부위 보완 요망. ◦ 슬래브 철근 피복이 확보 되도록, 하부철근의 거푸집면과 밀착부위는 스페이셔를 사용하여 피복 두께 확보 요망. ◦ 슬래브 부위 보강근 설치 할 것. ◦ 슬래브 상부근 스페이셔 보강 요망. ◦ 매립전선 플렉시블 하부측에 수평 보강근으로 보강 요망. ◦ 지수판 철근에 밀착 시공 금지. ◦ 계단실 옆벽 맞볼트 제거 바람. ◦ E/V open 슬래브 구간은 합판으로 막기 바람. ◦ 슬래브 앵커철근 90° 유지하여 배근 할 것.	11.17~18	12.18	17
123	영등포구 주택과	여의도동31번지 복합시설신축공사	◦ 기반구조 관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별(반기 초) 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시) ◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등) ◦ CFT H-Column 연결부위 End Top 설치 후 개선 용접부분에 대하여 UT 전수검사를 실시하시기 바람. ◦ H-Pile Stud-Bolt(수직부) CO2 용접 후 굴곡검사를 실시하시기 바람. ◦ 지하 터파기 PRD 좌굴 계산하여 한계치 이상 굴토 방지하시기 바람.	11.17~18	12.4	5
124	서초구 주거개선과	신반포14차아파트 재건축 정비사업	◦ 품질목표 달성도가 정량적으로 측정이 가능하도록 품질목표 달성을 위한 추진계획을 보완하시고, 주기적으로 추진실적을 평가하고 기록관리 하시기 바람.(2020년도 3분기 추진실적 미실시) ◦ 교육훈련계획서은 교육훈련운영기준표에 따라 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등) 기자재가 누락이 없도록 보완하시고, 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 주차장과 아파트 단차부위에 균열이 발생함 → 단차부위에 수직균열이 다수 발생해 있고 향후도 균열 발생의 우려가 큰 곳이므로, 균열관리대장을 작성해서 추후 적절한 방법으로 보수하시기 바람. ◦ 슬래브 개구부 주위 균열 발생하였으니, 개구부 슬래브 타설시 균열을 확인하고 개구부 콘크리트 타설후 보수하시기 바람. ◦ CIP공사중 x2,y5열 상부 CIP 외부에 발생된 공간을 채워주시기 바람. ◦ 지상1층 dry area 옹벽 철근이 장기간 노출로 녹쓸지 않도록 녹방지 커버를 씌우기 바라며, x14,y18열 지하1층 기둥상부 전단보강근도 녹방지 커버를 씌우기 바람. ◦ 지하2층 가설로 설치한 집수정을 안전난간으로 구획하고 모래나 흙이 pumping시 딸려 나가지 않도록 부직포로 주위를 커버 하시기 바람.	11.19~20	12.22	12
125	서초구 주거개선과	반포우성아파트 주택재건축 정비사업	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획서는 주요자재가 모두 포함되게 작성하고 월별 계획물량/실적물량을 관리하여 후속 공종이나 공사목적물에 미치는 영향이 최소화 되도록 하기 바람. ◦ 환경분야 일일환경점검을 실시하고 있으나, 주간 환경영향 조사 결과서 작성이 누락되었으니 매주 작성하여 건설사업관리기술자의 확인을 받기 바람 ◦ 점검일 현재 시공 상태의 부적합 관리가 미흡하여 부적합에 대한 분석관리가 어려우니 실재 현장에서 발생되는 부적합에 대한 실적을 추가하여 관리하기 바람. ◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 시정 및 예방조치에 대한 실적관리가 필요함. ◦ 지하벽체 크랙 관리 상태가 현재 양호하게 진행되고 있는 것으로 보이며, 향후 지속적인 관찰을 통해 필요시 보수 요망. ◦ 이어치기 조인트 부분의 구조적 안정성에는 문제가 없으나, 향후 관찰 시 발생 부위는 보수 실시 요망. ◦ 신구 콘크리트 이어치기 품질 유지를 위해 요철 면이 요구되나 일부 합판 거푸집으로 시공된 곳이 있으니 조치 요망. ◦ 지하주차장 상부 토피 하중이 현재 H= 1400mm으로 되어 있는바, 추후 시공시 토피 하중이 초과하는 부위 발생 시 반드시 구조검토와 대책 마련토록 요망.	11.19~20	1.12	9
126	강남구 재건축 사업과	개포프레지던스자이 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 품질목표 달성도를 주기적으로 확인할 수 있도록 보완하고 추진실적을 관리하시기 바람.(점검일 현재 2020년도 상반기 추진실적 보고 없음) ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 직원 포함)이 볼 수 있도록 공사장 입구 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리공종에 투입될 사용장비에 대한 명확한 기준을 설정하고, 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완하시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람. ◦ con’c 이어치기 접합부는 부착강도가 필요한 부분은 거칠게 표면처리하여 시공하고 con’c 레이턴스, 오물등은 깨끗이 제거후 후타설 하시기 바람. ◦ 지하주차장 PC보 주근이 복배근일 경우 상․하간격이 넓을 경우 보의 휨내력 저하가 우려되므로, 되도록 25mm정도에서 배근간격이 유지될 수 있도록 하시기 바람. ◦ PC주차장 topping con’c 타설전 쓰레기 오물관리에 유의하고, 특히 Hollow core slab chipping 부분의 철근간격 유지에 만전을 기하시기 바람. ◦ 아파트와 주차장이 만나는 부위 월거더 확장부분도 적절한 철근을 배치하여 표피균열 등을 사전에 방지하시기 바람. ◦ 기둥 및 옹벽 일부 피복두께 기준에 미비하니 부재별 기준에 맞도록 피복두께 확보 요함. ◦ 수직철근 일부 보양 누락으로 녹이 발생하였으니 보양 cap 설치 및 일부 녹발생 부위 제거 요함. ◦ 기둥철근 하부 시멘트페이스트 일부가 미제거 되어 있으니 시멘트 페이스트 및 이물질 제거 후 con’c 타설 요함. ◦ 사용중인 철근 자재 일부 적재가 불량하니 철근 자재 고임목 등을 설치 요함.	11.24~25	12.23	16
127	서초구 주거개선과	디에이치 라클라스(삼호가든 맨션3차 재건축 정비사업)	◦ 품질관리계획서상 발주자 승인일과 개정일이 서로 상이하게 표기되어 있으므로, 발주자가 품질관리계획서를 승인한 일로 개정일자를 변경하여 관리하기 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 주기적으로 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람 ◦ 현장내 모든 측정장비 및 시험장비가 포함되도록 검교정대장을 작성하여 관리하시기 바라며, 고장 등으로 시험장비 반출 시에는 반출일자, 반출사유를 검교정대장에 기재하고 감리원에게 보고(서명)하여 이력 관리하기 바람. (협력업체 보유 측정 장비도 포함하여 관리) ◦ 옥상전망대 A/L Frame 고정용 하부 Bracket 연장 시킬 것. (현재 달대 Bar 고정 중) ◦ 화장실 배기용 후렉시블(슬리브) 주변 밀실 사춤 할 것. ◦ 옥상 무동력 배기휀이 계단실 주변에 위치에 있으므로, 풍향대 고려 대책안 마련 할 것. (동력 or 위치 이동) ◦ 썬큰 수직통로 구간(총 4개층) 보행구간과의 안전대책 강구 요망. ◦ 열교환 펌프 유니트 등의 장비 PAD의 페인트가 다수 벗겨져 있으므로, 재도장을 요망함 ◦ 열교환 펌프 유니트(고층부)의 장비 방진고무 Sheet를 적정 위치 부분에 고정 요망 ◦ Fan room내에 설치된 배수 Sump Pump의 적정 유지관리를 위해 점검문 Size의 확대가 바람직함.(검토) ◦ 차량 통로에 설치된 옥내 소화전을 보호하기 위한 안전장치 설치를 요망함.(차량의 추돌 시 소화전 보호) ◦ 적정 환기를 유지하면 코로나 감염을 방지 할 수가 있음. 따라서 환기 유니트의 적정 사용을 위한 국토부 발행 환기설비 유지관리 매뉴얼의 적극적인 주민 홍보가 필요하므로, 설명회 등을 이용한 유지관리 설명이 바람직함.(추후 추진 요망함)	11.24~25	12.23	13
128	송파구 주거사업과	위례신도시A1-2BL 공동주택 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 직원 포함)이 볼 수 있도록, 현장입구, 안전교육장 및 안전조회장 등에 입간판이나 현수막 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 보드형 단열재(압출법 보온재)는 시공전 숙성기간을 참고하여 시공하고, 틈이나 구멍파기 등의 부위는 동등 단열성능 재료로 충전 바람.(건물 에너지 소비절감) ◦ 각 세대내 화장실 시멘트 액체방수 보호모르타르 일부 약간의 소성수축 균열이 발생하였으므로 보완 바라고, 코너 교차부위는 우레탄도막방수 등으로 보완 바람.(방수성능 확보) ◦ 지상 외부창호 로이(Low-E)유리공사는 사전에 제작공장을 방문하여 금속(은:ag)코팅면과 코팅품질확인, Argon가스주입상태(85%기준), 단열간봉(spacer)등의 품질을 체크 바람.(유리 단열성능 확보) ◦ AL창호등 마감자재 보관시 받침목 설치하여 자재의 운반, 적재시 손상 방지 바람. ◦ 조적시공시 줄눈 몰탈 충전 보완하여 접착력 향상 바람. ◦ 계단실 연창 고정용 피스 일부 미고정 ◦ 외부 석재 시공시 줄눈부분 shim위치를 코킹두께 만큼 내부로 설치 바람. ◦ 콘크리트 분배기를 타워크레인으로 이동시 압송관이나 장비 등이 낙하되지 않도록 고정 바람.	11.26~27	12.24	10
129	송파구 주거사업과	위례신도시A1-4BL 공동주택 신축공사	◦ 품질관리자(심**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ 교육 실시 후 교육결과에 대한 보고서는 반듯이 결재권자의 결재를 득하여 관리하기 바람. ◦ 기자재 수급계획에 수량이 누락되었으니 추가하여 관리 바람. ◦ 현장에 반입된 보관자재에 대해서 점검을 실시하고 있으나 일부 자재가 점검 누락되었으니 추가 점검하여 보관된 자재가 양호한 상태로 유지 관리되고 있는가를 확인하기 바람. ◦ 부적합 내용에 대한 문서화 미흡하니 보완바람.(불일치공사 관리대장 작성하여 관리) ◦ 기둥 및 벽체 철근 배근시 콘크리트 표준시방서 및 구조도면 배근 상세에 따라 철근 피복두께를 확보하고 시방서에 따른 간격재를 설치 바람. ◦ 콘크리트 타설 전 거푸집 내부 이물질을 제거하고 공사 바람. ◦ 지붕층 하부 동바리 중 일부 부재가 상부 바닥 거푸집과 적절 히 연결되어 있지 않음. 시방서에 따라 동바리 상부를 거푸집과 긴결시키고 전체적으로 동바리 수직도를 관리하기 바람. ◦ 일부 ‘ㄱ’ 자로 만나는 벽체 철근배근은 u-bar로 ‘ㄱ’ 자 양방향에 설치되어야 하나 한 방향으로만 되어 있으니 추가 설치 요망. ◦ 외부 비계 공사에서 석재붙임 후 전도 방지 철물이 꺽여 있어 돌풍 등으로 비계가 전도하기 시작할 때 견고하지 않게 될 수 있으니 전도방치 철물을 직선으로 설치하는 방안 강구.	11.26~27	12.21	10
130	서대문구 도시 재정비과	모래내 서중, 양대시장 정비사업	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.(검검일 현재 주간 환경영향조사보고서 미작성) ◦ 벽체철근 조립시 결속근 끝단부가 거푸집에 닿을 경우 녹발생 원인이 되며 내구성 저하로 이어지므로 결속근 처리에 유의하시기 바람. ◦ 지하터파기 공사가 UP-UP으로 진행됨으로 상․하연결 부분은 콘크리트가 밀실하게 타설되도록 하고, Joint 부분은 이물질, 레이터스 등을 제거하여 콘크리트 타설 품질 확보에 만전을 기하시기 바람. ◦ UP-UP 시공에 따른 상․하벽체 연결부중 거푸집이 철상판 Deck로 되어 있는 부분은 벽체구간 내부는 제거후 시공 바람. ◦ 근린생할시설 지붕(Deck층)에 시공자재 적치시 이에 대한 하중검토를 실시하고 자재는 되도록 분산 적치하시기 바람. ◦ 주출입구 바닥철근 보양 바람.(안전사고 우려) ◦ 시스템 비계는 수직도를 유지 할 것. ◦ 시스템 비계 동바리 상부 멍에는 캡을 맞추거나 더블 멍에 설치	12.1.~2.	12.28	8
131	서대문구 도시 재정비과	홍제제3구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(세부추진계획)을 정량적·정성적 측정이 가능토록 수립하고, 그 추진 실적을 주기적으로 관리하기 바람 ◦ 기반구조관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시) ◦ 연간 교육훈련계획은 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 교육대상자를 기준으로 구분하여 교육과정을 재작성하여 시행하시기 바람 ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하여 확인하시기 바람 ◦ 12월 콘크리트 타설 후 보온 양생 요망.(보온 매트 양생) ◦ 옥상 누름 콘크리트 타설시 Drain 방향으로 적정 구배 적용 및 Drain 주위 여유 공간 확보 검토 후 시공 요망 ◦ 거실 우물 천정 부위 석고보드 내민 시공 요망.(도배 joint 들뜸 방지) ◦ 거실 벽체 타일면 Door Frame 설치 시 5mm 턱 유지 ◦ 3단계 한중 시공 보양관리(-3°C 이하) 미흡 - 시공계획 3단계 한중 시공 보양관리 이행상태를 준수하여 슬라브 상부 보호막치기 준수로 적정 온도 유지 할 것 ◦ 동절기 시공계획서에 마감공사(방통, 미장, 조적, 방수, 견출 등) 추가 보완하여 품질관리에 철저를 기 할 것.(적정 온도 유지)	12.1.~2.	1.5	10
132	마포구 도시계획과	마포로1구역 제24지구 도시환경정비형 재개발 공사	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람. ◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 주기적으로 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람. ◦ 슬래브 주근 방향에 개구부가 많으므로 슬래브 콘크리트 타설전 철근 배근을 확인 바람. ◦ SRC 기둥의 콘크리트 타설시 품질관리를 철저히 하여 콘크리트가 잘 충진되도록 조치 바람. ◦ 슬래브 콘크리트 타설전 데크 부분 청소를 확실히 하기 바람. ◦ SRC 기둥의 스터드 볼트 용접결과보고서를 제출하기 바람. ◦ CIP 부분(B4FX84Y1) 철근이 노출되어 있어 철근 부식으로 흙막이 부분 강성 부족이 우려되므로, 철근 녹제거 후 시멘트 몰탈 등으로 충진 보수 시행 바람 ◦ 오피스텔동 4~5층 계단참, 5층 계단실 조인트 누수가 있어 철근 녹발생, 팽창으로 구조물의 내구성 저하가 예상되므로, 상태가 부실한 부분은 파취 후 강화 몰탈 등으로 충진하여 내구성을 확보 바람 ◦ 한중 콘크리트 타설 공사 시 시공계획서대로 보양, 보온, 가열양생을 철저히 하여 콘크리트의 품질을 확보하기 바람.	12.3.~4.	12.28	9
133	동작구 도시개발과	흑석3구역 주택재개발정비사업	◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장에는 입간판 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람. ◦ 문서분류 체계에 의거 현장에서 생산 관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록표 작성 시 문서형태(종이,CD등). 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급등을 포함하여 작성하시기 바람 ◦ 교육훈련계획은 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 교육대상자를 기준으로 구분하여 교육과정을 작성 바람(2021년 교육 훈련계획 적용하여 수립) ◦ 점검일 현재 시공 상태의 부적합 관리가 미흡하여 부적합에 대한 분석관리가 어려우니 실재 현장에서 발생되는 부적합에 대한 실적을 문서화하여 관리 바람. ◦ 건축공사표준시방서 및 구조도면 표준도에서 정해진 규정에 맞도록 적정 피복두께 확보에 만전을 기하기 바람. ◦ 일부구간 콘크리트 타설 전 이물질 제거 및 청소 철저 바람. ◦ 계단실 굴곡부는 철근 배근 및 콘크리트 이어치기 처리 양호함. 단 후 시공 콘크리트 타설 시 기존 콘크리트와의 이음부 타설 주입 불량등 하자 없도록 조치 필요 함. ◦ 이어치기 구간도 비닐 시트로 철근이 녹슬지 않도록 보양 바람. ◦ 기둥철근 콘크리트 찌꺼기 제거 후 거푸집 작업을 실시 바람. ◦ 한곳으로 집중된 전기 주름관(CD관)은 두 개 또는 세 개씩 묶어서 벽체콘크리트 타설시 공간을 확보하기 바람.	12.3.~4.	12.22	11
134	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(현대)	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.(점검일 현재 주간 환경영향조사보고서 미작성) ◦ 슬래브 피복두께가 초과되니 이에 대한 시공방안을 재검토 하시기 바람. ◦ 지하3층 이음철근 연결방법을 구부려 연결시는1/6각으로 구부리고 아니면 수직으로 연결요함. ◦ 지하3층 외벽 옹벽이 겹침 구간의 기둥 Hoop는 수직철근 외부로 배근하시기 바람. ◦ 지하3층 open 인방 U-bar는 외부로 배근토록 수정 바람. ◦ 기둥 조인트 부분 후타설부위의 주근표면 시멘트 Paste처리 후 콘크리트 타설 요망 ◦ 기둥 접합부에 정착되는 보철근의 정착부위 피복확보가 되도록 조치후 타설 요망.	12.8.~9.	1.6	8
135	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(현산)	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용사유를 명확히 명기하기 바람. 예)“본 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 제7장 설계관리는 적용을 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자로부터 지급받는 자재가 없으므로 적용을 제외한다.” ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람. ◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 가시설 띠장 코너부를 상·하 폐합시켜 하중지지력을 일체화 할 것. ◦ 가시설 하부 토사 굴착면 띠장과 어스앙카 인장을 즉시 시행하여 가시설 배면의 이완이 발생하지 않도록 할 것. ◦ 가시설 상부 우수 배수로를 설치하여 우수시 빗물이 터파기면 안으로 들어가지 않도록 조치 할 것. ◦ 거푸집 합판의 장선, 멍에의 하중을 지지하는 동바리는 편심하중을 받지 않도록 수직도를 유지 요망. ◦ 철근의 정확한 위치 고정 및 내구성을 확보하기 위하여 결속선은내부로 매입하여 부동태막 파괴를 방지하기 바람. ◦ 내진설계에 따른 시공을 철저히 철근 일반사항에 준하여 시공 요망. ◦ 철근·콘크리트의 내구성 확보를 위하여 시공기준에 따른 피복두께 유지 요망.	12.8.~9.	1.6	10
136	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(롯데)	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(배포 시 서명관리) ◦ 교육훈련 운영 계획 중 협력업체 교육은(중점품질관리 공종 교육 포함) 예정 공정표와 일치되도록 각 공종별로 구분하여 작성하기 바람.(2021년 교육 훈련계획 적용하여 수립 운영) ◦ 점검일 현재 시공 상태의 부적합 관리가 미흡하여 부적합에 대한 분석관리가 어려우니 실재 현장에서 발생되는 부적합에 대한 실적을 추가하여 관리하기 바람. ◦ 심하게 굽혀진 철근은 바로 펴서 시공하고 어려운 경우 별도 조치 후 시공 바람. ◦ 수직 벽철근 간격(이음부)이 있을 경우는 보강근으로 보강 바람. ◦ 기둥의 연결 철근의 90°와 135° 표준갈고리가 상하좌우로 서로 엇갈리게 배근 바람. ◦ 우수 유입 방지를 위한 법면 상단 불투수처리 요망. ◦ 자동화 계측(수위계) 1개소 : 서울시 건설공사장 지하수 관리 지침에 수위는 매일 측정 -> 1개소 충분여부 서울시 확인 요망. ◦ 430동 후면 발빠짐 방지망 보완.	12.10.~11.	1.6	9
137	강동구 주택재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(대우)	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 외국인근로자들과의 의사소통기준을 현장실정을 감안하여 구체적으로 보완하시고 관리하시기 바람. ◦ 시스템거푸집(AL Form) 옹벽 조립 작업시 체결핀의 위치와 수량에 대하여 일정한 체결이 되도록 보완 바람. ◦ 거푸집 조립전 옹벽 철근의 피복 확보와 보서리 U-Bar 고정 등 확인 후 거푸집 조립 바람. ◦ 거초에 매입 시공된 PVC 지수재는 옹벽 거푸집 조립전 수직 상태가 되도록 결속선으로 고정 바람. ◦ 비탈면 Cover 미시공분 추가 설치 요망. ◦ CIP + Ground Anchor으로 적용한 가시설 흙막이 공법시공시 앵커 선이 중간에 꺽이지 않도록 시공바라며, 서울시 품질시험소에서 발행한「2020년도 알기 쉬운 건설공사 품질관리」199page를 참고하여 Ground Anchor 교육실시 후 시공하시기 바람. ◦ CIP 연직도가 맞지 않는다든지 부분 파손된 부분이 일부 있으므로 정성껏 보수·보강 하시기 바람. ◦ 진입로의 경사가 약15%이므로 동절기 안전주행 할 수 있도록 조치바람. ◦ H-Pile + Raker 공법 적용시 다음 도면을 참고 바람.	12.10.~11.	1.6	10
138	강동구 도시계획과	힐데스하임 천호 아파트 신축공사 현장	◦ 품질목표는 품질계획서와 세부 추진계획이 일치되도록 수립하되 정량적, 정성적 측정이 가능토록하여 실적을 관리하시기 바람. ◦ 건설사업관리기술자의 검토를 받은 품질관리계획서는 해당 건설공사의 인·허가 행정기관의 장에게 제출하기 바람. ◦ 품질문서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무담당에게(감리단,공사참여부서,협력업체등) 배포하고 배포현황을 기록 유지하기 바람. ◦ 품질관리자(이**)는 한국건설기술인협회 당해 현장으로 신고하고 담당업무, 직무분야, 전문분야는 품질관리 등으로 변경 신고하고 품질관리자(안**)는 기본교육 및 전문교육 각 35시간 이상을 이수하여야 함. ◦ 공사 수행 전 설계도서 검토한 사항에 대해서는 설계도서 검토서를 작성하여 필요시 원 설계자에게 의견제시 및 보완등 시정요구한 사항에 대한 기록관리가 필요함. ◦ 교육훈련 운영 계획 중 협력업체 교육 실적이 미흡하니 공종별 작업방법 및 절차를 예정공종에 맞게 실시하고 교육 결과보고서 기록관리 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 별도로 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람. ◦ 균열관리대장은 매 차수별 균열조사자와 확인자가 서명이 가능토록 양식을 변경하기 바람. ◦ 협력업체보유 측정장비도 포함하여 관리하기 바람. ◦『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자,발주자 /감리자의 입회시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바라며, 검사 및 시험이 적기에 누락됨이 없이 실시하기 바람.( ITP 미작성됨) ◦ 품질시험계획 중 일부 품목(철근)의 시험 종목이 국토부 건설 공사 품질관리 업무지침 별표 2(건설공사 품질시험 기준)와 상이하니 기준에 맞게 보완하고, 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 치수, 화학성분)에 대하여는 추가 시험을 실시하시기 바람. ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람.(부적합 보고서 실적 관리 미흡). ◦ 콘크리트 타설 전 철근 피복 유지 요망. ◦ 콘크리트 타설 전 철근에 묻은 콘크리트 페이스트 청소 요망. ◦ 철근 고정 반생근은 철근배근 안쪽으로 구부려 시공 바람. ◦ 철근 이음 시 구부림 철근 없도록 처리 요망 ◦ 잭 서포트를 플라스틱 거푸집에 직접 지지할 수 있는지 검토바람. ◦ 소화설비 위치를 잘 알 수 있도록 안내표시 설치 바람. ◦ 지하 집수정 물처리를 위한 펌프 시설 확인 요망. ◦ 데크플레이트 하부 시멘트 페이스트 및 못 제거 후 녹방지 대책 마감 할 것. ◦ 시스템 서포트 설치시 핀고정 견고히 하고 U-head 중앙에 멍에 위치하여 이탈 방지 할 것. ◦ 주차장 램프 서포트 설치시 하부 경사부 쐐기 밀실 설치할 것.	12.15.~16.	1.15	22
139	강동구 주택 재건축과	강동성내 역세권 청년주택 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정계획을 참고하여 정량적인 측정이 가능하도록 보완하시고, 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 안전교육장, 안전조회장, 사무실 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야(건축, 토목, 기계, 전기 등)별 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 수립하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 공종에 투입될 사용장비의 명확한 기준을 설정하고, 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 수립하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람.(점검일 현재 설계량이 누락됨) ◦ 콘크리트 구조물에 대한 균열관리대장 작성은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지41호 서식을 준수하시기 바람.(점검일 현재 타설시 온도 등이 누락됨) ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 지하 굴착공사시 과굴착을 금지하고, 소단기준과 토사 휴식각을 준수하여 시공바람.(토사 붕괴 방지) ◦ Act pile에 stud 용접부위 바탕청소와 Act column 브랏켓 받침용 철판용접 부위의 바탕청소를 실시하고 용접 바람. ◦ 일부 자재관리상태를 보완요망.(일부 자재에 못 등이 나와 있는 상태로 방치) ◦ 흙막이벽 배면의 자연배수 시스템이 마련되어 있으나, 미진상태의 일부구간에 자연배수 가능한 시스템을 보완 필요 ◦ 계측기 설치부분에 각종자재가 방치되어 있는 등 관리를 요하는 상태임(주변에 전체적으로 안전관리 요함) ◦ 공사장 외측부분에 일부 균열(아주 소규모로 무시할 정도)이 있는 등 관리를 위해 자주 관찰, 처리 요망. ◦ cip공사의 경우 연직시공 관리가 어려운 상태고 pile 사이의 차수시공상태가 좋지 못한 경우 지하수위 아래 시공시 배면으로부터 침투가 많이 발생할 우려가 있으므로, 이에대한 추후 발생상황을 고려하여 계획 수립 요함. (일부구간 연직시공성이 다 확보되고 있는지 check 필요하고 특히, 당현장은 약 –10m구간에서 모래,자갈층이 혼재하고 있어 상기 현상이 나타날 가능성이 많으므로 관리를 요함. 이경우에도 배면도로부의 지중침하 등도 사전에 고려할 수 있는 계획을 요함.)	12.15.~16.	1.28	18
140	동대문구 주거정비과	용두6구역 주택재개발 공동주택 신축공사	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가는 교육대상자 일부가 아닌 천체를 대상으로 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람. ◦ 일일 환경점검 실시 후 반듯이 결재권자의 결재를 득하기 바람. ◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람 ◦ H-Pile 암반시공구간에 암반의 이완을 방지하기 위하여 숏크리트 등 보강하시기 바람. ◦ 띠장을 기울여서 시공한 구간에 홈메우기 및 보걸이 등에 용접 보강(고강도 용접봉 이용) 하시기 바람. ◦ 현장에 지하수 유출시 동결된 고드름을 제거하시기 바람. ◦ 지상층으로 연장되는 기둥에서 상부의 일부 J-bar가 90°+135° 교대로 되어 있지 않은 부분이 있으니 수정하시기 바람. ◦ PC부분과 만나는 하부보철근의 갈고리 부분은 직철근보다 불리한 것으로 기준에 되어 있으니, 향후 PC기둥과 만나는 RC보의 하부철근은 150mm가 확보되는 직철근으로 배치하는 것을 검토하시기 바람.	12.17.~18.	1.13	8
141	중랑구 건축과	망우동 삼부 주상복합 신축공사	◦ 품질관리계획서‘2.현장 품질방침 및 품질목표’ 내용에 품질방침 및 품질목표 업무수행을 위한 업무절차가 누락되었으니 내용을 추가 보완하시기 바람. ◦ 품질관리계획서 배포대장에는 개정될 때마다 현장 내에서 품질활동에 활용 될 수 있도록, 업무 관련자인 공사참여부서(건축, 공무, 관리, 안전팀 등)와 협력업체에도 배포하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람. ◦ 공장검사계획을 제작품 포함 건축분야 자재 뿐만 아니라 주요자재 전체에 대해 수립하고, 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 계획/실적관리를 하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재 점검표를 작성하여 주기적으로 점검 하시기 바람. ◦ 검사 및 시험계획서(ITP)를 작성 활용하여 검사 및 시험이 적기에 누락됨 없이 실시하시기 바람. ◦ 조적공사의 인방보의 걸침이 벽체 철근 몇가닥에 걸쳐있어 인방보 상부의 조적 벽체의 균열발생이 우려되오니, 인방보의 걸침을 보완하시기 바람. ◦ 엘리베이터 내부 작업발판용 철근 코어 벽체에 정착되는 길이가 부족하므로 보완하시기 바람. ◦ 가설공사 수직 SUPPORT를 수직이 되도록 유지하시기 바람. ◦ 묶음 시공된 전기배관(공배관)을 분산 시공하여 구조내력 저하를 방지하시기 바람. ◦ 조적공사 미장 전에 사춤을 철저히 하여 미장균열을 방지하시기 바람. ◦ 자재야적 시 집중하중으로 인한 구조체 균열 방지를 위하여 자재 적재하중을 확인하시기 바람.	12.17.~18.	1.12	11

□ 품질관리계획 적절성확인 점검(2020. 3. ~ 12.) : 141개소