2020년도 동절기(하반기)

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비  소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘20.6.1.기준) : 3,126개소

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.2%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.3%)
		지상식(25%)	지하식(74.2%)
3,126	3,105	803	2,302	14	7

※ 보유수량: 소방기본법 설치기준에 따른(100m / 140m) 초과 보유

□ 비상소화장치(‘20.6.1.기준) : 106개소

합 계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
106	7	15	13	18	16	14	4	19

□ 비상용수시설(‘20.6.1.기준) : 18개

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2020. 10. 14. ~ 11. 23.

□ 조사구분 : 일제 조사·정비(동절기 대비)

□ 조사대상 : 3,250개소

○ 공설 소방용수시설 : 3,126개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 106개소

○ 비상소방용수 : 18개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 :  현장대응단 및 119안전센터 자체계획 수립 추진

※ 의용소방대 활용 조사·정비 실시

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 상시 사용가능 상태 점검(비상소화장치 내 적재 수관 적정 비치 등)

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

(비상소화장외부 스티커 제거, 내부 먼지 및 거미줄 제거 등 )

노후 소화전 조사

□ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 288개소

- 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

(소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음)

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 119안전센터 자체「2020년 하반기 소방용수시설 일제·조사 정비 계획」수립 추진

□ 일제 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간 근무자가 일제조사 실시

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이로 각 부서에서 판단하여 실시, 재난대응과 - 6487(2017.3.27.)호『소방용수시설 일제 점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 비번자 초과근무시(초과근무시간 준수 철저)

□ 소화전 사용불편 보호틀은 즉시 조치

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사 및 정비(보수)

□ 소방용수시설 일제·조사 정밀 계획서 2020. 10. 13(화)한 제출

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2020. 11. 23.(월)한 제출.

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.