	서울특별시여성가족재단
수 신	내부결재
(경유)
제 목	2020년 하반기 절연저항 측정결과 보고

1. 공간운영팀-840(2020.02.27.)호와 관련입니다.

2. 서울여성플라자내 전기설비에 대한 절연저항을 측정하고 조치결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 측정대상 : 서울여성플라자내 저압 전기설비 (저압반 66개소, 동력반 25개소)

나. 측정 및 보완기간 : 2020. 10. 1.~ 11. 11.

다. 측정결과

- 전기설비 절연저항 측정결과 분전반 측정치 모두 법정 규정인 0.3[㏁]이상으로 측정

- 옥상 2번 휀룸실 MCCBOX 판넬 차단기 단자대 결선 불량 외 2개소 발굴 및 정비 완료

라. 조치사항

- 옥상 2번 휀룸실 MCCBOX 판넬 NF 차단기 단자대 결선 불량으로 각 차단기 2차측 터미널 작업 실시

- 3층 식당 P-K-3 판넬 퇴식 콘베어 차단기 접지 라인 불량으로 철거 작업 실시

- 3층 식당 P-K-3 ELB 차단기 작동 불량으로 교체 (온장고 전원 차단기)

※ 붙임문서 참조

붙 임 .  2020 서울여성플라자 하반기 절연저항 측정결과 10부.  끝.

★주임			파트장			공간서비스기획팀장			공간운영본부장	11/17
협조자
시행	공간운영본부-4187	(	2020.11.17.	)	접수		(		)
우	06939	서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)	/	http://www.seoulwomen.or.kr/
전화		/전송		/	skyrkdrkd@seoulwomen.or.kr	/	공개