2020년 화재 재현실험 계획

화재에 대한 과학적 원인규명 및 대응방안 연구를 통해 원인조사의 전문성을 강화하고 피해저감 및 화재예방을 위한 재현실험 계획임

Ⅰ		추진근거

○ 『화재조사 및 보고규정』 제5조(조사업무의 능력향상)

○ 본부 현장대응단-945(2020.1.16.)호 『2020회계연도 소방재난본부(화재조사분야) 예산 재배정 계획 알림』

○ 본부 현장대응단-1254(2020.1.21.)호 『2020년 재난조사분석팀 주요업무 추진계획 알림』

○ 본부 소방행정과-3067(2020.2.4.)호『2020년도 소방서 성과평가 추진계획 알림』

○ 본부 현장대응단-7767(2020.4.23.)호『2020년 서울소방 화재조사 재현실험 및 연구계획 보고(알림)』

Ⅱ		연구주제 및 선정이유

□ 연구주제

- 멀티이동형콘센트의 정격전류 범위 내 사용환경에서의

개별스위치 발화 위험성에 대한 연구

□ 선정이유

- 멀티이동형콘센트의 제조사가 보증하고 국가공인기관이 인증하는 정격전류 범위 내 사용조건임에도 불구하고 개별스위치로부터의 화재가 지속적으로 발생함에 따른 발화원인을 규명하고자 함

Ⅲ		재현실험 계획

□ 주 관 : 지휘1팀 조사, 감식

- 재현실험 계획 수립 ⇒ 재현실험 주관 ⇒ 논문집필

□ 협 조 : 지휘2~3팀 조사, 감식

- 재현실험 자재 구입 및 재현실험 기간 중 초과근무 등

□ 추진일정 및 계획

○ 전체일정

`20년 4월	⇨	`20년 5월	⇨	`20년 6월~7월	⇨	`20년 8월~9월
자료조사		실험설계 및 자재구입		재현실험		연구논문 집필

○ 화재증거물감정센터 합동 1차 재현실험 일정

구분	6. 15.(월)	6. 16.(화)	6. 17.(수)	6. 18.(목)	6. 19.(금)
1팀	출장(09시~18시)	출장(09시~18시)	출장(09시~18시)	출장(09시~18시)	출장(09시~18시)
2팀		당번근무		당번근무
3팀	당번근무		당번근무		당번근무

※ 2차 재현실험 일정은 1차 재현실험 결과 분석 후 추후 결정

○ 자료조사 【4월중】

- 학술자료 수집 : 국회도서관, NDSL(국가과학기술정보센터), KCI 등

- 관련규정 검토

· KC 60884-1(국가기술표준원-전기용품안전기준 : 가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트)

· KS C 8305(한국표준협회-KS표시인증심사기준)

· 전기설비기술기준의 판단기준(산업통상자원부 공고 제2019-667호)

· 제조물 책임법 등

- 유사화재 사례 조사 : 국가화재정보센터

○ 실험설계 및 자재구입 【5월중】

- 실험설계 및 코디 : 노원소방서 지휘팀 및 본부 재난조사분석팀

- 자재구입 : 사무관리비/화재조사감식 및 화재재연실험 소모품 구입

· 개별스위치 부착형 멀티이동형콘센트(16A, 개별스위치 5구형, 전선길이 3m) : 10개

· 소형 지퍼백(10×15) 등

○ 재현실험 【6~7월중】

- 장  소 : 노원소방서 화재조사분석실 및 화재증거물감정센터(소방학교)

- 준비물

· 본서 : 멀티이동형콘센트 10점, 소형지퍼백, USB메모리, 노트북, 메모리카드, 고프로, 공구류, 노트, 필기구, 방화복, 진압헬멧, 절연장갑, 마스크 등

· 감정센터 : 전압조정기세트, 비파괴검사기(X-RAY), 열화상카메라, 초고속카메라, 실체현미경 등

- 실험내용

․노후된 개별스위치 멀티이동형콘센트 수거 및 신품에 대한

연번	제조년		정격전류	사용년수
1	중고품	2002	15A	18년
2		2002	15A	18년
3		2003	15A	17년
4		2004	15A	16년
5		2004	15A	16년
6		2008	15A	12년
7		2008	15A	12년
8		2010	16A	10년
9		2015	16A	5년
10	신 품	2020	16A	-

․개별스위치의 인증 정격전류 검증 실험

․개별스위치 외함 및 단자 간 격벽의 난연성 테스트

․개별스위치 스위칭 및 아크방전 실험 : 개별스위치 스위칭 시 기동접점 및 고정접점 간 아크(ARC)방전을 통한 스위치 접점면의 접촉불량 면적 및 스위치 외함의 열화에 따른 열변형 상태변화 분석

※ 신품 대비 사용년수 경과에 따른 제품의 상태변화 상관관계 정밀분석

부 하	12.8A(2,816W)	16A(3,520W)
기 준	정격전류의 80% (제조사 권장사용전류)	인증 정격전류

※ 아크방전에 따른 기동접점 및 고정접점, 외함, 격벽의 상태변화 정밀분석

※ 100회, 300회, 500회 ON/OFF 스위칭 실험

⇒ 분당 30회 스위칭 : 2초당 1회(KC 60884-1 전기용품안전기준 21. 정상 동작 준용)

※ KC 60884-1 전기용품안전기준 21. 정상 동작

플러그를 콘센트에 삽입하고 빼는 동작을 다음과 같은 속도로 5,000회(10,000스트로크) 실시한다.

－정격 전류가 16 A 이하, 정격 전압이 250 V 이하인 접속 기구류의 경우 분당 30스트로크

－다른 접속 기구류의 경우 분당 15스트로크

· 인증 정격전류량 검증 및 스위칭 및 아크방전 실험 시 개별스위치 외함, 기동접점, 고정접점 변형 및 온도변화 분석

※ 비파괴검사(X-RAY), 열화상카메라, 고속카메라, 실체현미경 등

○ 논문집필 【8~9월중】

- 책임저자 : 지휘1팀 소방교 정해옥

Ⅳ		향후계획

□ 제조물 책임법 적용 대상 여부 판단

○ 제조물 책임법 제3조의2(결함 등의 추정) 관련 제조물의 설계상 결함 해당 여부 검토

□ 관련규정 개정 권고

○ KC 60884-1(국가기술표준원)

○ KS C 8305(한국표준협회)

○ 전기설비기술기준의 판단기준(산업통상자원부)

□ 멀티이동형콘센트의 일정 사용연수 경과이후 폐기처분 및 신품 교체사용 권고를 위한 대시민 계도 추진

○ 멀티이동형콘센트 사용연수에 비해 개별스위치의 접점부 아크 및 열화로 인한 제품의 안전성은 반비례함에 따라

○ 제조사 및 국가공인기관을 통한 일정 사용연수가 경과된 제품의 폐기처분 및 신품 교체사용을 위한 전국민 계도 필요.  끝.