품질시험소 본관 전기설비 점검표

□ 설비점검자 : 염윤섭(전기안전관리자)

본관 전기설비 진단내역

구분		주요진단사항	판정	비고
전기 설비	배전반 분전반	- 손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입여부 - 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	차단기	- MCCB, ELB, 전자접촉기 등 용량적정 여부 - 오손, 파손, 열화 등 외관점검 - 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 - 조작전원 동작상태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	- 기기와의 접촉상태(과열, 변색)등 - 퓨즈 적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	- 케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 - 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 - 차단기와의 케이블 단자 조임 상태	적합	-

절연저항 부적합

부적합 개소

특이사항 발견 못 함

개수방법

-전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)

전로 사용전압의 구분		절연저항
400V 미만	대지전압 150V이하	0.1㏁
	대지전압150V를 넘고 300V이하인 경우	0.2㏁
	사용전압 300V를 넘고 400V 미만인 경우	0.3㏁
400V 이상		0.4㏁

설비명	상별 주위온도				주요점검사항	오염도	결과
	R	S	T	N
ASS(SHV 1) 고장구간개폐기	14	14	14	-	조작기구부의 볼트, 너트 풀림여부 절연애자 이상유무 배전반 등기구 상태 배전반 개폐 표시등 표시 케이블헤드, 단자부의 과열변색의 유무	양호	이상없음
MOF반(SHV 2)	17	17	17	-	누유, 소음, 기타 이상 유무 접촉부위 과열, 변색 이상 유무 케이블 연결 붓싱상태 점검 배전반 등기구 상태	양호	이상없음
변압기(TR#1) (500KVA) 전등,전열	18	19	18	-	상별 단자 조임 및 케이블 이완상태 변압기 외함 변형여부 주위 오염물 및 환기 휀 가동 상태 여부 부스바 접촉부위 열화여부 변압기 온도 및 소리 점검	양호	이상없음
변압기(TR#2) (200KVA) 시험실	17	17	17	-	상별 단자 조임 및 케이블 이완상태 변압기 외함 변형여부 주위 오염물 및 환기 휀 가동 상태 여부 부스바 접촉부위 열화여부 변압기 온도 및 소리 점검 배전반 등기구 상태	양호	이상없음
ACB (LV-1) (전등, 전열)	13	16	16	16	계전기 전류, 전압, 탭 값 점검 기기류 부착상태 점검 상별 부스바 접촉부위 열화여부 전력용 콘덴서 온도 및 외함 변형여부 배전반 등기구 상태	점검 시 청소	이상없음
ATS( LV-1) 자동전환스위치	13	13	13	13	기기류 부착상태 점검 상별 부스바 접촉부위 열화여부 배전반 등기구 상태
저압배전반(LV-2)	12	12	12	12	차단기 이상 유무 점검 케이블 연결부위 열화 점검 케이블 전선 단자 부착, 변색 여부 배전반 등기구 상태	점검 시 청소	이상없음
저압배전반(LV-3)	13	13	13	13	오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입여부 차단기 이상 유무 점검 케이블 연결부위 열화 점검 접지선 탈락 단자 조임 상태 점검 배전반 등기구 상태	점검 시 청소	이상없음
ACB (LV-4) (시험실)	13	13	13	-	계전기 전류, 전압, 탭 값 점검 기기류 부착상태 점검 상별 부스바 접촉부위 열화여부 전력용 콘덴서 온도 및 외함 변형여부 배전반 등기구 상태	점검 시 청소	이상없음
저압배전반(LV-5)	13	13	13	-	차단기 이상 유무 점검 케이블 연결부위 열화 점검 취부상태 및 개폐조작 용이 여부 접지선 탈락 단자 조임 상태 점검 배전반 등기구 상태	점검 시 청소	이상없음

❐ 전기설비기술기준 및 절연물 판정기준

1) 제16조[전로의 절연저항] ⓛ항 사용전압이 저압의 전로의 전선 상호간 및 전로
와 대지간의 절연저항 300V이하 기계기구는 0.2㏁이상

(※400V이하 기계기구는 0.3㏁이상)

2) 내선규정 115절 (1Φ 3w : 40%이내), (3Φ 3w : 30%이내)

❐  관련규정 및 기준

1) 전기설비내선규정 16조 1항

2) 전기설비내선규정 115절

발전기 기본사양

전동기(디젤엔진)		발전기(GENERATOR)
제작	현대	제작사	(주)대흥기전
모델	HYUNDAI D6AZE 360HP	모델	DIG4200
엔진번호	D6AZX025594	비상출력	250 / 200 KVA/KW
회전수	1800RPM	연속출력	227 / 182 KVA/KW
실린더수	6	상수 / 극수	3∅ 4P
분사방식	직접분사식	전압 / 전류	380V / 380A
시동방식	전기식	여자전압 / 전류	45V / 5A
냉각방식	라디에타 냉각방식	역률	80%
연료소모율	49.37L/H	절연계급	F종
		행정	4CYLE
발전기운전반		이하여백
형식	반자동형	〃
설치방식	자립형	〃

발전기 점검표

구분	점검내용	결 과
동체	출력단자 고정 및 오염상태	점검 시 청소
	동체와 프레임의 지지상태	이상없음
	원동기와 동체 샤프트, 커플링 체결상태	이상없음
발전기 운전반	운전반 내부 오염상태	점검 시 청소
	단자대 배선 이완 상태를 점검하고 재조임	이상없음
	자동전압조정기 점검	이상없음
	회로 소자 점검	이상없음
	각종 계기류 동작상태 점검	이상없음
보호회로	보호회로 동작상태	이상없음
	각종 계전기, 스위치류 동작상태 점검	이상없음
	경보램프, 경보벨, 엔진 정지용 솔레노이드 동작상태	이상없음

구분	점검내용	결 과
연료계통	연료탱크(990ℓ) 연료량	274.77ℓ(현 보유연료)
	수분 및 침전물 발생 유무 확인	이상없음
	연료 공급라인 및 공기 혼입여부 점검	이상없음
엔진오일 계통	크랭크 케이스내 엔진오일 유량 점검	적정눈금 유지
	오일의 열화 및 오염 상태 점검	이상없음
	기관 각 부분 누유상태 점검	이상없음
	엔진오일 압력	이상없음
냉각수계통	누수여부	이상없음
	냉각수히터작동상태	정상작동
	부동액 적정여부 및 농도	이상없음
	벨트 및 장력상태	이상없음
	냉각수펌프 가동 및 적정전류 여부	이상없음
	냉각수온도(적정71~93℃)	이상없음
엔진 계통	엔진시동여부	이상없음
	솔레노이드 상태	이상없음
	엔진회전수 상태(저속여부)	이상없음
	과도한 진동 및 밸브계통 소음	이상없음
	에어크리너의 엘리먼트 오염여부	이상없음
	엔진오일온도(60℃)	이상없음
	엔진속도(조속기 이상유무)	이상없음
	정격전압 여부	이상없음
	자동전압조정기 탭 결선 상태 점검	이상없음
밧데리 계통	충전기 전압유지 점검	이상없음
	밧데리 단자 부식 발생여부	이상없음
	밧데리 표면온도	이상없음

절연저항점검표

지하2층 복도 LN-B2 메인(일반 225AF/3P/175A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 100AF/3P/75A	지하1층/일반 메인전원	0.2이상	미측정
2	380/220, 100AF/3P/75A	2층/일반 메인 전원		미측정
3	380/220, 50AF/2P/50A	기계실 룸 히터(바닥)		87이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	전기, 기계실콘센트		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
6	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
우1	380/220, 100AF/3P/75A	1층 분전반(일반)전원		미측정
2	380/220, 50AF/3P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
3	380/220, 50AF/3P/50A	전기실 룸 히터(바닥)		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	문서고 및 창고 콘센트		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
6	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE

지하2층 복도 LE-B2 메인(비상 225AF/3P/175A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 225AF/3P/125A	지하1층 분전반 비상 전원	0.2이상	미측정
2	380/220, 50AF/3P/50A	기계실 장비 반입구 샷다		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	문서고, 창고, 주계단, 복도, 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
5	380/220, 20A(ELB)	전기실, 발전기실, 전기사무실 콘센트		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	문서고, 창고, 복도 콘센트		100이상	적합
우1	380/220, 225AF/3P/125A	SPARE		SPARE	SPARE
2	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
3	380/220, 20A(ELB)	전기,기계실, 보조계단,물탱크전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	문서고, 기계실 콘센트		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	기계실 전등		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE

지하1층 복도 LN-B1 메인(일반 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 50AF/2P/50A	미화남자대기실 룸 히터	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	체력,남·녀대기실,창고,MDF 전등		20이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	썬큰가든 콘센트		1.1이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	SPARE		100이상	적합
우1	380/220, 50AF/2P/50A	미화여자대기실 룸 히터		100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	식당, 주방 전등		3.1이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	KTWIBRO		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	TV안테나 콘센트		100이상	적합

지하1층 복도 LE-B1 메인(비상 225AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 50AF/3P/50A	강당 분전반	0.2이상	미측정
2	380/220, 50AF/3P/50A	지하1층 강당 옆 외부 출입문 전동 샷다		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	복도, 화장실, 계단 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	주방, 식당 전등		32이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	체력 단련실, 샤워실 콘센트		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	식당, 주방 콘센트		100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)	샤워실, 남자화장실 콘센트		100이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
9	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
우1	380/220, 50AF/3P/50A	경비실 분전반 메인 전원		미측정
2	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
3	380/220, 20A(ELB)	체력, 창고 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	창고, 화장실 콘센트		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	복도, 창고, MDF 콘센트		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	미화 남자 대기실 위생 창고 콘센트		100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)	여자화장실 콘센트		100이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
9	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE

지하1층 강당 L-AU 메인(일반 50AF/3P/50A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 20A	창고 다운나이트	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A	간접등		100이상	적합
3	380/220, 20A	간접등 단상		100이상	적합
4	380/220, 20A	연단 옆, 창측 강단		100이상	적합
5	380/220, 20A	콘센트		100이상	적합
우1	380/220, 20A	1번 실외기		20이상	적합
2	380/220, 20A	2번 실외기		100이상	적합
3	380/220, 20A	3번 실외기		100이상	적합
4	380/220, 20A	4번 실외기		100이상	적합

1층 복도 LN-1 메인(일반 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 20A(ELB)	토질시험실1~3, 시료조제, 아스콘 전등	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	민원, 재료시험 성과분석실 전등		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	전시실 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
5	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
우1	380/220, 20A(ELB)	현관 간접, 다운라이트 전등		2.4이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	시료조제실, 강도시험실 전등		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)			100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
5	380/220, 20A(ELB)	TV증폭기		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	당직실 룸히터		30이상	적합

1층 복도 LE-1 메인(비상 225AF/3P/150A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 100AF/3P/75A	2층 분전반 비상 메인 전원	0.2이상	미측정
2	380/220, 50AF/3P/50A	주 출입구(현관) 샷다		100이상	적합
3	380/220, 50AF/3P/50A	서측 출입구 샷다		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	1층 남·녀화장실, 동쪽 복도 전등		43이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	시료아스콘 토질 전등		35이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	강도시험실 시료조제실 전등		100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)	지하공동구		0.2이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	민원실, 창고, 서측 복도, 휴게실 콘센트	0.2이상	100이상	적합
9	380/220, 20A(ELB)	전산실시스템 콘센트		47이상	적합
10	380/220, 20A(ELB)	전산실창측 콘센트		100이상	적합
11	380/220, 20A(ELB)	장애인 화장실 콘센트		100이상	적합
12	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
13	380/220, 20A(ELB)	민원실 자동판넬 전원		100이상	적합
우1	380/220, 100AF/3P/75A	전산실 온풍기		100이상	적합
2	380/220, 50AF/3P/50A	부출입구 셔터 (화장실 쪽후문)		100이상	적합
3	380/220, 50AF/3P/50A	리프트(E/V)전원		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	서측복도, 휴게실 전등		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	민원실, 전산실, 재료시험과 전등		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	전시실 도어 전원		100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)			100이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	민원실 시스템 콘센트		100이상	적합
9	380/220, 20A(ELB)	전시실, 동쪽 복도 콘센트		1이상	적합
10	380/220, 20A(ELB)	1층 남·녀화장실 콘센트		100이상	적합
11	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
12	380/220, 20A(ELB)	휴게실 FCH, 강도시험실 콘센트		100이상	적합
13	380/220, 20A(ELB)	골재시험, 시료조제실 전등		100이상	적합

2층 복도 LN-2 메인(일반 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 20A(ELB)	무기화학, 시료조재, 일반화학 전등	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	소회의실, 소장님실 전등		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	외압강도실, 재료 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	총무과 전등		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	전동창		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
7	380/220, 50A(ELB)	3층 휴게실 메인		5이상	적합
우1	380/220, 50AF/3P/50A	화학시험과 성과분석, 유기화학, 창고 전등		100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	품질지도과, 외압강도		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	외압강도 제어		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)			82이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)			100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)			100이상	적합

2층 복도 LN-2 메인(일반 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 50AF/3P/50A	외압강도 그레인	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	복도, 휴게공간 전등		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	비서실, 소장실, 회의실, 총무과 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	탕비실, 비서실 전등		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	소회의실시스템 콘센트		100이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	총무과 탕비실 콘센트	0.2이상	100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)	복도 콘센트		100이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	FCU 품질지도과, 휴게실 콘센트		SPARE	SPARE
9	380/220, 20A(ELB)	무기화학시시료조제, 일반화학, FCU콘센트		100이상	적합
10	380/220, 20A(ELB)	총무과 자동 전원		100이상	적합
우1	380/220, 50AF/3P/50A	외압강도실 전동샷다		100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	무기확학,일반화학,성과분석, 화학시험과, 분석 전등		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	계량기검정과, 품질지도과 전등		100이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	소장실 시스템 콘센트		10이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	총무과 시스템 콘센트		56이상	적합
6	380/220, 20A(ELB)	복도서측, 휴게실 콘센트		100이상	적합
7	380/220, 20A(ELB)	무기화확, 시료조제 콘센트		100이상	적합
8	380/220, 20A(ELB)	FCU, 소장실, 소회의실, 총무과 콘센트		100이상	적합
9	380/220, 20A(ELB)	화장실 콘센트		100이상	적합
10	380/220, 20A(ELB)	소장실 자동전원		100이상	적합

계량기 검정과 LT-2A 메인(시험실 225AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/50A	LT-2B 메인 지도과	0.2이상	미측정
2	3∅220, 100AF/2P/75A	LR-2A		0.4이상	적합
3	220, 20A(ELB)	1팀 전열		100이상	적합
4	220, 20A(ELB)	자동전원		100이상	적합
우1	3∅220, 50AF/3P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
2	3∅220, 50AF/2P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
3	220, 20A(ELB)	2팀 전열		0.4이상	적합
4	220, 20A(ELB)	팩스, 냉장고		20이상	작합

품질지도과 LT-2B 메인(시험실 50AF/3P/50A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	220, 20A(ELB)	전열 1	0.2이상	18이상	적합
2	220, 20A(ELB)	전열2		100이상	적합
우1	220, 20A(ELB)	전열3		100이상	적합
2	220, 20A(ELB)	자동 전원		100이상	적합

토질재료시험과 LT-1G 메인(시험실 225AF/3P/225A)구 도로포장연구센터

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/75A	아스콘시험실 LT-1H	0.2이상	미측정	미측정
2	3∅220, 100AF/3P/75A	토질시험실 LT-1J		미측정	미측정
3	3∅220, 225AF/2P/150A	아스팔트시험실		미측정	미측정
4	3∅220, 20A(ELB)	콘센트 R-2		100이상	적합
5	3∅220, 20A(ELB)	자동제어 전원		15이상	적합
우1	3∅220, 100AF/3P/100A	시료조제실2 LT-1I		미측정	미측정
2	3∅220, 100AF/3P/100A	휠트레킹		28이상	적합
3	3∅220, 50AF/3P/50A	아스콘 4시험실		미측정	미측정
4	3∅220, 20A(ELB)	콘센트 R-1		100이상	적합
5	3∅220, 20A(ELB)	천장 선풍기		100이상	적합

토질재료시험과 LT-1B 메인(시험실 225AF/3P/225A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/75A	강도시험실 LT-1C	0.2이상	미측정
2	3∅220, 100AF/3P/75A	시료조제실 LT-E		미측정
3	3∅220, 100AF/2P/100A	재료시험과 LR-1B		미측정
4	3∅220, 20A(ELB)	건축시험실 LT-1D		15이상	적합
5	3∅220, 20A(ELB)	골재시험실 LT-1B		100이상	적합
우1	3∅220, 100AF/3P/100A	항온항습조		미측정
2	3∅220, 100AF/3P/75A	콘센트 R-1		미측정
3	3∅220, 100AF/2P/100A			미측정
4	3∅220, 20A(ELB)	콘센트 R-2		100이상	적합
5	3∅220, 20A(ELB)			100이상	적합

토질재료시험과 수침 건조실 LT-1D 메인(시험실 100AF/3P/100A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/50A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	건조기(건설재료시험실)		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2 항온수조		100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 건설재료시험실 LT-1E 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE	0.2이상	SPARE	SPARE
2	3∅220, 50AF/3P/30A	건조기(9KW)		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2 휨강도 3TON		100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/30A	콘센트 R-2		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/30A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 강도시험실 LT-1C 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2 시험용 절단기		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/30A	콘센트 R-2		24이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/30A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 골재시험실 LT-1F 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/3P/30A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/3P/30A	콘센트 R-2		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 아스콘 1 시험실 LT-1H 메인(시험실 100AF/3P/100A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/50A		0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/20A			100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/50A			100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/20A			100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 아스콘 2시험실 LT-1I 메인(시험실 100AF/3P/100A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/50A		0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A			100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 50AF/3P/30A			100이상	적합
2	3∅220, 50AF/3P/30A			100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

토질재료시험과 아스콘 3시험실 LT-1J 메인(시험실 225AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/75A	건조기	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/75A			100이상	적합
3	3∅220, 50AF/3P/30A			100이상	적합
4	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
5	3∅220, 50AF/3P/30A	화학시험과 전기로		45이상	적합
6	3∅220, 50AF/2P/20A	작업대 전원		100이상	적합
우1	3∅220, 50AF/2P/20A	아스콘3		미측정	미측정
2	3∅220, 50AF/3P/30A			100이상	적합
3	3∅220, 100AF/3P/30A	화학과 건조기		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	이론밀도		100이상	적합
5	3∅220, 50AF/2P/20A	아스콘 3 건조기		100이상	적합

토질재료시험과 흙 시험실 메인(시험실 125AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF/3P/40A	건조기	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 30AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	220, 30A(ELB)	콘센트		100이상	적합
4	220, 30A(ELB)	콘센트		100이상	적합
5	220, 20A(ELB)	콘센트		100이상	적합
6	220, 20A(ELB)	콘센트		100이상	적합
우1	3∅220, 50AF/3P/40A	SPARE		SPARE	SPARE
2	3∅220, 30AF/3P/30A	콘센트		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/50A	콘센트		100이상	적합
4	220, 20A(ELB)	콘센트		100이상	적합
5	220, 20A(ELB)	전등		100이상	적합
6	220, 20A(ELB)	콘센트		100이상	적합

토질재료시험과 외압강도시험실 LT-1A 메인(시험실 225AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅380, 50AF/4P/50A	절단기 및 샷다	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 50AF/2P/50A	LR-1A		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
5	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
6	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅380, 50AF/4P/50A	크레인 전원		100이상	적합
2	3∅220, 50AF/2P/50A	주차장		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/3P/30A	배드민턴장		100이상	적합
5	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		100이상	적합
6	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

아스팔트시험실(구 포장연구센터 L-K 메인 125AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 50AF30A	항온항습기	0.2이상	100이상	적힙
2	220, 30A(NFB)	항온수조4		100이상	적합
3	220, 20A(ELB)	공기욕조기3		100이상	적합
4	220, 20A(ELB)	항온수조2		100이상	적함
5	220, 20A(ELB)	SPEAR		SPEAR	SPARE
우1	3∅220, 20A(ELB)	마샬		100이상	적합
2	220, 20A(NFB)	항온수조5		100이상	적합
3	220, 20A(ELB)	변형인장		100이상	적합
4	220, 20A(ELB)	냉동기		100이상	적합
5	220, 20A(ELB)	밀도6		100이상	적합

화학시험과 LT-2C 메인(시험실 400AF/3P/300A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/75A	유기화학시험실 LT-2D	0.2이상	미측정
2	3∅220, 100AF/3P/75A	시료조제실 LT-2F		미측정
3	3∅220, 225AF/3P/75A	화학시험과 LR-2C DOWN TR		미측정
4	220, 20A(ELB)	사무실 전열		29이상	적합
5	220, 20A(ELB)	FAX 전열		100이상	적합
우1	3∅220, 100AF/3P/100A	일반화학시험실 LT-2E		미측정
2	3∅220, 100AF/3P/75A	무기화학시험실 LT-2G		미측정
3	3∅220, 50AF/2P/50A	SPARE		SPARE	SPARE
4	220, 20A(ELB)	바닥 전열		100이상	적합
5	220, 20A(ELB)	천장 선풍기		100이상	적합

화학시험과 일반화학시험실 LT-2D 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	항온항습조		30이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		2.5이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	항온항습조		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		35이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

화학시험과 유기화학시험실 LT-2G 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	발광분광분석기		미측정	미측정	진공유지
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	콤프레셔(옥상)		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

화학시험과 시료조재실 LT-2F 메인(시험실 100AF/3P/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	건조기		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		55이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	SPARE		SPARE	SPARE
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

화학시험과 무기화학시험실 LT-2E 메인(시험실 100AF/3P/100A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	3∅220, 100AF/3P/30A	RT-1	0.2이상	100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	콘센트 R-2		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-2		37이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE
우1	3∅220, 100AF/3P/75A	RT-2		100이상	적합
2	3∅220, 100AF/3P/30A	콘센트 R-1		100이상	적합
3	3∅220, 50AF/2P/20A	콘센트 R-1		100이상	적합
4	3∅220, 50AF/2P/20A	SPARE		SPARE	SPARE

당직실 L-F 메인(시험실 225AF/3P/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 20A(ELB)	전등 ∅-1	0.2이상	100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
3	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
4	380/220, 20A(ELB)	화재수신반 및 피난유도등 전원		54이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE
우1	380/220, 20A(ELB)	음향 및 방송장비 전원		14이상	적합
2	380/220, 20A(NFB)	SPARE		SPARE	SPARE
3	380/220, 20A(ELB)	에어컨		54이상	적합
4	380/220, 20A(ELB)	자동문 전시장 전원		100이상	적합
5	380/220, 20A(ELB)	자동문 현관		15이상	적합

경비실 L-A 메인(시험실 50AF/3P/5A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380/220, 20A(ELB)	전등 ∅-1	0.2이상	18이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	에어컨 전원		62이상	적합
우1	380/220, 20A(ELB)	보일러실 콘센트 R-1		100이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	주차 전원		100이상	적합
3	380/220, 20A(ELB)	보안등 전원		100이상	적합
좌1	380/220, 20A(ELB)			17이상	적합
2	380/220, 20A(NFB)	잔디등		0.2이상	적합
우1	380/220, 30A(ELB)			32이상	적합
2	380/220, 20A(ELB)	SPARE		SPARE	SPARE

식당 P-R 메인(시험실 225AF/3P4W/125A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	220, 75A(MCCB)	전열	0.2이상	7이상	적합
2	220, 20A(NFB)	전열		100이상	적합
3	220, 20A(NFB)	전열		6상	적합
4	220, 20A(NFB)	전열		100이상	적합
5	220, 20A(NFB)	전열		SPARE	SPARE
우1	220, 20A(NFB)	전열		SPARE	SPARE
2	220, 20A(NFB)	전열		100이상	적합
3	220, 20A(NFB)	전열		SPARE	SPARE
4	220, 20A(NFB)	가스감지기		100이상	적함

끝.