「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-1 메인 차단기(4P/100AF/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/100AF/75A	전기실 LV-3 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/4P50/50	L-B1 메인 간선
3	2P 50/50	SP
4	2P 30/20	전등
5	2P 30/20	전등
6	2P 30/20	전열
7	2P 30/20	전열
8	2P 30/20	전열
9	2P 30/20	실내기
10	2P 30/20	유도등,자동문
11	2P 30/20	SP
12	2P 30/20	SP
우1	380V/4P50/50	충전기
2	380V/4P50/50	SP
3	2P 50/50	SP
4	2P 30/20	전등
5	2P 30/20	SP
6	2P 30/20	전열
7	2P 30/20	전열
8	2P 30/20	전열
9	2P 30/20	전열교환기
10	2P 30/20	TV전원
11	2P 30/20	SP
12	2P 30/20	SP

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.

「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-B1 메인 차단기(4P/50AF/50A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/50AF/50A	전기실 LV-3 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/3P30/30	SP
3	380V/3P30/20	SP
4	2P 30/20	배수펌프
5	2P 30/20	전등
6	2P 30/20	전열
7	2P 30/20	급기휀
8
9
10
11
12
우1	380V/3P30/30	SP
2	380V/3P30/20	SP
3	2P 30/20	배수펌프
4	2P 30/20	SP
5	2P 30/20	SP
6	2P 30/20	배기휀
7
8
9
10
11
12

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.

「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-수도장비-1 메인 차단기(4P/400AF/400A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/400AF/400A	전기실 LV-3 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/4P250/225	공급펌프
3	380V/4P100/75	공급펌프
4
5
6
7
8
9
10
11
12
우1	380V/4P250/225	공급펌프
2	380V/4P100/75	SP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.

「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-수도장비-2 메인 차단기(4P/250AF/150A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/250AF/150A	전기실 LV-3 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/3P 100/75	펌프
3	380V/3P 50/40	펌프
4	380V/3P 50/40	SP
5	380V/3P 50/40	콤프레샤
6	380V/3P 50/40	SP
7
8
9
10
11
12
우1	380V/3P 100/75	SP
2	380V/3P 50/40	SP
3	380V/3P 50/40	SP
4	380V/3P 50/40	SP
5	380V/3P 50/40	호이스트
6
7
8
9
10
11
12

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.

「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-T 메인 차단기(4P/100AF/75A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/100AF/75A	전기실 LV-3 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/3P 50/50	컨테이너#1
3	380V/3P 50/30	콤프레셔
4	380V/2P 30/20	에어드라이어
5	380V/2P 30/20	전등
6	380V/2P 30/20	전열
7	380V/2P 30/20	전열
8	380V/2P 30/20	전열
9	380V/2P 30/20	전광판
10
11
12
우1	380V/3P 50/50	컨테이너#2
2	380V/3P 50/30	콤프레샤
3	380V/2P 30/20	옥외투광등
4	380V/2P 30/20	SP
5	380V/2P 30/20	전열
6	380V/2P 30/20	전열
7	380V/2P 30/20	SP
8	380V/2P 30/20	SP
9
10
11
12

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.

「품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사」

선로 절연저항 측정표

수도미터 검정소 1층 L-컨테이너사무실 메인 차단기(4P/50AF/50A)

번호	차단기 용량	회로명	기준치(㏁)	측정치(㏁)	판정	비고
1좌	380V/4P/50AF/50A	L-T 메인 간선	1㏁이상	500	적합
2	380V/2P 30/20	전등
3	380V/2P 30/20	전열
4	380V/2P 30/20	전열
5	380V/2P 30/20	에어콘
6
7
8
9
10
11
12
우1	380V/2P 30/20	SP
2	380V/2P 30/20	전열
3	380V/2P 30/20	전열
4	380V/2P 30/20	전열
5
6
7
8
9
10
11
12

분전반 4개소, 메인 간선 절연저항측정 및 사진 첨부 부탁드립니다.