문서번호	미생물검사과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
협 조
	주무관

2020년 2분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사

2020. 07

수질분석부

미생물검사과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’20년 2분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사

아리수 정수센터에서 말단 수도꼭지까지 단계별 급수시설에 대한 수돗물 수질검사를 수행하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 목적

○ 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

○ 수질기준 초과 시 수질변화에 대한 신속한 규명 및 대처

□ 검사근거

○「수도법시행규칙」제8조

○「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 : 2020년 4월 ~6월(2/4분기)

□ 검사항목 : 11개 항목

일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, pH, 탁도, 철, 구리, 아연, NH3-N, THMs

□ 검사지점 : 총 70지점

구분	정수센터	배수지		말단 수도꼭지
		1차	2차	지역배수지	1차배수지	2차배수지
검사대상 (개소)	8	11	3	33	12	3

정수센터 (8지점)			□□		지역배수지		□□	1차배수지 (11지점)		□□	2차배수지 (3지점)
			□□				□□			□□
					□ □	□ □		□ □	□ □		□ □	□ □
					말단 수도꼭지 (33지점)			말단 수도꼭지 (12지점)			말단 수도꼭지 (3지점)
	채수시설

[그림 1] 수돗물 공급시설 흐름도

※ 지점선정 : 실시간 수질 감시시스템 미설치 급수시설과 이와 관련된 말단 수도꼭지로 선정함

표 1. 2분기 수돗물 급수구역 수질검사 지점

No.	정수센터	지역배수지 (정수장)	1차배수지	채수지점	No.	정수센터	지역배수지 (정수장)	1차배수지 (2차배수지)	체수지점
1	구의	정수장		구의정수장	37	강북	정수장		강북정수장
2		용마		경로당	38			상계2	다락주우소
3		대현산		현대오일뱅크	39		공릉		홍파복지관
4		아차산		현대자동차	40		월곡		김밥천국
5			신내	신내배수지	41		월계		동아운수
6				공용화장실	42		월계		도봉산입구
7			경내	경내배수지	43		북악		예능교회
8				청운동동사무소	44		백년		토달카세차장
9			할미당	할미당배수지	45		불광		상신초교
10				가정집	46			(기자촌)	기자촌배수지
11			가회	가회배수지	47			(기자촌)	한화비발디상가
12				가정집	48			응암	응암배수지
13	암사1	정수장		암사정수장1	49			응암	가정집
14		길동		제일카센터	50			상계2	상계2배수지
15		서초		삼진에너지	51			상계2	가정집
16		상도		흑석동사무소	52			수유5	수유5배수지
17		대방		대성제9주유소	53			수유5	가정집
18		낙성대		베스토아편의점	54			수유6	수유6배수지
19	암사2	정수장		암사정수장2	55			수유6	가정집
20		반포		21세기문구	56			우이	우이배수지
21		반포		리즈동물병원	57			우이	가정집
22		방배		새빛맹인교회	58			(성북2고)	성북2고배수지
23		방배		자곡동증압장	59			(성북2고)	동까스
24		방배		삼성주민세터	60			(종암1)	종암1배수지
25		방배		대주빌딩	61			(종암1)	신한은행
26			일원동	일원동배수지	62	광암	정수장		광암정수장
27				가정집	63		오금		현대마트
28	영등포1	정수장		영등포정수장1	64		오금		잠실주공(아)
29		증산		서진부동산	65		오금		송파세무서
30		목동		성아	66	뚝도	정수장		뚝도정수장
31		목동		목동주유소	67		와우산		성희빌딩
32		신정		서울교통운수	68		보광		후암동주민센터
33		신정		경로당	69			남산소	남산소배수지
34	영등포2	정수장		영등포정수장2	70			남산소	리라아트고교
35		금천		형제자동차
36		우장산		하나어린이집

[그림 2] 수돗물 급수구역 수질검사  위치

Ⅱ		검사 결과

2분기 급수과정별 수질 조사 결과, 1분기에 비해 수온, 탁도, 아연, 트리할로메탄, 잔류염소, 구리 등이 다소 높게 측정되었으나 시료 70건 모두 11개 검사항목의 수질기준에 적합하였다. 이러한 결과 정수센터에서 생산된 양질의 수돗물이 최종 수요가까지 공급되는 동안 안정적인 수질관리가 이루어져 미생물학적으로나 물리·화학적으로 안전한 수질이 유지됨을 확인하였다.

표 2. 2020년 2분기 급수과정별  전체 수질검사 결과

구분			일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준		⁃	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1∼4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계			-	-	-	-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체 (70)		평균	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.036	0.24	0.002	0.012	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.2	0.09	0.048	0.63	0.074	0.152	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.05	0.022	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
정수센터 (8)		평균	0.0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.028	0.48	0.002	0.002	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.2	0.07	0.038	0.63	0.015	0.009	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.05	0.023	0.36	0.000	0.000	0.000	불검출
배수지 (14)	1차 배수지 (11)	평균	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.037	0.24	0.000	0.005	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.2	0.08	0.046	0.34	0.000	0.046	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.030	0.18	0.000	0.000	0.000	불검출
	2차 배수지 (3)	평균	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.036	0.15	0.000	0.008	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.1	0.08	0.040	0.16	0.000	0.046	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.031	0.13	0.000	0.000	0.000	불검출
말단 수도꼭지 (48)	지역 배수지 말단(33)	평균	0.0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.035	0.22	0.002	0.016	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.2	0.07	0.045	0.35	0.025	0.114	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.025	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
	1차 배수지 말단 (12)	평균	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.039	0.17	0.000	0.005	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.2	0.09	0.048	0.24	0.000	0.017	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.022	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
	2차 배수지 말단 (3)	평균	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.040	0.16	0.029	0.057	0.000	불검출
		최대	0	불검출	불검출	7.1	0.08	0.048	0.24	0.074	0.152	0.000	불검출
		최소	0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.034	0.12	0.000	0.006	0.000	불검출

표 3. 2020년  급수과정별 수질검사 결과 분기별 평균

구분	수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준	⁃	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1∼4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
2분기	17.8	0.0	불검출	불검출	7.1	0.07	0.036	0.24	0.002	0.012	0.000	불검출
1분기	5.6	0.0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.020	0.23	0.001	0.010	0.000	불검출

□  항목별 검사 결과

1. 일반세균은 총 70점 시료 중 전 지점이 검출되지 않았으며(기준 100 CFU/mL)

총대장균군 및 대장균 또한 전 지점 불검출 되어 모든 시료가 미생물

학적으로 안전한 것으로 나타났다(표2).

2. 잔류염소는 정수장에서 평균 0.48 mg/L(0.36~0.63 mg/L)로 공급과정을

거치며 감소하여 배수지에서는 0.22 mg/L(0.13~0.34 mg/L) 최종     말단 수도꼭지지점에서는 0.20 mg/L(0.12~0.35 mg/L)이었으며,      먹는물 수질기준(0.1 mg/L 이상 4 mg/L 이하)에 모두 적합하였다(표2).

3. 트리할로메탄(THMs)은 정수센터에서는 평균 0.028 mg/L(0.023~      0.038 mg/L), 말단 수도꼭지지역에서는 평균 0.035 mg/L(0.025

~0.045mg/L)로 급수과정에서 다소 증가하지만 먹는물 수질기준        (0.1 mg/L)이하로 모두 적합하였다(표2).

4. 급수과정별 구리를 분석한 결과, 총 시료 70점 중 7건이 검출되었으며     평균 0.002 mg/L(불검출~0.074 mg/L)로 모두 먹는물 수질기준

(1 mg/L) 이하였다(표2).

5. 아연 평균 농도는 정수장 0.002 mg/L(불검출~0.009 mg/L), 배수     지 0.006 mg/L(불검출~0.046 mg/L), 말단 수도꼭지 0.016 mg/L

(불검출~0.152 mg/L)으로 측정되었으며, 전 지점에서 수질기준(3        mg/L)미만으로 검출되었다(표2).

6. 냄새, 색도 등 심미적인 문제를 유발할 수 있는 철은 전 지점 불검출 되었     으며, 구리, 아연과 함께 수도관에 의한 수질오염 지표 역할을 하고 있다.

7. pH는 아리수정수센터의 정수장에서부터 말단 수도꼭지까지 전 과정의     평균 pH는 7.1~7.2로 유지되어 먹는물 수질기준(5.8~8.5)에 적합     하였으며 급수과정에서 큰 변화 없이 중성의 양호한 수질을 보였다.

8. 탁도는 정수장(평균 0.06 NTU)과 말단 수도꼭지(평균 0.07 NTU)에서      모두 기준(0.5 NTU 이하)을 만족시키는 안정된 수질을 유지하였다.

9. 하수의 혼입, 분뇨 등 유기물 분해과정에 발생할 수 있는 암모니아성질소는     전 지점에서 불검출(수질기준 0.5 mg/L)되었다.

□  급수수계별 검사결과

○ 정수센터별 검사결과

- 정수센터 8지점의 pH는 7.1~7.2, 탁도는 0.05~0.07 NTU로 기준

이하였다.

- 구리는 광암정수장이 0.015 mg/L(수질기준 1mg/L이하) 측정되었고,      그 외지점은 불검출이었으며, 아연은 전 지점 모두 수질기준 이하로 측     정되었고, 철과 암모니아성질소는 전 지점 불검출이었다.

- 트리할로메탄은 평균 0.028 mg/L(0.023~0.038 mg/L)였으며, 뚝도가       0.038 mg/L으로 가장 높았고 전 지점 수질기준 이하였다.

- 잔류염소는 평균 0.48 mg/L(0.36~0.63 mg/L)였으며, 뚝도가        0.63 mg/L으로 가장 높았고, 전 지점 수질기준 이하였다.

표 3. 2020년 2분기 정수장별 수질검사 결과

정수장	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1∼4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계	-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
평균	7.2	0.06	0.028	0.48	0.002	0.002	0.000	불검출
최대	7.2	0.07	0.038	0.63	0.015	0.009	0.000	불검출
최소	7.1	0.05	0.023	0.36	0.000	0.000	0.000	불검출
강북	7.1	0.06	0.023	0.48	0.000	0.000	0.000	불검출
광암	7.2	0.05	0.026	0.36	0.015	0.009	0.000	불검출
구의	7.2	0.06	0.024	0.52	0.000	0.000	0.000	불검출
뚝도	7.1	0.06	0.038	0.63	0.000	0.000	0.000	불검출
암사1	7.2	0.05	0.026	0.51	0.000	0.000	0.000	불검출
암사2	7.2	0.06	0.026	0.53	0.000	0.003	0.000	불검출
영등포1	7.2	0.06	0.032	0.39	0.000	0.000	0.000	불검출
영등포2	7.2	0.07	0.029	0.40	0.000	0.000	0.000	불검출

○ 배수지별 검사결과

- 배수지 14개 전지점 PH는 7.1~7.2, 탁도는 0.06~0.08 NTU로 기준    이하였으며, 구리, 철, 암모니아성질소는 불검출이었다.

- 아연은 평균 0.006 mg/L(불검출~0.046 mg/L)로 전 지점 기준     이하였고, 구의정수장 수계 경내배수지가 0.046 mg/L로 가장 높았다.

- 잔류염소는 평균 0.22 mg/L(0.13~0.34 mg/L)였으며, 구의정수장     수계 경내배수지가 0.34 mg/L으로 가장 높았으나, 전 지점 수질기준     (0.1~4.0 mg/L) 범위를 만족하였다.

- 트리할로메탄은 평균 0.037 mg/L(0.030~0.046 mg/L)이었고, 1분기     평균 0.021 mg/L에 비해 높았으나, 전지점 기준이하로 측정되었다.

표 4. 2020년 2분기 배수지별 수질검사 결과

		채수지점	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			5.8~ 8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1∼4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계			-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체	14 (개소)	평균	7.1	0.07	0.037	0.22	0.000	0.006	0.000	불검출
		최대	7.2	0.08	0.046	0.34	0.000	0.046	0.000	불검출
		최소	7.1	0.06	0.030	0.13	0.000	0.000	0.000	불검출
1차 배수지	강북	응암배수지	7.1	0.06	0.030	0.18	0.000	0.003	0.000	불검출
		상계2배수지	7.1	0.08	0.031	0.28	0.000	0.000	0.000	불검출
		수유5배수지	7.1	0.08	0.036	0.22	0.000	0.000	0.000	불검출
		수유6배수지	7.1	0.07	0.039	0.25	0.000	0.000	0.000	불검출
		우이배수지	7.1	0.07	0.035	0.25	0.000	0.003	0.000	불검출
	뚝도	남산소배수지	7.1	0.07	0.040	0.22	0.000	0.003	0.000	불검출
	구의	신내배수지	7.2	0.06	0.032	0.25	0.000	0.000	0.000	불검출
		경내배수지	7.1	0.08	0.044	0.34	0.000	0.046	0.000	불검출
		할미당배수지	7.1	0.07	0.033	0.22	0.000	0.002	0.000	불검출
		가회배수지	7.1	0.08	0.046	0.22	0.000	0.000	0.000	불검출
	암사2	일원동배수지	7.2	0.06	0.040	0.18	0.000	0.000	0.000	불검출
2차 배수지	강북	기자촌배수지	7.1	0.06	0.037	0.13	0.000	0.009	0.000	불검출
		성북2고배수지	7.1	0.08	0.031	0.16	0.000	0.000	0.000	불검출
		종암1배수지	7.1	0.07	0.040	0.16	0.000	0.015	0.000	불검출

○ 말단 수도꼭지 수질검사결과

- 말단 수도꼭지 총 48개 지점 검사결과,  전지점의 pH는 7.1~7.2, 탁도는      0.06~0.09 NTU으로 기준이하였으며, 1분기에 비해 트리할로메탄이 다소      높게 측정되었다.

- 철 및 암모니아성질소는 불검출이었고, 구리는 0.003 mg/L(불검출~0.074     mg/L)이었고, 48개 지점 중 강북수계의 예능교회, 동까스, 한화비발디상        가의 측정값이 각각 0.025 mg/L, 0.014 mg/L, 0.074 mg/L이었고,     구의수계 경로당  0.010 mg/L, 암사1수계 삼성주민센터 0.012 mg/L,     영등포1수계 서울교통이 0.022 mg/L 등 6지점에서 검출되었으나, 전지점    수질기준(1 mg/L)이하였다.

- 아연은 평균 0.016 mg/L(불검출~0.152 mg/L)이었고, 전지점 수질기준    이하였으며, 강북수계 한라비발디상가 152 mg/L로 가장 높았다.

- 잔류염소는 평균 0.20 mg/L(0.12~0.35 mg/L)였으며, 암사1수계        말단 수도꼭지 평균이 0.29 mg/L로 가장 높았고, 광암수계 말단 수도      꼭지 평균은 0.14 mg/L로 가장 낮았다.

- 트리할로메탄은 평균 0.036 mg/L(0.22~0.048 mg/L)였고, 뚝도수계     평균이 0.044 mg/L로 가장 높았으나, 전지점 수질기준 이하였다.

표 5. 2020년 2분기 말단 수도꼭지 수질검사 결과

			pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			5.8~8.5	0.5 mg/L	0.1 mg/L	0.1∼4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계			-	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체	48 (개소)	평균	7.2	0.07	0.036	0.20	0.003	0.016	0.000	불검출
		최대	7.2	0.09	0.048	0.35	0.074	0.152	0.000	불검출
		최소	7.1	0.06	0.022	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
강북	16	평균	7.1	0.07	0.035	0.19	0.007	0.015	0.000	불검출
		최대	7.1	0.09	0.048	0.30	0.074	0.152	0.000	불검출
		최소	7.1	0.06	0.027	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
광암	3	평균	7.2	0.06	0.027	0.14	0.000	0.005	0.000	불검출
		최대	7.2	0.06	0.029	0.17	0.000	0.009	0.000	불검출
		최소	7.2	0.06	0.025	0.12	0.000	0.002	0.000	불검출
구의	7	평균	7.2	0.07	0.038	0.19	0.001	0.006	0.000	불검출
		최대	7.2	0.08	0.048	0.24	0.010	0.032	0.000	불검출
		최소	7.1	0.06	0.022	0.12	0.000	0.000	0.000	불검출
뚝도	3	평균	7.1	0.07	0.044	0.23	0.000	0.005	0.000	불검출
		최대	7.1	0.08	0.046	0.28	0.000	0.009	0.000	불검출
		최소	7.1	0.07	0.043	0.19	0.000	0.002	0.000	불검출
암사1	5	평균	7.2	0.06	0.034	0.29	0.000	0.006	0.000	불검출
		최대	7.2	0.07	0.038	0.35	0.000	0.026	0.000	불검출
		최소	7.2	0.06	0.031	0.21	0.000	0.000	0.000	불검출
암사2	7	평균	7.2	0.06	0.040	0.21	0.002	0.011	0.000	불검출
		최대	7.2	0.07	0.047	0.32	0.012	0.029	0.000	불검출
		최소	7.2	0.06	0.033	0.13	0.000	0.002	0.000	불검출
영등포1	5	평균	7.2	0.07	0.037	0.20	0.004	0.048	0.000	불검출
		최대	7.2	0.07	0.043	0.26	0.022	0.114	0.000	불검출
		최소	7.2	0.06	0.032	0.12	0.000	0.004	0.000	불검출
영등포2	2	평균	7.2	0.07	0.037	0.16	0.000	0.048	0.000	불검출
		최대	7.2	0.07	0.037	0.18	0.000	0.091	0.000	불검출
		최소	7.2	0.06	0.036	0.13	0.000	0.004	0.000	불검출

끝.